## ПУЭ
|  | 493 | 504 | 162 | 542 | 542 | 542
Правила устройства электроустановок | Баллы | до 1000 В | до и выше 1000 В | II | III | IV | V
Вопрос 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Как классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Помещения без повышенной опасности и помещения с повышенной опасностью | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Неопасные, опасные и особо опасные помещения | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Неопасные, малоопасные, опасные и особо опасные помещения | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какие помещения относятся к помещениям с повышенной опасностью поражения людей электрическим током? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Помещения, характеризующиеся наличием сырости или токопроводящей пыли | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Помещения, характеризующиеся наличием металлических, земляных, железобетонных и других токопроводящих полов | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Помещения, характеризующиеся наличием высокой температуры | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Помещения, характеризующиеся возможностью одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п. с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям) - с другой | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Любое из перечисленных помещений относится к помещениям с повышенной опасностью | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какие помещения, согласно Правилам устройств электроустановок, называются сырыми? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75% | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 90% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какие помещения, согласно Правилам устройств электроустановок, относятся к влажным? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 60 %, но не превышает 75% | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Помещения, в которых относительная влажность воздуха в пределах 80% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 75 %, но не превышает 90% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 5 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какие помещения, согласно Правилам устройств электроустановок, называются сухими? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60% | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 75% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 70% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 65% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Каким образом должны быть обозначены нулевые рабочие (нейтральные) проводники в электроустановках? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Буквой N и голубым цветом | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Буквой N и белым цветом | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Буквой Н и голубым цветом | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Буквой Н и серым цветом | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 7 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Каким образом обозначаются проводники защитного заземления, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Обозначаются PE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и зеленого цветов | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Обозначаются RE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины белого и зеленого цветов | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Обозначаются PE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и белого цветов | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 8 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Каким цветом должны быть обозначены шины трехфазного тока? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Шины фазы A - зеленым, фазы B - желтым, фазы C - красным цветом | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Шины фазы A - зеленым, фазы B - красным, фазы C - желтым цветом | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Шины фазы A - желтым, фазы B - зеленым, фазы C - красным цветом | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Шины фазы A - красным, фазы B - зеленым, фазы C - желтым цветом | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 9 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Как обозначаются шины при переменном однофазном токе? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - красным цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - зеленым цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Шина А, присоединенная к концу обмотки источника питания, - синим цветом, шина В, присоединенная к началу обмотки источника питания, - зеленым цветом | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - голубым цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - зеленым цветом | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 10 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Как обозначаются шины при постоянном токе? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) - синим и нулевая рабочая M - голубым цветом | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Положительная шина (+) - синим цветом, отрицательная (-) - красным и нулевая рабочая M - голубым цветом | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Положительная шина (+) - зеленым цветом, отрицательная (-) - красным и нулевая рабочая M - голубым цветом | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Положительная шина (+) - желтым цветом, отрицательная (-) - зеленым и нулевая рабочая M - голубым цветом | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 11 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется приемником электрической энергии (электроприемником)? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Распределительное устройство, предназначенное для обеспечения потребителей электрической энергией | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Подстанция, работающая на определенной территории | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Электроустановка, предназначенная для обеспечения потребителей электрической энергией | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Аппарат, агрегат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 12 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется потребителем электрической энергии? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Электрическая часть энергосистемы и питающиеся от нее приемники электрической энергии, объединенные общностью процесса передачи и распределения электрической энергии | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Электрические и тепловые сети, связанные общностью режимов в непрерывном процессе преобразования, передачи и распределения электрической и тепловой энергии | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Системы электроснабжения подземных, тяговых и других специальных установок, связанных общностью технологических процессов | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 13 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется нормальным режимом потребителя электрической энергии? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Режим, при котором обеспечиваются средние значения параметров его работы | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Режим, при котором обеспечиваются заданные значения параметров его работы | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Режим, при котором обеспечиваются максимальные значения параметров его работы | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Режим, при котором обеспечиваются минимальные значения параметров его работы | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 14 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется независимым источником питания? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Источник питания, на котором сохраняется напряжение в нормальном режиме, при исчезновении его на другом или других источниках питания | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках питания | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Аппарат, агрегат и др., предназначенный для независимого преобразования электрической энергии в другой вид энергии | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Электрическая часть энергосистемы, питающая приемники электрической энергии, размещающиеся на определенной территории | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 15 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Как, согласно Правилам устройства электроустановок, должны рассматриваться внешнее и внутреннее электроснабжение при проектировании систем электроснабжения и реконструкции электроустановок? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Раздельно, с учетом возможностей и целесообразности технологического резервирования | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Раздельно, без учета возможностей и целесообразности технологического резервирования | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
В комплексе, с учетом возможностей и целесообразности технологического резервирования | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
В комплексе, без учета возможностей и целесообразности технологического резервирования | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 16 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что, согласно Правилам устройства электроустановок, следует учитывать при решении вопросов технологического резервирования? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Заданные значения параметров для всех элементов электроустановок | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Наличие питания от независимого источника у каждой из секций или систем шин | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Режим потребителя электрической энергии, а также наличие связи, автоматически отключающейся, при нарушении нормальной работы одной из секций (систем) шин | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Перегрузочную способность элементов электроустановок, а также наличие резерва в технологическом оборудовании | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 17 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
При каких режимах заземления нейтрали, согласно Правилам устройства электроустановок, может предусматриваться работа электрических сетей напряжением 110 кВ? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
При режимах с глухозаземленной либо с заземленной через резистор нейтралью | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
При режимах с глухозаземленной либо с эффективно заземленной нейтралью | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
При режимах с изолированной (незаземленной) либо с заземленной через дугогасящий реактор нейтралью | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
При режимах с изолированной (незаземленной) либо с эффективно заземленной нейтралью | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 18 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
При каком режиме заземления нейтрали, согласно Правилам устройства электроустановок, должны работать электрические сети напряжением 220 кВ и выше? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
При режиме с эффективно заземленной нейтралью | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
При режиме с глухозаземленной нейтралью | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
При режиме с заземленной через дугогасящий реактор нейтралью | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
При режиме с заземленной через резистор нейтралью | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 19 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На основании чего, согласно Правилам устройства электроустановок, определяются категории электроприемников по надежности электроснабжения в процессе проектирования системы электроснабжения? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На основании загруженности электрической сети и перегрузочной способности элементов электроприемников | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На основании возможности технологического резервирования и текущего режима, в котором находится потребитель электрической энергии | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На основании нормативной документации и технологической части проекта | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На основании требований соответствующих глав Правилам устройств электроустановок и применяющегося режима заземления нейтралей | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 20 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
К какой категории, согласно Правилам устройства электроустановок, относятся электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
К первой категории | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
К особой группе первой категории | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ко второй категории | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
К третьей категории | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 21 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
К какой категории, согласно Правилам устройства электроустановок, относятся электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
К первой категории | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
К особой группе первой категории | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ко второй категории | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
К третьей категории | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 22 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
К какой категории, согласно Правилам устройства электроустановок, относятся электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
К первой категории | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
К особой группе первой категории | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ко второй категории | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
К третьей категории | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 23 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какое минимальное количество независимых взаимно резервирующих источников питания, согласно Правилам устройства электроустановок, должно обеспечивать электроэнергией электроприемники первой категории в нормальных режимах, если перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Два источника питания | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Три источника питания | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Четыре источника питания | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Шесть источников питания | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 24 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какое минимальное количество независимых, взаимно резервирующих источников питания, согласно Правилам устройства электроустановок, должно обеспечивать электроэнергией электроприемники особой группы первой категории в нормальных режимах, если перерыв их электроснабжения, при нарушении электроснабжения от одного из источников питания, может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Два источника питания | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Три источника питания | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Четыре источника питания | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Шесть источников питания | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 25 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какое минимальное количество источников питания, согласно Правилам устройства электроустановок, должно обеспечивать электроэнергией электроприемники третьей категории в нормальных режимах при условии, что перерывы электроснабжения необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один источник питания | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Два источника питания | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Три источника питания | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Четыре источника питания | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 26 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что представляет собой система ТN для электроустановок напряжением до 1 кВ? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 27 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что представляет собой система TN-C для электроустановок напряжением до 1 кВ? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли, либо заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 28 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что представляет собой система TN-S для электроустановок напряжением до 1 кВ? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли, либо заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 29 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что представляет собой система TN-C-S для электроустановок напряжением до 1 кВ? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Система, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 30 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что представляет собой система IT для электроустановок напряжением до 1 кВ? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли, либо заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 31 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что представляет собой система TT для электроустановок напряжением до 1 кВ? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли, либо заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 32 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что является определением термина «Защита от прямого прикосновения»? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Защита от поражения электрическим током, при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением, при повреждении изоляции | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Защита людей или животных от электрического контакта с открытыми проводящими частями | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 33 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что является определением термина «Защита при косвенном прикосновении»? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Защита от поражения электрическим током, при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением, при повреждении изоляции | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Защита от напряжения, возникающего при стекании тока с заземлителя в землю, между точкой ввода тока в заземлитель и зоной нулевого потенциала | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 34 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что является определением термина «Заземлитель»? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей, непосредственно, или через промежуточную проводящую среду | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 35 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что является определением термина «Искусственный заземлитель»? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Заземлитель, специально выполняемый для целей заземления | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 36 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что является определением термина «Естественный заземлитель»? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей, непосредственно, или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 37 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что является определением термина «Заземление»? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Заземление точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 38 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что является определением термина «Защитное заземление»? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Заземление, выполняемое в целях электробезопасности | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 39 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что является определением термина «Основная изоляция»? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Изоляция токоведущих частей, обеспечивающая, в том числе, защиту от прямого прикосновения | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, для защиты при косвенном прикосновении | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 40 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что является определением термина «Двойная изоляция»? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительной изоляции | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, выполняемая дополнительно к основной изоляции для защиты при косвенном прикосновении | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, равноценную двойной изоляции | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 41 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что является определением термина «Усиленная изоляция»? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, выполняемая дополнительно к основной изоляции для защиты при косвенном прикосновении | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, равноценная двойной изоляции | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительной изоляци | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 42 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что является определением термина «Защитное электрическое разделение цепей»? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Защитное разделение электрических цепей в электроустановке | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Отделение одной электрической цепи от другой с помощью основной изоляции и защитного экрана | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Отделение одной электрической цепи от других цепей в электроустановках напряжением до 1 кВ при помощи: двойной изоляции, основной изоляции и защитного экрана, усиленной изоляции | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 43 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Являются ли лакокрасочные покрытия изоляцией, защищающей от поражения электрическим током? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не являются | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Являются | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не являются, за исключением случаев, специально оговоренных техническими условиями на конкретные изделия | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 44 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким образом для подстанций напряжением 6-10/0,4 кВ должен быть проложен замкнутый горизонтальный заземлитель (контур), присоединенный к заземляющему устройству? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,5 м и на расстоянии не более 1 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вдоль площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,4 м и на расстоянии не менее 5 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,3 м и на расстоянии не более 10 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 45 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким должно быть сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены выводы источника трансформатора, при линейном напряжении 380 В источник трехфазного тока? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не более 2 Ом | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не более 4 Ом | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не более 6 Ом | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не более 8 Ом | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 46 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что может быть использовано в качестве естественных заземлителей? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Металлические трубы водопровода, проложенные в земле | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Трубопроводы канализации | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Трубопроводы центрального отопления | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Все перечисленные здесь трубы и трубопроводы | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 47 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какое минимальное сечение должен иметь медный заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления, к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
2,5 мм2 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
6 мм2 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
7,5 мм2 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
10 мм2 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 48 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что может использоваться в качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1000 В? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Стальные трубы электропроводок | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Свинцовые оболочки проводов и кабелей | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Трубы канализации и центрального отопления | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 49 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким должно быть минимальное сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
2,5 мм2 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
4 мм2 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
8 мм2 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
14 мм2 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
16 мм2 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 50 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким образом должно быть выполнено присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников, и проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только при помощи сварки | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
При помощи болтовых соединений или сварки | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
При помощи болтовых соединений или гибких проводников | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 51 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что может быть применено для защиты при косвенном прикосновении в цепях, питающих переносные электроприемники? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Автоматическое отключение питания | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Защитное электрическое разделение цепей | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Сверхнизкое напряжение | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Двойная изоляция | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Любая из перечисленных мер защиты, в зависимости от категории помещения по уровню опасности поражения людей электрическим током | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 52 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какое количество подвесных тарельчатых изоляторов должно быть в поддерживающих и натяжных гирляндах на воздушной линии электропередачи напряжением 6-20 кВ, независимо от материала опор? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее двух | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее четырех | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее трех | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее пяти | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 53 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что не допускается, совместно, прокладывать в стальных и других механических прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Силовые и контрольные кабели цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов, связанных технологическим процессом | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Взаиморезервируемые провода и кабели | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Провода и кабели цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе, не более восьми | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Провода и кабели осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В, при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 54 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что должно быть обеспечено при прокладке проводов и кабелей в трубах, глухих коробах, гибких металлических рукавах и замкнутых каналах? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Изоляция труб, глухих коробов, гибких металлических рукавов и замкнутых каналов | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Возможность замены проводов и кабелей | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Защита от атмосферных осадков | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 55 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что должно учитываться при выборе вида электропроводки и способа прокладки проводов и кабелей? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Требования охраны окружающей среды | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Требования электробезопасности и пожарной безопасности | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Экспертное мнение главного энергетика и технолога проектной и эксплуатирующей организации | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 56 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие провода следует применять при наличии масел и эмульсий в местах их прокладки? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Защищенные провода в оболочке из трудносгораемых материалов | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Провода с маслостойкой изоляцией | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Провода с резиновой изоляцией в оплетке из хлопчатобумажной или синтетической пряжи | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 57 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается ли совмещенная прокладка токопроводов и технологических трубопроводов на общих опорах? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не допускается | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается, но только в горных районах | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 58 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На каком расстоянии на кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, должны располагаться бирки? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже чем через каждые 50 м | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже чем через каждые 100 м | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже чем через каждые 150 м | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 59 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Какое максимальное количество силовых кабелей, при прокладке в земле, рекомендуется прокладывать в траншее? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
6 силовых кабелей | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
8 силовых кабелей | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
10 силовых кабелей | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 60 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какое минимальное расстояние, при прокладке большого количества кабелей, проложенных в отдельных траншеях, должно быть между такими группами? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
0,2 м | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
0,4 м | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
0,5 м | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 61 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
При каком количестве силовых кабелей, идущих в одном направлении, рекомендуется их прокладка в туннелях, по эстакадам и в галереях? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Менее 5 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не более 10 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Более 20 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 62 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В каких местах из перечисленных должна применяется прокладка кабелей в блоках? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только в местах пересечений с железнодорожными путями | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только в местах пересечений с железнодорожными проездами | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только в местах, где существует вероятность разлива металла | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Во всех перечисленных местах | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 63 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Каким должно быть минимальное расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0,4 м | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0,5 м | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0,6 м | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 64 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Каким должно быть расстояние в свету между кабелем и стенкой канала теплопровода при прокладке кабельной линии параллельно с теплопроводом? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Не менее 0,5 м | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Не менее 1,0 м | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Не менее 2,0 м | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 65 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Когда допускается переход кабелей из блоков в землю без кабельных колодцев? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
При числе кабелей до 10 и напряжении не выше 35 кВ | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
При числе кабелей более 10 и напряжением выше 35 кВ | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не допускается без кабельных колодцев осуществлять переход кабелей из блоков в землю | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 66 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается ли в кабельном сооружении иметь один выход? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не допускается | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается, но только при длине кабельного сооружения не более 25 м | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается, но только длине кабельного сооружения не менее 50 м | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 67 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Чем должны перекрываться кабельные каналы и двойные полы в распределительных устройствах и помещениях? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Съемными несгораемыми плитами | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Рифленой сталью | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Деревянными щитами с паркетом, защищенными снизу асбестом и по асбесту жестью | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Пластиковыми перекрытиями | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 68 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким должно быть расстояние в производственных помещениях между параллельно проложенными силовыми кабелями и трубопроводами с горючими жидкостями? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее 0,25 м | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее 0,5 м | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее 0,8 м | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее 1,0 м | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 69 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какой тип опор устанавливается в местах изменения направления трассы воздушной линии электропередачи? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Промежуточные опоры | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Анкерные опоры | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Угловые опоры | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Концевые опоры | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 70 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какой тип опор устанавливается на прямых участках трассы воздушной линии электропередачи? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Промежуточные опоры | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Анкерные опоры | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Угловые опоры | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Концевые опоры | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 71 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Допускается ли прохождение воздушной линии электропередачи по территории стадионов, учебных и детских учреждений? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не допускается | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Допускается | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Допускается при согласовании с территориальными органами Ростехнадзора | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Допускается при соответствующем обосновании в рабочей документации | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 72 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется питающей осветительной сетью? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети наружного освещения | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 73 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется распределительной сетью? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети наружного освещения | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 74 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется групповой сетью? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети наружного освещения | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 75 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется каскадной системой управления наружным освещением? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети наружного освещения | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков питающей или распределительной сети наружного освещения | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Система, осуществляющая одновременное включение (отключение) всех участков групповой сети наружного освещения | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Система, осуществляющая одновременное включение (отключение) всех участков питающей или распределительной сети наружного освещения | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 76 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие условия для обычного исполнения светильников, согласно Правилам устройства электроустановок, должны соблюдаться при применении люминесцентных ламп в осветительных установках? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Температура окружающей среды не должна быть выше 30 °С; напряжение у осветительных приборов должно быть не более 90 % номинального | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Температура окружающей среды не должна быть выше 35 °С; напряжение у осветительных приборов должно быть не более 95 % номинального | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Температура окружающей среды не должна быть ниже 5 °С; напряжение у осветительных приборов должно быть не менее 90% номинального | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Температура окружающей среды не должна быть ниже 0 °С; напряжение у осветительных приборов должно быть не менее 80% номинального | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 77 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Светильники с какими лампами, согласно Правилам устройства электроустановок, рекомендуется применять для аварийного освещения? |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
С ртутно-вольфрамовыми лампами или ртутными лампами типа ДРЛ | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1
С лампами накаливания или люминесцентными лампами | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1
Только с люминесцентными лампами | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1
Только с ртутно-вольфрамовыми лампами | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 78 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Светильники какого класса защиты, согласно Правилам устройства электроустановок, необходимо применять (за исключением светильников, обслуживаемых с кранов) в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м при условии, что цепь не защищена устройством защитного отключения? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Класса защиты 0 или 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Класса защиты 2 или 3 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только класса защиты 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только класса защиты 3 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 79 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Светильники какого минимального класса защиты, согласно Правилам устройства электроустановок, допускается применять (за исключением светильников, обслуживаемых с кранов) в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м при условии что цепь защищена устройством защитного отключения? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Класса защиты 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Класса защиты 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Класса защиты 2 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Класса защиты 3 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 80 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какое напряжение, согласно Правилам устройства электроустановок, должно применяться для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Напряжение не выше 50 В | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Напряжение не выше 110 В | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Напряжение не выше 220 В | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Напряжение не выше 127 В | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 81 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На какие виды, согласно Правилам устройства электроустановок, делится аварийное освещение? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Дежурное освещение и эвакуационное освещение | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Общее освещение и сигнальное освещение | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Освещение безопасности и эвакуационное освещение | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Рабочее освещение и комбинированное освещение | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 82 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Для чего, согласно Правилам устройства электроустановок, предназначено освещение безопасности? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Для освещение территории в нерабочее время | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Для установки вдоль границ территорий, охраняемых специальным персоналом | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Для обеспечения освещения вне производственных помещений | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 83 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
При каких значениях тока уставки защитного аппарата силовой цепи, согласно Правилам устройства электроустановок, при питании светильника местного освещения от силовой цепи механизма или станка, для которых предназначен светильник, может не устанавливаться отдельный защитный аппарат в осветительной цепи? |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
Не более 50 А | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1
Не более 25 А | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1
Не более 30 А | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1
Не более 100 А | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 84 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что, согласно Правилам устройства электроустановок, может применяться для питания групп светильников вместо групповых щитков при использовании шинопроводов в качестве линий питающей осветительной сети? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Индивидуальные модульные учетно-распределительные щитки | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты защиты | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты управления | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты защиты и управления | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 85 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
При централизованном управлении наружным освещением каких объектов, согласно Правилам устройства электроустановок, должна обеспечиваться возможность местного управления освещением? |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
Населенных пунктов при количестве жителей до 20 тыс. | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1
Населенных пунктов при количестве жителей более 50 тыс. | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1
Промышленных предприятий | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 86 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На какой максимальной высоте над уровнем пола, согласно Правилам устройства электроустановок, должны устанавливаться светильники, обслуживаемые со стремянок или приставных лестниц? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На высоте не более 3 м до низа светильника | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На высоте не более 6 м до узла крепления светильника | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На высоте не более 5 м до низа светильника | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На высоте не более 7 м до узла крепления светильника | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 87 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На какой высоте, как правило, должны устанавливаться штепсельные розетки на номинальный ток до 16 А и напряжение до 250В в производственных помещениях? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На высоте до 1,0 м | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На высоте 0,8-1,0 м | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На высоте до 1,5 м | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На высоте более 1,5 м | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 88 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается ли, согласно Правилам устройства электроустановок, сооружение встроенных или пристроенных подстанций в спальных корпусах различных учреждений, в школьных и других учебных заведениях? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается без ограничений | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается при выполнении в полном объеме санитарных требований по ограничению уровня шума и вибрации | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается, если это согласовано с руководством учреждений и учебных заведений | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не допускается | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 89 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В каких случаях, согласно Правилам устройства электроустановок, допускается размещение встроенных и пристроенных подстанций с использованием сухих трансформаторов в жилых зданиях при выполнении в полном объеме санитарных требований по ограничению уровня шума и вибрации в соответствии с действующими стандартами? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В любых случаях по согласованию с управляющей компанией или ТСЖ | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В любых случаях по согласованию с органами муниципальной власти | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В исключительных случаях по согласованию с жильцами | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В исключительных случаях по согласованию с органами государственного надзора | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 90 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какое минимальное расстояние, согласно Правилам устройства электроустановок, должно быть от места установки вводного устройства (ВУ, ), вводно-распределительного устройства (ВРУ, ), главного распределительного щита (ГРЩ) до трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки)? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Расстояние не менее 0,5 м | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Расстояние не менее 1,0 м | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Расстояние не менее 2,0 м | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Расстояние не менее 3,5 м | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 91 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким, согласно Правилам устройства электроустановок, должно быть сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее 1,5 мм2 - при наличии механической защиты и 2 мм2 - при ее отсутствии | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее 2,5 мм2 - при наличии механической защиты и 4 мм2 - при ее отсутствии | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее 4 мм2 - при наличии механической защиты и 6 мм2 - при ее отсутствии | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее 7,5 мм2 - при наличии механической защиты и 5,5 мм2 - при ее отсутствии | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 92 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
На какой ток, согласно Правилам устройства электроустановок, должны устанавливаться штепсельные розетки с защитным контактом в зданиях при трехпроводной сети? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
На ток не менее 10 А | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
На ток не менее 20 А | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
На ток не менее 30 А | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
На ток не менее 50 А | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 93 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что используется при присоединении переносной или передвижной электросварочной установки непосредственно к стационарной электрической сети? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Автоматический выключатель и предохранители | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Коммутационный и защитный аппараты (аппарат) с разборными или разъемными контактными соединениями | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Измерительный прибор | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 94 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какая должна быть длина гибкого кабеля, соединяющего источник сварочного тока и коммутационный аппарат? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не больше 15 м | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не больше 30 м | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не больше 10 м | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 95 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
При каком напряжении шкафы комплектных устройств и корпуса сварочного оборудования (машин), имеющие неизолированные токоведущие части, должны быть оснащены блокировкой, обеспечивающей при открывании дверей (дверец) отключение от электрической сети устройств, находящихся внутри шкафа (корпуса)? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Выше 24 В переменного или выше 60 В постоянного тока | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Выше 36 В переменного или выше 60 В постоянного тока | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Выше 50 В переменного или выше 110 В постоянного тока | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## ПТЭЭСС
|  | 1067 | 1396 | 0 | 1842 | 1842 | 1842
Тема 1. ПТЭЭСС. Организация эксплуатации | Баллы | до 1000 В | до и выше 1000 В | II | III | IV | V
Вопрос 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие границы и функции должны быть определены на каждом объекте энергетики? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По обеспечению оперативно-диспетчерского управления | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По инвестиционной деятельности | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По величине и диапазону регулирования рабочей мощности | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По обслуживанию оборудования, зданий, сооружений и коммуникаций между производственными подразделениями, а также определены должностные функции персонала | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 2 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каковы общие обязанности работников энергообъектов? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только поддержка качества отпускаемой энергии, соблюдение оперативно-диспетчерской дисциплины, обеспечение единства измерений | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только содержание оборудования, зданий и сооружений в состоянии эксплуатационной готовности, обеспечение снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только обеспечение максимальной экономичности и надежности производства, применение достижений научно-технического прогресса | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Все перечисленное, включая соблюдение правил промышленной и пожарной безопасности, правил охраны труда в процессе эксплуатации оборудования и сооружений | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 3 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие из перечисленных функций должны осуществлять энергосистемы? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только развитие производства для удовлетворения потребностей в электрической энергии и тепле | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только эффективную работу электростанций и сетей путем снижения производственных затрат, повышения эффективности использования мощности установленного оборудования, выполнения мероприятий по энергосбережению и использованию вторичных энергоресурсов | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только обновление основных производственных фондов путем технического перевооружения и реконструкции электростанций и сетей, модернизации оборудования | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Энергосистемы должны осуществлять все перечисленные функции, а так же повышение надежности и безопасности работы оборудования, зданий, сооружений, устройств, систем управления, коммуникаций | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 4 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие обязательные испытания должны быть проведены перед приемкой в эксплуатацию энергообъекта (пускового комплекса)? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только индивидуальные испытания оборудования | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только функциональные испытания отдельных систем | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только пробный пуск основного и вспомогательного оборудования | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Все обязательные испытания, включая комплексное опробование оборудования | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 5 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Когда должны быть устранены дефекты и недоделки, допущенные в ходе строительства и монтажа, а также дефекты оборудования, выявленные в процессе индивидуальных и функциональных испытаний? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
До начала индивидуальных испытаний оборудования | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Во время функциональных испытаний | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Перед пробным пуском | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
До начала комплексного опробования | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 6 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что проверяется при пробном пуске? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только работоспособность оборудования и безопасность их эксплуатации | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только работоспособность технологических схем и безопасность их эксплуатации | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только настройка всех систем контроля и управления | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Все перечисленное, в том числе настройка автоматических регуляторов, устройств защиты и блокировок, устройств сигнализации и контрольно-измерительных приборов | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 7 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие условия, обеспечивающие надежную и безопасную эксплуатацию энергообъекта, должны быть выполнены перед пробным пуском? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Укомплектован, обучен (с проверкой знаний) эксплуатационный и ремонтный персонал, разработаны и утверждены эксплуатационные инструкции, инструкции по охране труда и оперативные схемы, техническая документация по учету и отчетности | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Подготовлены запасы топлива, материалов, инструмента и запасных частей | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Введены в действие СДТУ с линиями связи, системы пожарной сигнализации и пожаротушения, аварийного освещения, вентиляции | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Смонтированы и налажены системы контроля и управления | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должны быть выполнены все перечисленные условия, а так же получены разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 8 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение какого времени проводится комплексное опробование оборудования электростанций и котельных при условии нормальной и непрерывной работы основного оборудования на основном топливе с номинальной нагрузкой и проектными параметрами пара (для газотурбинных установок (ГТУ) - газа) для тепловой электростанции, и при постоянной или поочередной работе всего вспомогательного оборудования, входящего в пусковой комплекс? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение 72 часов | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение 24 часов | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение 36 часов | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение 48 часов | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 9 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение какого времени проводится комплексное опробование в электрических сетях при условии нормальной и непрерывной работы под нагрузкой линий электропередачи? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение 24 часов | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение 10 часов | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение 12 часов | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение 6 часов | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 10 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение какого времени проводится комплексное опробование в электрических сетях при условии нормальной и непрерывной работы под нагрузкой оборудования подстанций? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение 72 часов | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение 24 часов | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение 36 часов | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение 48 часов | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 11 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение какого времени проводится комплексное опробование в тепловых сетях при условии нормальной и непрерывной работы оборудования под нагрузкой с номинальным давлением, предусмотренным в пусковом комплексе? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение 24 часов | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение 10 часов | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение 12 часов | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение 6 часов | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 12 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Разрешается ли проводить комплексное опробование тепловой электростанции на резервном топливе? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Разрешается, если предельные параметры и нагрузки принимаются и устанавливаются приемочной комиссией и оговариваются в акте приемки в эксплуатацию пускового комплекса | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Разрешается, если это не будет ухудшать условия работы обслуживающего персонала и экологическую обстановку в зоне влияния объекта | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Запрещается, если проектные параметры пара для тепловой электростанции не могут быть достигнуты по каким-либо причинам | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 13 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Сколько должно быть проведено успешных автоматических пусков для признания положительным комплексного опробования газотурбинных установок (ГТУ) перед их вводом в эксплуатацию? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
10 автоматических пусков | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
9 автоматических пусков | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
6 автоматических пусков | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
3 автоматических пуска | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 14 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Сколько должно быть проведено успешных автоматических пусков для признания положительным комплексного опробования гидроагрегатов гидроэлектростанций (ГЭС) и гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) перед их вводом в эксплуатацию? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
3 автоматических пуска | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
10 автоматических пусков | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
9 автоматических пусков | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
6 автоматических пусков | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 15 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто отвечает за сохранность оборудования электростанции с момента подписания акта рабочей комиссией, которая принимает оборудование после проведения его индивидуальных испытаний для комплексного опробования? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Организация, эксплуатирующая оборудование электростанции (заказчик) | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Пусконаладочная организация | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Генеральный проектировщик | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Генеральный подрядчик | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 16 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается ли приемка в эксплуатацию оборудования, зданий и сооружений теплосетевого хозяйства энергообъекта с дефектами и недоделками? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается, с условием устранения недоделок в течение месяца со дня приемки оборудования, зданий и сооружений теплосетевого хозяйства энергообъекта в эксплуатацию | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается, если на это есть разрешение энергонадзора | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается, если имеющиеся дефекты не влияют на работу энергообъекта | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Приемка в эксплуатацию оборудования, зданий и сооружений теплосетевого хозяйства энергообъекта с дефектами, недоделками не допускается | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 17 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
После прохождения каких необходимых процедур вновь принятые работники или имеющие перерыв в работе более 6 месяцев получают право на самостоятельную работу? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только после прохождения необходимых инструктажей по безопасности труда, обучения (стажировки) и проверки знаний, дублирования в объеме требований правил работы с персоналом | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Для административно-технического персонала энергообъекта, имеющего перерыв в работе более 6 месяцев, достаточно проведения внепланового инструктажа по безопасности труда | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Для вновь принятого работника, имеющего опыт работы на аналогичном объекте не менее 3 лет и при перерыве в работе не более месяца, достаточно проведения внепланового инструктажа по безопасности труда | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Для персонала, впервые принимаемого на работу по окончании образовательного учреждения высшего профессионального образования, достаточно проведения вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 18 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Разрешается ли при перерыве в работе от 30 дней до 6 месяцев заменять подготовку персонала для допуска к самостоятельной работе внеплановым инструктажом по безопасности труда? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Разрешается по усмотрению руководителя структурного подразделения с учетом уровня профессиональной подготовки работника | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Разрешается по усмотрению руководителя организации с учетом служебных функций работника | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не допускается | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 19 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какой вид инструктажа должен проводиться с персоналом перед допуском к самостоятельной работе при перерыве в работе от 30 дней до 6 месяцев? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Внеплановый инструктаж по безопасности труда | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вводный инструктаж | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Инструктаж на рабочем месте | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Целевой инструктаж | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 20 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Для котельных какой производительности должны быть разработаны энергетические характеристики оборудования, устанавливающие зависимость технико-экономических показателей его работы в абсолютном или относительном исчислении от электрических и тепловых нагрузок? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Теплопроизводительностью 35 Гкал/ч (146,5 ГДж/ч) | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Теплопроизводительностью 40 Гкал/ч (167,5 ГДж/ч) | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Теплопроизводительностью 50 Гкал/ч (209,5 ГДж/ч) и более | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 21 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Для тепловой электростанций какой мощности должны быть разработаны энергетические характеристики оборудования, устанавливающие зависимость технико-экономических показателей его работы в абсолютном или относительном исчислении от электрических и тепловых нагрузок? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Устанавливается методическими указаниями | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
10 МВт и более | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Устанавливается действующими положениями | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 22 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Для каких объектов энергетики должны быть разработаны графики исходно-номинальных удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Тепловые электростанции и районные котельные | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Гидроэлектростанции | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Электрические сети | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 23 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что является нормируемым показателем для электрической сети? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Тепловые потери | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Распределение тепловой энергии | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Технологический расход электроэнергии на ее транспорт | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 24 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие из перечисленных мероприятий должны проводиться в энергосистемах, на электростанциях, в котельных, электрических и тепловых сетях в целях улучшения конечного результата работы? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только соблюдение требуемой точности измерений расходов энергоносителей и технологических параметров | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только учет (сменный, суточный, месячный, годовой) по установленным формам показателей работы оборудования, основанный на показаниях КИП и информационно-измерительных систем | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только анализ технико-экономических показателей для оценки состояния оборудования, режимов его работы, резервов экономии топлива, эффективности проводимых организационно-технических мероприятий | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Все перечисленные, включая разработку и выполнение мероприятий по повышению надежности и экономичности работы оборудования, снижению нерациональных расходов и потерь топливно-энергетических ресурсов | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 25 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью должно проводиться с персоналом рассмотрение результатов работы смены, цеха, структурной единицы энергосистемы в целях определения причин отклонения фактических значений параметров и показателей от определенных по энергетическим характеристикам, выявленных недостатков в работе и их устранение, ознакомление с опытом работы лучших смен и отдельных работников? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже 1 раза в месяц | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в квартал | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в полугодие | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в год | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 26 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто осуществляет контроль за эффективностью использования топливно-энергетических ресурсов на электрических станциях, котельных, электрических и тепловых сетях? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Территориальный орган Ростехнадзора | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Федеральное агентство водных ресурсов | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Специально уполномоченные органы, осуществляющие контроль за эффективностью использования топливно-энергетических ресурсов | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 27 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какой вид контроля должен быть проведен в организациях, эксплуатирующих электрические станции, котельные, электрические и тепловые сети в целях соблюдения действующего законодательства об энергосбережении? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Энергетический аудит | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Энергетическое обследование | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Метрологический контроль (надзор) | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 28 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие из перечисленных мероприятий должны быть выполнены в части организации технического и технологического надзора на каждом энергообъекте? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Организован только постоянный и периодический контроль (осмотры, технические освидетельствования, обследования) технического состояния энергоустановок (оборудования, зданий и сооружений) | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Определены только лица, уполномоченные за их состояние и безопасную эксплуатацию | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Все перечисленные мероприятия, а так же должен быть назначен персонал по техническому и технологическому надзору и утверждены его должностные функции | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 29 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие из перечисленных энергообъектов подлежат ведомственному техническому и технологическому надзору? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только энергообъекты, осуществляющие производство, преобразование электрической энергии | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только энергообъекты, осуществляющие передачу и распределение электрической энергии | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только энергообъекты, осуществляющие производство, преобразование передачу и распределение тепловой энергии | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Все энергообъекты, осуществляющие производство, преобразование, передачу и распределение электрической и тепловой энергии | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 30 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какой состав комиссии энергообъекта при проведении технического освидетельствования? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Заместитель технического руководителя энергообъекта, специалисты специализированных организаций и структурных подразделений и, по соглашению - представитель органов государственного контроля и надзора | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В комиссию включаются руководители и специалисты структурных подразделений энергообъекта, представители служб энергосистемы, специалисты специализированных организаций и органов государственного контроля и надзора | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Комиссию возглавляет технический руководитель энергообъекта или его заместитель. В комиссию включаются руководители и специалисты структурных подразделений энергообъекта, представители служб энергосистемы, специалисты специализированных организаций и органов государственного контроля и надзора | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 31 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какова периодичность технического освидетельствования зданий и сооружений энергообъектов? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже 1 раза в 5 лет | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 6 лет | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 7 лет | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 8 лет | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 32 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что является основной задачей при техническом обследовании зданий и сооружений энергообъектов? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Выявление возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением результатов в энергетическом паспорте | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Оценка состояния, а также определение мер, необходимых для обеспечения установленного ресурса энергоустановки | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Своевременное выявление аварийноопасных дефектов и повреждений и принятие технических решений по восстановлению надежной и безопасной эксплуатации | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 33 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кем производится постоянный контроль технического состояния оборудования энергообъектов? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Лицом, назначенным за производственный контроль | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Оперативным и оперативно-ремонтным персоналом энергообъекта | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Руководителем структурного подразделения | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Представителями специализированной организации | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 34 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какая документация регламентирует порядок постоянного контроля технического состояния оборудования энергообъектов? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Положение о производственном контроле | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Федеральные нормы и правила | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Правила осуществления постоянного контроля технического состояния оборудования | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Местные производственные инструкции и должностные инструкции | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 35 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В какой документ должны быть занесены результаты технического освидетельствования энергообъекта? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В технический паспорт энергообъекта | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В журнал учета технического состояния энергообъекта | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В технический формуляр энергообъекта | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В карточку технического состояния энергообъекта | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 36 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кем устанавливается периодичность осмотров оборудования, зданий и сооружений энергообъектов? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Специалистами проектного бюро | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Техническим руководителем энергообъекта | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Лицами, контролирующими их безопасную эксплуатацию | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Начальниками подразделений, в чьи зоны разграничений по обслуживанию входят конкретные здания и сооружения | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 37 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие из перечисленных функций должны выполнять работники энергообъектов, осуществляющие технический и технологический надзор за эксплуатацией оборудования, зданий и сооружений энергообъекта? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только по организации расследования нарушений в эксплуатации оборудования и сооружений | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только по ведению учета технологических нарушений в работе оборудования | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только по ведению учета выполнения профилактических противоаварийных и противопожарных мероприятий | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Все перечисленные функции, включая контроль состояния и ведения технологической документации и участие в организации работы с персоналом | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 38 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что должно быть организовано на каждом энергообъекте? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Пропускной режим, охрана имущества собственника, сопровождение грузов и материальных ценностей | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Центры по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Территориальные подразделения федеральной противопожарной службы | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Техническое обслуживание, плановые ремонт и модернизация оборудования, зданий, сооружений и коммуникаций энергоустановок | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 39 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
За что несет ответственность собственник энергообъекта? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только за техническое состояние оборудования, зданий и сооружений | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только за выполнение объемов ремонтных работ, обеспечивающих стабильность установленных показателей эксплуатации | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только за полноту выполнения подготовительных работ, своевременное обеспечение запланированных объемов ремонтных работ запасными частями и материалами | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
За все перечисленное, а так же за сроки и качество выполненных ремонтных работ | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 40 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На основании каких документов определяется перечень и объем работ по техническому обслуживанию и капитальному ремонту оборудования? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Правил технической эксплуатации станций и сетей Российской Федерации и Правил приемки в эксплуатацию энергообъектов электростанций, электрических и тепловых сетей после технического перевооружения | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей и технико-экономических нормативах планово-предупредительного ремонта энергоблоков | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 41 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какими документами устанавливается периодичность и продолжительность всех видов ремонта? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Правилами приемки в эксплуатацию энергообъектов электростанций, электрических и тепловых сетей после технического перевооружения | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей и нормативно-техническими документами на ремонт данного вида оборудования | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Методическими указаниями по обследованию производственных зданий и сооружений тепловых электростанций, подлежащих реконструкции | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 42 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С кем согласовывается вывод оборудования и сооружений в ремонт и ввод их в работу? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С собственником объекта | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С организацией, в оперативном управлении или оперативном ведении которой находятся оборудование и сооружения | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С оператором объединенной энергетической системы | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С соответствующим нижестоящим субъектом оперативно-диспетчерского управления | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 43 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение какого времени подлежит приемо-сдаточным испытаниям под нагрузкой оборудование электростанций, подстанций 35 кВ и выше, прошедшее капитальный и средний ремонт? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение 48 часов | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение 6 часов | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение 12 часов | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение 24 часов | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 44 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение какого времени проводятся приемо-сдаточные испытания под нагрузкой тепловых сетей, прошедших капитальный и средний ремонт? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение 6 часов | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение 12 часов | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение 20 часов | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение 24 часов | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 45 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение какого времени должна быть окончательно завершена оценка качества ремонта, связанная с проверкой работы оборудования на всех режимах, проведением испытаний и наладки всех систем? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По окончании наладочных работ | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По окончании приемосдаточных испытаний | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По результатам месячной подконтрольной эксплуатации | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По результатам проведения обязательного энергетического обследования | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 46 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что является временем окончания капитального (среднего) ремонта для энергоблоков, паровых турбин тепловых электростанций (ТЭС) с поперечными связями, гидроагрегатов и трансформаторов? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Время включения генератора (трансформатора) в сеть | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Время подключения котла к станционному трубопроводу свежего пара | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Время включения энергоблока под нагрузку с одним из корпусов котла | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Момент включения в сеть, если при включении под напряжение не произошло отказа | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 47 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что является временем окончания капитального (среднего) ремонта для паровых котлов ТЭС с поперечными связями? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Время включения генератора (трансформатора) в сеть | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Время подключения котла к станционному трубопроводу свежего пара | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Время включения энергоблока под нагрузку с одним из корпусов котла | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Момент включения в сеть, если при включении под напряжение не произошло отказа | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 48 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что является временем окончания капитального (среднего) ремонта для энергоблоков с двухкорпусными котлами (дубль-блоков)? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Время включения энергоблока под нагрузку с одним из корпусов котла; при этом растопка и включение второго корпуса котла должны производиться в соответствии с графиком нагружения энергоблока, если задержка в ремонте не предусмотрена графиком ремонта | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Время включения генератора (трансформатора) в сеть | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Время подключения котла к станционному трубопроводу свежего пара | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Момент включения в сеть, если при включении под напряжение не произошло отказа | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 49 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что является временем окончания капитального (среднего) ремонта для тепловых сетей? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Время включения сети и установление в ней циркуляции сетевой воды | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Время включения генератора (трансформатора) в сеть | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Время подключения котла к станционному трубопроводу свежего пара | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Момент включения в сеть, если при включении под напряжение не произошло отказа | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 50 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что является временем окончания капитального (среднего) ремонта для электрических сетей? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Момент включения в сеть, если при включении под напряжение не произошло отказа | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Время подключения котла к станционному трубопроводу свежего пара | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Время включения энергоблока под нагрузку с одним из корпусов котла | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Время включения сети и установление в ней циркуляции сетевой воды | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 51 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Как должен производиться ремонт всего основного оборудования, входящего в состав энергоблока? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С учетом требований завода-изготовителя и условий эксплуатации | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С учетом требований действующих в отрасли норм и нормативов | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Одновременно, если это не ограничивает мощность работу электростанции | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ремонт всего основного оборудования, входящего в состав энергоблока, должен производиться одновременно | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 52 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Куда записывается информация об изменениях в инструкциях, схемах и чертежах, которая должна доводиться до сведения всех работников, для которых обязательно знание этих инструкций, схем и чертежей? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В журнал щита | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В журнал РЗ и А | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В журнал распоряжений | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В оперативный журнал | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 53 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
C какой периодичностью должны проверяться на соответствие фактическим эксплуатационным данным исполнительные технологические схемы (чертежи) и исполнительные схемы первичных электрических соединений? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже 1 раза в 3 года с отметкой на них о проверке | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 4 года с отметкой на них о проверке | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 5 лет с отметкой на них о проверке | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 7 лет с отметкой на них о проверке | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 54 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
C какой периодичностью должны пересматриваться инструкции и перечни необходимых инструкций и исполнительных рабочих схем (чертежей)? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже 1 раза в 3 года | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 4 года | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 5 лет | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 7 лет | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 55 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
У кого должны находиться комплекты необходимых схем? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В зависимости от местных условий, на рабочих местах административно-технического персонала | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В зависимости от местных условий, на рабочих местах оперативно-ремонтного персонала | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В зависимости от местных условий, на рабочих местах диспетчера энергосистемы, тепловой и электрической сети, у начальников смены электростанции, начальника смены каждого цеха и энергоблока, дежурного подстанции, района тепловой и электрической сети | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В органах диспетчерского управления соответствующего уровня, у диспетчера энергосистемы, тепловой и электрической сети, у начальников смены электростанции, начальника смены каждого цеха и энергоблока, дежурного подстанции, района тепловой и электрической сети и мастера оперативно-выездной бригады | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 56 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Чьим решением может быть изменен объем оперативной документации? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Решением технического руководителя энергообъекта или энергосистемы | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Решением начальника смены электростанции | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Решением диспетчера энергосистемы | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 57 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение какого времени подлежат хранению в установленном порядке ленты с записями показаний регистрирующих приборов? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение 3 лет | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение 1 года | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение 2 лет | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение 5 лет | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 58 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение какого времени подлежат хранению в установленном порядке магнитофонные записи оперативных переговоров в нормальных условиях? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение 10 суток, если не поступит указание о продлении срока | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение 3 месяцев, если не поступит указание о продлении срока | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение 15 суток, если не поступит указание о продлении срока | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение 3 лет, если не поступит указание о продлении срока | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 59 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение какого времени подлежат хранению в установленном порядке магнитофонные записи оперативных переговоров при авариях и других нарушениях в работе? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение 3 месяцев, если не поступит указание о продлении срока | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение 1 месяца, если не поступит указание о продлении срока | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение 10 суток, если не поступит указание о продлении срока | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение 3 лет, если не поступит указание о продлении срока | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 60 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Решение каких задач возлагается на автоматизированные системы управления (АСУ) энергообъекта? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Производственно-технологического, оперативно-диспетчерского и организационно-экономического управления энергопроизводством | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Быстрого выявления и отделения от сети поврежденных элементов этой сети при их повреждениях и в аварийных ситуациях с целью обеспечения нормальной работы исправной части сети | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Формирования команды на включение автоматических установок пожаротушения и дымоудаления, систем оповещения о пожаре, технологического, электротехнического и другого инженерного оборудования объектов | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 61 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какой может быть продолжительность опытной эксплуатации автоматизированной системы управления перед вводом ее в промышленную эксплуатацию? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не более 6 месяцев | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
9 месяцев | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
12 месяцев | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
15 месяцев | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 62 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что включает в себя комплекс мероприятий по обеспечению единства измерений, выполняемый каждым энергообъектом? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только своевременно представление в поверку средств измерений (СИ), подлежащих государственному контролю и надзору, а так же организацию и проведение работ по калибровке СИ, не подлежащих поверке | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только использование аттестованных методик выполнения измерений (МВИ) и обеспечение соответствия точностных характеристик применяемых СИ требованиям к точности измерений технологических параметров | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Обеспечение единства измерений достигается соблюдением всех перечисленных мероприятий, включая проведения обслуживания, ремонта СИ, метрологического контроля и надзора и проведение метрологической экспертизы нормативной и проектной документации | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 63 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кем устанавливается периодичность калибровки средств измерения (СИ) энергообъекта? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Руководителями технологических подразделений | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Техническим руководителем | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Метрологической службой | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Центром стандартизации и метрологии | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 64 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Чем удостоверяются результаты калибровки средств измерения (СИ)? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Результатом калибровки служит только отметка в паспорте | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Результатом калибровки служит только калибровочный знак | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Результатом калибровки служит только сертификат о калибровке, и запись в эксплуатационных документах | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Результатом калибровки служит отметка в паспорте, калибровочный знак, наносимый на СИ или сертификат о калибровке, и запись в эксплуатационных документах | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 65 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какая документация на стадии ее разработки подвергается метрологической экспертизе? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Документация, регламентирующая деятельность метрологической службы | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Стандарты предприятия по метрологическому обеспечению систем допускового контроля | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Проектная документация в составе рабочего проекта | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 66 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кем осуществляются техническое обслуживание и ремонт средств измерения (СИ)? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Персоналом электротехнической лаборатории | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Персоналом подразделения, выполняющего функции метрологической службы энергообъекта | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 67 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто несет ответственность за работу с персоналом? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Руководитель подразделения, ответственный за работу с кадрами | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Технический руководитель организации | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Руководитель энергообъекта или должностное лицо из числа руководящих работников организации | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Лицо, осуществляющее хозяйственную деятельность организации | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 68 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие из ниже перечисленных мероприятий не включаются в объем периодического технического освидетельствования оборудования, зданий и сооружений энергообъекта на основании действующих нормативно-технических документов? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Наружный и внутренний осмотр | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Проверка выполнения предписаний органов государственного контроля и надзора и мероприятий, разработанных при предыдущем техническом освидетельствовании | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Проверка технической документации | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Испытания на соответствие условиям безопасности оборудования, зданий и сооружений | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Как должны быть обозначены на поверхности земли скрытые под землей коммуникации водопровода, канализации, теплофикации, а также газопроводы, воздухопроводы и кабели на закрытых территориях? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Деревянными табличками | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Указателями | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Привязочными столбиками, окрашенными в желтый цвет | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Соответствующей надписью, нанесенной на железобетонные опоры, проходящие вдоль трассы | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 2 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какова периодичность контроля за режимом подземных вод на электростанциях (уровнем воды в контрольных скважинах) после 3-х лет ее эксплуатации? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в месяц | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в полугодие | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В зависимости от изменений уровня подземных вод, но не реже одного раза в квартал | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в период обильного снеготаяния | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 3 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью должен проводиться на энергообъектах систематический химико-аналитический контроль за качеством подземных вод на крупных накопителях отходов по скважинам наблюдательной сети? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С периодичностью один раз в полгода | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С периодичностью один раз в год | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С периодичностью один раз в 18 месяцев | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С периодичностью один раз в 2 года | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 4 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью должны обследоваться капитальные мосты, находящиеся в ведении электростанции? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 10 лет | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 12 лет | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 15 лет | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 20 лет | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 5 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какова периодичность осмотров цельносварных, цельноклепаных, а также усиленных сваркой стальных и сталежелезобетонных пролетных строений в зимний период? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В сроки, определенные местной инструкцией | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в квартал | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ежедневно | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в месяц | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 6 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какова периодичность комплексного обследования производственных зданий и сооружений, находящихся в эксплуатации более 25 лет, независимо от их состояния, с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности с привлечением специализированных организаций? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в 3 года | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в 5 лет | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в 6 лет | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в 8 лет | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 7 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какова периодичность наблюдений за осадками фундаментов зданий, сооружений и оборудования (фундаменты турбоагрегатов, котлов, питательных насосов и молотковых мельниц) на электростанциях в первые два года эксплуатации? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в год | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Два раза в год | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в три года | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в пять лет | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 8 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью должны быть организованы наблюдения за осадками фундаментов зданий, сооружений и оборудования (фундаменты турбоагрегатов, котлов, питательных насосов и молотковых мельниц) после стабилизации осадок (1 мм в год и менее) на электростанциях? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже 1 раза в 5 лет | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1 раз в 6 лет | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1 раз в 7 лет | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1 раз в 10 лет | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 9 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью должны проводиться наблюдения по специальным программам за осадками фундаментов, деформациями строительных конструкций, обследования зданий и сооружений, возведенных на подработанных подземными горными выработками территориях, грунтах, подверженных динамическому уплотнению от действующего оборудования, просадочных грунтах, в карстовых зонах, районах многолетней мерзлоты, в районах с сейсмичностью 7 баллов и выше? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже 1 раза в 3 года | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1 раз в 5 лет | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1 раз в 7 лет | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1 раз в 10 лет | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 10 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какова периодичность наружных осмотров дымовых труб и газоходов на электростанциях? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Два раза в год (летом и зимой) | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Два раза в год (весной и осенью) | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в квартал | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в год | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 11 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью должны производиться наружное и внутреннее обследование дымовых труб с привлечением специализированных организаций? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Через год после ввода в эксплуатацию, а в дальнейшем по мере необходимости, но не реже 1 раза в 5 лет с обязательной экспертизой промышленной безопасности дымовых труб | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Через год после ввода в эксплуатацию, а в дальнейшем 1 раз в 6 лет с обязательной экспертизой промышленной безопасности дымовых труб | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Через год после ввода в эксплуатацию, а в дальнейшем 1 раз в 7 лет с обязательной экспертизой промышленной безопасности дымовых труб | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1 раз в 10 лет с обязательной экспертизой промышленной безопасности дымовых труб | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 12 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким методом разрешается выполнение обследования состояния теплоизоляции, кирпичной и монолитной футеровки дымовых труб при невозможности отключения котлов? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ультрозвуковым | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Тепловизионным | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
При невозможности отключения котлов проведение обследования запрещено | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 13 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что должно быть предусмотрено при наличии на территории энергообъекта блуждающих токов? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должна быть обеспечена электрохимическая защита от коррозии подземных металлических сооружений и коммуникаций | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должен быть предусмотрен заземляющий проводник в виде замкнутой петли вокруг здания в земле или на ее поверхности | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должны быть предусмотрены устройства, ограничивающие воздействия электрического и магнитного полей молнии | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 14 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие мероприятия должны быть проведены при подготовке всех водоотводящих сетей и устройств к пропуску талых вод? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Места прохода кабелей, труб, вентиляционных каналов через стены зданий должны быть уплотнены, а откачивающие механизмы приведены в состояние готовности к работе | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Места прохода кабелей, труб, вентиляционных каналов прохдящих под землей должны быть уплотнены, а откачивающие механизмы приведены в состояние готовности к работе | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Места прохода кабелей, труб, вентиляционных каналов прохдящих над землей должны быть изолированны, а откачивающие механизмы приведены в состояние готовности к работе | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 15 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что необходимо сделать в случае обнаружения просадочных и оползневых явлений, пучения грунтов на территории энергообъекта? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должны быть приняты меры к выявлению причин, вызвавших нарушение нормальных грунтовых условий, и ликвидации их последствий | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должны быть приняты меры к ликвидации последствий от просадочных и оползневых явлений, пучения грунтов на территории энергообъекта | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должны быть приняты меры к устранению причин, вызвавших нарушение нормальных грунтовых условий, и ликвидации их последствий | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 16 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
При наличии чего должно осуществляться строительство зданий и сооружений на территории зоны отчуждения энергообъекта? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только при наличии проекта | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только при наличии разрешения Федерального органа исполнительной власти | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только при наличии технического задания | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 17 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С разрешения кого допустимо выполнение всех строительно-монтажных работ в пределах зоны отчуждения энергообъекта? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С разрешения ркуоводителя организации выполняющей все строительные работы | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С разрешения руководителя территориального управления Ростехнадзора | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С разрешения руководителя энергообъекта | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 18 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В соответствии с каким документом должны содержаться и ремонтироваться железнодорожные пути, мосты и сооружения на них, находящиеся в ведении электростанции? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В соответствии с действующими правилами технической эксплуатации железных дорог | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В соответствии с действующими правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В соответствии с СП 119.13330.2012 «Железные дороги колеи 1520 мм» | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 19 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В каком случае должен проводиться внеочередной осмотр зданий и сооружений, по результатам которого определяется необходимость технического обследования специализированными организациями отдельных строительных конструкций или всего здания (сооружения) в целом |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
После стихийных бедствий | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
После измения нормативно-технической документации регламентирующей эксплуатацию зданий и сооружений | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В случае возникновения аварийной ситуации | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 20 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что должно быть уточнено и выявлено в ходе весеннего осмотра зданий и сооружений? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должны быть уточнены объемы работ по ремонту зданий, сооружений и санитарно-технических систем, предусматриваемые на следующий год, и выявлены объемы работ по капитальному ремонту, для включения их в план следующего года | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должны быть уточнены объемы работ по ремонту зданий, сооружений и санитарно-технических систем, предусматриваемый на летний период, и выявлены объемы работ по капитальному ремонту для включения их в план следующего года | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должны быть уточнены объемы работ по ремонту зданий, сооружений и санитарно-технических систем, предусматриваемые на следующий год, и выявлены объемы работ по капитальному ремонту для включения их в план текущего года | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 21 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Состояние каких элементов должно контролироваться при наблюдениях за зданиями, сооружениями и фундаментами оборудования? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Подвижных опор, температурных швов, сварных, клепаных и болтовых соединений металлоконструкций, стыков и закладных деталей сборных железобетонных конструкций, арматуры и бетона железобетонных конструкций (при появлении коррозии или деформации), подкрановых конструкций и участков, подверженных динамическим и термическим нагрузкам и воздействиям | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Неподвижных опор, температурных швов, сварных, клепаных и болтовых соединений металлоконструкций, арматуры и бетона железобетонных конструкций (при появлении коррозии или деформации), подкрановых конструкций и участков, подверженных динамическим и статичесским нагрузкам и воздействиям | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Подвижных опор, температурных швов, паяных, клепаных и болтовых соединений металлоконструкций, подкрановых конструкций и участков, подверженных динамическим и распределенным нагрузкам и воздействиям | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 22 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Состояние каких элементов должно контролироваться и поддерживаться в помещениях водоподготовительных установок? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Дренажных каналов, приямок, оснований солевых ячеек и ячеек мокрого хранения коагулянта, полов в помещениях мерников кислоты и щелочи | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Дренажных каналов, лотков, стенок солевых ячеек и ячеек сухого хранения коагулянта, полов в помещениях мерников кислоты и щелочи | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Дренажных каналов, лотков, приямок, стенок солевых ячеек и ячеек мокрого хранения коагулянта, полов в помещениях мерников кислоты и щелочи | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 23 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается ли хранение резервного оборудования и других изделий и материалов в неустановленных местах без согласования с проектной организацией и лицом, отвечающим за эксплуатацию здания (сооружения)? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не допускается | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается при согласовании с территориальным управлением Ростехнадзора | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 24 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается ли пробивка отверстий, устройство проемов в несущих и ограждающих конструкциях, установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям технологического оборудования, транспортных средств, трубопроводов и устройств для подъема грузов при монтаже, демонтаже и ремонте оборудования, вырезка связей каркаса по согласованию с проектной организацией и лицом, отвечающим за эксплуатацию здания (сооружения)? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не допускается | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не допускается без согласовании с территориальным управлением Ростехнадзора | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 25 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Где должны быть указаны предельные нагрузки установленные для каждого участка перекрытий на основе проектных данных? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В наряде допуске на производство работ | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На табличках, устанавливаемых на видных местах | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Указывать предельные нагрузки установленные для каждого участка перекрытий на основе проектных данных не обязательно | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 26 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С учетом чего должны корректироваться допустимые нагрузки при изменении (снижении) несущей способности перекрытий в процессе эксплуатации? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С учетом изменения сейсмичности района, выявленной обследованием и поверочными расчетами | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С учетом технического состояния перекрытий, выявленного обследованием и поверочными расчетами | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С учетом изменения погодных условий, выявленных с помощью специальных измерительных приборов | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 27 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должен ли быть установлен контроль за эффективностью антикоррозионной защиты металлических конструкции зданий и сооружений? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должен | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не должен | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не должен при наличии двойного слоя цинкового покрытия | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 28 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие мероприятия из перечисленных не проводятся для обеспечения надлежащего эксплуатационного состояния зданий и сооружений наряду с систематическими наблюдениями в объеме, определяемом местной инструкцией? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Осмотр зданий и сооружений для выявления дефектов и повреждений 2 раза в год (весной и осенью) | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Внеочередной осмотр после стихийных бедствий (ураганных ветров, больших ливней или снегопадов, пожаров, землетрясений силой 5 баллов и выше и т. д.) или аварий | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Непрерывное наблюдение за уровнем, температурой и качественным составом подземных вод | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Комплексное обследование производственных зданий и сооружений, находящихся в эксплуатации более 25 лет, независимо от их состояния, с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности с привлечением специализированных организаций, а в дальнейшем – по мере необходимости, но не реже 1 раза в 5 лет | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что должна обеспечивать настройка автоматических регуляторов возбуждения и устройств форсировки рабочего возбуждения при заданном понижении напряжения в сети? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только предельное установившееся напряжение возбуждения не ниже двукратного в рабочем режиме, если это значение не ограничено нормативными документами для отдельных старых типов машин | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только номинальную скорость нарастания напряжения возбуждения | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Все перечисленные параметры, включая автоматическое ограничение заданной длительности форсировки | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 2 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
В каких случаях допускается работа на воздушном охлаждении турбогенераторов, имеющих непосредственное водородное или водородно-водяное охлаждение активных частей? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается только в режиме холостого хода | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается непродолжительная работа с соблюдением требований заводской инструкции | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается кратковременное возбуждение машины, отключенной от сети | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работа турбогенераторов на воздушном охлаждении под нагрузкой не допускается | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 3 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие особенности должны иметь системы пожаротушения генераторов и синхронных компенсаторов с воздушным охлаждением? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должны быть в постоянной готовности | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должны обеспечивать возможность их быстрого приведения в действие | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должны быть оборудованы системой пожаротушения распыленной водой или инертным газом | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должны быть оборудованы системой пенного пожаротушения | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 4 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью должна определяться температура точки росы (влажности) газа в корпусе турбогенератора при неисправной системе индивидуальной осушки газа или влажности, превышающей допустимую? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже 1 раза в сутки | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в неделю | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 2 дня | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 3 дня | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 5 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью должна определяться газоплотность корпуса машины ? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже 1 раза в месяц | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 2 месяца | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 3 месяца | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только в ходе сезонного обслуживания | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 6 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью должна определяться чистота водорода в корпусе машины при неисправности автоматического газоанализатора? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже 1 раза в смену | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в неделю | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 2 дня | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Два раза в 3 дня | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 7 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какое значение должен иметь показатель чистоты водорода в корпусах генераторов с непосредственным водородным охлаждением и синхронных компенсаторов всех типов? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должен быть не ниже 98 % | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должен быть не ниже 95 % | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должен быть не ниже 85 % | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должен быть не ниже 90 % | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 8 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какое значение должен иметь показатель чистоты водорода в корпусах генераторов с косвенным водородным охлаждением при избыточном давлении водорода 0,5 кгс/см2 (50 кПа) и выше? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должен быть не ниже 97 % | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должен быть не ниже 95% | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должен быть не ниже 92 % | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должен быть не ниже 90 % | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 9 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какое значение должен иметь показатель чистоты водорода в корпусах генераторов с косвенным водородным охлаждением при избыточном давлении водорода до 0,5 кгс/см2 (50 кПа)? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должен быть не ниже 95 % | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должен быть не ниже 94 % | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должен быть не ниже 93 % | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должен быть не ниже 90 % | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 10 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какое должно быть содержание кислорода в водороде в корпусе генератора (синхронного компенсатора)? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должно быть не более 1,2 % | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должно быть не более 1,8 % | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должно быть не более 1,5 % | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должно быть не более 2 % | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 11 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какое должно быть содержание кислорода в водороде в поплавковом гидрозатворе, бачке продувки и водородоотделительном баке маслоочистительной установки генератора? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должно быть не более 2 % | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должно быть не более 3 % | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должно быть не более 4 % | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должно быть не более 5 % | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 12 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какое должно быть содержание водорода в картерах подшипников, сливных маслопроводах уплотнений вала (с воздушной стороны), экранированных токопроводах, кожухах линейных и нулевых выводов? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должно быть менее 1 % | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должно быть в пределах 1,1 - 1,2 % | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должно быть в пределах 1,3 - 1,4 % | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должно быть в пределах 1,9 - 2,1 % | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 13 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
При каких значениях содержания водорода в картерах подшипников, сливных маслопроводах уплотнений вала (с воздушной стороны) не допускается работа турбогенератора? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Более 2 % | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
При значениях 0,8 - 1,1 % | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
При значениях 1,2 -1,4 % | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
При значениях 1,5 - 1,8 % | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 14 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какое должно быть допустимое колебание давления водорода в корпусе генератора (синхронного компенсатора) при номинальном избыточном давлении водорода до 1 кгс/см2 (100 кПа)? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должно быть не более 20 % | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должно быть в пределах 21 - 21,5 % | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должно быть в пределах 21,5 - 22 % | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должно быть в пределах 22,5 - 23 % | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 15 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какое должно быть обеспечено избыточное давление масла на всасывающих магистралях маслонасосов синхронных компенсаторов при работе на водородном охлаждении? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее 0,2 кгс/см2 | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должно быть в пределах 0,05 - 0,075 кгс/см2 | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должно быть в пределах 0,075 - 0,1 кгс/см2 | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должно быть в пределах 0,15 - 0,175 кгс/см2 | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 16 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какая может быть допустимая утечка водорода (от общего количества газа при рабочем давлении) в генераторе? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не более 5 % в сутки | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
В пределах 5,5 - 6 % в сутки | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
10 % общего количества газа при рабочем давлении | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
15 % общего количества газа при рабочем давлении | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 17 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какой может быть допустимый расход водорода в генераторе с учетом продувок? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не более 10 % в сутки от общего количества газа при рабочем давлении | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
В пределах 10,5 -11 % в сутки от общего количества газа при рабочем давлении | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
В пределах 1 - 2 % в час от общего количества газа при минимальном давлении | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
В пределах 2,5 - 3 % в час от общего количества газа при минимальном давлении | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 18 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какой может быть допустимый расход водорода в синхронном компенсаторе? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не более 5 % в сутки от общего количества газа | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
В пределах 5,5 - 6 % в сутки от общего количества газа при рабочем давлении | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
В пределах 0,5 - 0,6 % в час от общего количества газа при минимальном давлении | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
В пределах 0,65 - 0,7 % в час от общего количества газа при минимальном давлении | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 19 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Разрешается ли включать в сеть без осмотра и ревизии генераторы в случае сброса нагрузки и отключения, не сопровождающегося повреждением агрегата или неисправной работой системы регулирования турбины? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Разрешается, если будет проведено измерение сопротивления изоляции обмоток относительно корпуса и между собой | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Разрешается, если будет проведено измерение сопротивления обмоток при постоянном токе в холодном состоянии | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Разрешается включать в сеть без осмотра и ревизии | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 20 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение какого времени допускается работа генераторов (компенсаторов) для отыскания места замыкания, перевода нагрузки при появлении замыкания на землю в цепях генераторного напряжения блочных генераторов (компенсаторов), имеющих электрическую связь с сетью собственных нужд или потребителей и включенных на сборные шины генераторов (компенсаторов), когда емкостный ток замыкания не превышает 5 А и защиты действуют на сигнал или нечувствительны? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не более 2 часов | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение 3 - 4 часов, по решению технического руководителя организации | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение 4 - 5 часов, по решению технического руководителя организации | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение 5 - 6 часов, по решению руководителя организации | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 21 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение какого времени генератор должен быть переведен на резервный возбудитель или резервный тиристорный канал возбуждения при появлении сигнала или выявлении измерениями глубокого понижения сопротивления изоляции цепи возбуждения турбогенератора с непосредственным охлаждением обмотки ротора? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не более чем за 1 час | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение 2 - 3 часов, по решению технического руководителя организации | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение 3 - 4 часов, по решению технического руководителя организации | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение 4 - 5 часов, по решению руководителя организации | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 22 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
При какой разности токов в фазах допускается длительная работа гидрогенераторов с непосредственным водяным охлаждением обмотки статора? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
При разности токов 10 % | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
При разности токов 15 % | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
При разности токов 17 % | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
При разности токов 20 % | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 23 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается ли работа гидрогенераторов и синхронных компенсаторов с замыканием на землю в цепи возбуждения? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается оставить генератор в работе не более 1 ч, если при возникновении замыкания на землю и переводе на резервный возбудитель замыкание на землю исчезнет | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Устанавливается инструкцией завода-изготовителя | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
При появлении сигнала о замыкании на землю турбогенератор должен в течение 1 ч разгружен, отключен от сети и выведен в ремонт | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работа гидрогенераторов и синхронных компенсаторов с замыканием на землю в цепи возбуждения не допускается | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 24 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается ли несинхронная работа отдельного возбужденного генератора любого типа относительно других генераторов электростанции? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допустимая нагрузка и продолжительность работы в асинхронном режиме устанавливается на основании указаний заводских инструкций | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допустимость асинхронных режимов турбогенераторов по их воздействию на сеть должна быть установлена расчетами или испытаниями | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Несинхронная работа отдельного возбужденного генератора любого типа относительно других генераторов электростанции не допускается | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 25 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким должно быть сопротивление изоляции всей цепи возбуждения генераторов и синхронных компенсаторов с газовым охлаждением обмотки ротора и с воздушным охлаждением элементов системы возбуждения? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее 0,5 МОм | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
0,4 МОм | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
0,3 МОм | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
250 кОм | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 26 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
При каком значении удельного сопротивления дистиллята, циркулирующего в системе жидкостного охлаждения обмоток генератора, должна действовать предупредительная сигнализация? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
При понижении удельного сопротивления дистиллята до 100 кОм·см | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
При понижении удельного сопротивления дистиллята до 90 кОм·см | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
При понижении удельного сопротивления дистиллята до 80 кОм·см | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
При понижении удельного сопротивления дистиллята до 60 кОм·см | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 27 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
При каком значении удельного сопротивления дистиллята, циркулирующего в системе жидкостного охлаждения обмоток генератора, генератор должен быть разгружен, отключен от сети и возбуждение снято? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
При понижении удельного сопротивления дистиллята до 50 кОм·см | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
При понижении удельного сопротивления дистиллята до 75 кОм·см | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
При понижении удельного сопротивления дистиллята до 100 кОм·см | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
При понижении удельного сопротивления дистиллята до 120 кОм·см | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 28 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью должна проверяться исправность изоляции подшипников и уплотнений вала турбогенераторов, подшипников синхронных компенсаторов с воздушным охлаждением и возбудителей, а также подшипников и подпятников гидрогенераторов (если позволяет конструкция последних)? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже 1 раза в месяц | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в квартал | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 6 месяцев | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только при капитальном ремонте | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 29 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какое допустимое значение двойной амплитуды вибрации должно быть у синхронных компенсаторов с номинальной частотой вращения 750 и 1000 об/мин? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не выше 80 мкм | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не выше 100 мкм | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не выше 200 мкм | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не выше 300 мкм | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 30 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какое допустимое значение вибрации должно быть у контактных колец турбогенераторов? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не выше 300 мкм | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не выше 350 мкм | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не выше 400 мкм | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не выше 450 мкм | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 31 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какое допустимое значение вибрации должно быть у контактных колец турбогенераторов после ремонта? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не должно превышать 200 мкм | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не должно превышать 250 мкм | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не должно превышать 300 мкм | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не должно превышать 350 мкм | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 32 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какой запас водорода должен быть на электростанциях, где установлены генераторы с водородным охлаждением? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
10-дневный эксплуатационный расход и однократное заполнение одного генератора наибольшего газового объема | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
5-дневный эксплуатационный расход и заполнение одного генератора наибольшего газового объема | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
5-дневный эксплуатационный расход и однократное заполнение двух генераторов наименьшего газового объема | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
5-дневный эксплуатационный расход, при возможности доставки водорода от поставщиков в течение 2 суток | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 33 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
На сколько допускается уменьшать запас водорода в ресиверах при наличии на электростанции, где установлены генераторы с водородным охлаждением, резервного электролизера? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается уменьшать запас водорода в ресиверах на 50 % | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается уменьшать запас водорода в ресиверах на 60 % | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается уменьшать запас водорода в ресиверах на 70 % | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 34 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какой запас водорода должен быть на тех подстанциях, где установлены синхронные компенсаторы с водородным охлаждением? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
20-дневный эксплуатационный расход водорода и однократное заполнение одного компенсатора с наибольшим газовым объемом | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
10-дневный эксплуатационный расход водорода и однократное заполнение одного компенсатора с наибольшим газовым объемом | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
10-дневный эксплуатационный расход водорода и однократное заполнение одного компенсатора с наименьшим газовым объемом | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
10-дневный эксплуатационный расход водорода, при возможности доставки водорода от поставщиков в течение 2 суток | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 35 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какой запас водорода должен быть на тех подстанциях, где установлены синхронные компенсаторы с водородным охлаждением, и при наличии электролизной установки? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
10-дневный эксплуатационный расход водорода и однократное заполнение одного компенсатора с наибольшим газовым объемом | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
7-дневный эксплуатационный расход водорода и однократное заполнение одного компенсатора с наибольшим газовым объемом | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
5-дневный эксплуатационный расход водорода и однократное заполнение одного компенсатора с наибольшим газовым объемом | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
3-дневный эксплуатационный расход водорода и однократное заполнение одного компенсатора с наибольшим газовым объемом | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 36 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
По истечение какого времени после ввода в эксплуатацию должны производиться первые ремонтные работы с выемкой ротора на турбогенераторах и синхронных компенсаторах, включая усиление крепления лобовых частей, переклиновку пазов статора, проверку крепления шин и кронштейнов, проверку крепления и плотности запрессовки сердечника статора? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не позднее чем через 8000 ч работы | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Через 8500 - 9000 ч работы | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Через 9000 - 9500 ч работы | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Через 6 - 7 лет работы | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 37 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
По истечении какого времени после ввода в эксплуатацию должны производиться первые ремонтные работы на гидрогенераторах? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не позднее чем через 6000 ч работы | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Через 8000 ч работы | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Через 8500 -9000 ч работы | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Через 4 - 5 лет работы | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 38 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие должны быть действия персонала при обнаружении кругового огня на контактных кольцах турбо- и гидрогенераторов, вспомогательного генератора, а также на коллекторе возбудителя? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Сообщить непосредственному руководителю | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вызвать пожарную охрану | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Немедленно отключить турбину, снять возбуждение и отключить генератор от сети | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 39 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какое напряжение должно поддерживаться на шинах собственных нужд электростанции? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
90-100 % номинального | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
100-105 % номинального | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
105-110 % номинального | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 40 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Сколько раз подряд разрешается пускать из холодного состояния электродвигатели с короткозамкнутыми роторами, если заводской инструкцией не допускается большего количества пусков? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Разрешается только 1 пуск | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Разрешается 2 раза подряд | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
3 раза после охлаждения электродвигателя в течение времени, определяемого заводской инструкцией для данного типа электродвигателя | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
4 раза после охлаждения электродвигателя в течение времени, определяемого заводской инструкцией для данного типа электродвигателя | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 41 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Сколько раз подряд разрешается пускать из горячего состояния электродвигатели с короткозамкнутыми роторами, если заводской инструкцией не допускается большего количества пусков? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Разрешается 1 раз | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Два раза после охлаждения электродвигателя в течение времени, определяемого заводской инструкцией для данного типа электродвигателя | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Три раза после охлаждения электродвигателя в течение времени, определяемого заводской инструкцией для данного типа электродвигателя | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Четыре раза после охлаждения электродвигателя в течение времени, определяемого заводской инструкцией для данного типа электродвигателя | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 42 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
В каких из перечисленных случаев электродвигатель должен быть немедленно отключен от сети? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только при несчастных случаях с людьми | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только при появлении дыма или огня из корпуса электродвигателя, его пусковых и возбудительных устройств | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только при появлении дыма или огня из шкафов регулируемого электропривода | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
В любом из перечисленных случаев, а так же при поломке приводимого механизма | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 43 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
В каких из перечисленных случаев электродвигатель должен быть остановлен после пуска резервного? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только при появлении запаха горелой изоляции | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только при резком увеличении вибрации подшипников | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только при недопустимом возрастании температуры подшипников | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только при угрозе повреждения электродвигателей (заливание водой, запаривание, ненормальный шум) | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
В любом из перечисленных случаев, включая перегрузку выше допустимых значений | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 44 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какое соотношение значения давления масла и воды должно соблюдаться при масловодяном охлаждении трансформаторов при минимальном уровне масла в расширителе трансформатора? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Давление масла должно превышать давление воды не менее чем на 0,1 кгс/см2 | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Давление воды должно превышать давление масла не менее чем на 0,1 кгс/см2 | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Давление воды должно превышать давление масла на 0,075 кгс/см2 | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Давление масла и воды должно быть равным | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 45 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
При каких условиях должна включаться и отключаться система циркуляции воды при масловодяном охлаждении трансформаторов? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Включается после включения рабочих масляных насосов при температуре верхних слоев масла не ниже 15 °С и отключается при понижении температуры масла до 10 °С, если иное не оговорено в заводской технической документации | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Включается после включения рабочих масляных насосов при температуре нижних слоев масла не ниже 15 °С и отключается при понижении температуры масла до 10 °С, если иное не оговорено в заводской технической документации | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Включается после включения рабочих масляных насосов при температуре верхних слоев масла не ниже 20 °С и отключается при понижении температуры масла до 10 °С, если иное не оговорено в заводской технической документации | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Включается после включения рабочих масляных насосов при температуре нижних слоев масла не ниже 20 °С и отключается при понижении температуры масла до 15 °С, если иное не оговорено в заводской технической документации | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 46 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что не является критерием для установления сроков осмотров трансформаторов (реакторов) без отключения? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Назначение трансформатора (реактора) | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Место установки трансформатора (реактора) | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Техническое состояние трансформатора (реактора) | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Нагрузочная способность трансформатора (реактора) | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 47 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какими системами вентиляции должны оборудоваться помещения распределительных устройств (РУ), в которых установлены ячейки комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией (КРУЭ)? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Приточно-вытяжная с отсосом воздуха снизу | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Приточно-вытяжная с отсосом воздуха сверху | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Достаточно вытяжной вентиляции с повышенным воздухообменом | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Достаточно приточной вентиляции с повышенным воздухообменом | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 48 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
В какой цвет должны быть окрашены рукоятки приводов заземляющих ножей и заземляющие ножи в распределительных устройствах напряжением 3 кВ и выше? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
В красный цвет - рукоятки приводов заземляющих ножей, а заземляющие ножи, как правило, - в черный | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
В черный цвет - рукоятки приводов заземляющих ножей, а заземляющие ножи, как правило, - в красный | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
В коричневый цвет - рукоятки приводов заземляющих ножей, а заземляющие ножи, как правило, - в желтый | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Как правило, в зеленый цвет | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 49 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью должен быть организован осмотр оборудования распределительных устройствах без отключения от сети на объектах с постоянным дежурством персонала? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже 1 раза в 1 сутки | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 3 суток | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 7 дней | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в месяц | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 50 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью должен производиться внешний осмотр токопроводов на электростанциях? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ежедневно | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в двое суток | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в трое суток | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в месяц | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 51 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
В каких местах помещений комплектных распределительных устройствах и закрытых распределительных устройствах должен производиться контроль концентрации элегаза с помощью специальных приборов? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
На высоте 10 - 15 см от уровня пола | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
На высоте 20 - 25 см от уровня пола | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
На расстоянии 10 - 15 см от уровня потолка | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
На расстоянии 1,7 - 1,8 м от уровня пола | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 52 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Сколько ориентировочно составляет продолжительность уравнительного заряда батарей типа СН при напряжении 2,25 В? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
30 суток | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
15 суток | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
5 суток | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
6 часов | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 53 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Сколько ориентировочно составляет продолжительность уравнительного заряда батарей типа СН при напряжении 2,4 В? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
5 суток | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
30 суток | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
15 суток | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
6 часов | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 54 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью должен выполняться контрольный разряд кислотной батареи для определения ее фактической емкости (в пределах номинальной емкости) на тепловых электростанциях? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 1 - 2 года | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 3 - 4 года | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 4 - 5 лет | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 5 - 6 лет | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 55 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение какого времени после аварийного разряда батареи на электростанции должен быть осуществлен последующий заряд батареи до емкости, равной 90 % номинальной? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не более чем за 8 часов | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
За 5 суток | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
За 15 суток | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
За 30 суток | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 56 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
При достижении какого значения сопротивления изоляции аккумуляторной батареи должно срабатывать на сигнал устройство контроля изоляции на шинах постоянного оперативного тока в сети 220 В? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
20 кОм | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
10 кОм | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
6 кОм | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
5 кОм | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 57 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
При достижении какого значения сопротивления изоляции аккумуляторной батареи должно срабатывать на сигнал устройство контроля изоляции на шинах постоянного оперативного тока в сети 110 В? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
10 кОм | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
6 кОм | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
5 кОм | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
3 кОм | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 58 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью должны выполняться измерения напряжения, плотности и температуры электролита каждого элемента аккумуляторной батареи? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже 1 раза в месяц | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 2 месяца | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Два раза в 3 месяца | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в квартал | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 59 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
При какой температуре конденсаторов, для конденсаторов климатического исполнения У и Т, не допускается включение конденсаторной установки? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
При температуре конденсаторов ниже минус 40 °С | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
При температуре конденсаторов минус 50 °С | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
При температуре конденсаторов минус 55 °С | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
При температуре конденсаторов минус 60 °С | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 60 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
При какой разности токов в фазах работа конденсаторной установки не допускается? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Более чем на 10 % | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
На 3 %, при ручном управлении конденсаторной установки | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
На 5 %, при ручном управлении конденсаторной установки | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
На 7 %, при автоматическом управлении конденсаторной установки | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 61 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какой отличительный знак на корпусе должны иметь конденсаторы с пропиткой трихлордифенилом? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Знак в виде равностороннего треугольника желтого цвета со стороной 40 мм | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Знак в виде круга желтого цвета с диаметром 40 мм | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Знак в виде ромба желтого цвета со стороной 40 мм | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Знак в виде квадрата желтого цвета со стороной 40 мм | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 62 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью должен производиться осмотр конденсаторной установки без отключения? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже 1 раза в месяц | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 2 месяца | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Два раза в 3 месяца | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в квартал | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 63 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью должны производиться верховые осмотры с выборочной проверкой проводов и тросов в зажимах и в дистанционных распорках на воздушной линии электропередачи напряжением 35 кВ и выше или их участках, имеющих срок службы 20 лет и более или проходящих в зонах интенсивного загрязнения, а также по открытой местности? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже 1 раза в 6 лет | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 12 лет | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 10 лет | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 15 лет | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 64 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью на воздушной линии электропередачи должно выполняться измерение ширины просеки? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в полугодие | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в год | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в два года | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в три года | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 65 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью на воздушной линии электропередачи должна выполняться проверка загнивания деталей деревянных опор? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в три года | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
С периодичностью, приведенной в типовой инструкции по эксплуатации ВЛ | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Через три года после ввода в эксплуатацию ВЛ, далее - не реже одного раза в год | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Через 3-6 лет после ввода воздушной линии электропередачи в эксплуатацию, далее - не реже 1 раза в 3 года, а также перед подъемом на опору или сменой деталей | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 66 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью на воздушной линии электропередачи должна выполняться проверка визуально состояния изоляторов и линейной арматуры при осмотрах, а также проверка электрической прочности подвесных тарельчатых фарфоровых изоляторов? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Первый раз на 1-2-м годах после ввода в эксплуатацию ВЛ, далее - не реже одного раза в 6 лет, в зависимости от уровня отбраковки и условий работы изоляторов на ВЛ | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в три года, в зависимости от уровня отбраковки и условий работы изоляторов на ВЛ | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
С периодичностью, приведенной в типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Первый раз на 1-2-м, второй раз на 6-10-м годах после ввода ВЛ в эксплуатацию и далее с периодичностью, приведенной в типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ в зависимости от уровня отбраковки и условий работы изоляторов на ВЛ | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 67 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью на воздушной линии электропередачи должна выполняться проверка состояния болтовых соединений проводов напряжением 35 кВ и выше путем электрических измерений? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в 3 года | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в 6 лет | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в 8 лет | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в 12 лет | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 68 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью на воздушной линии электропередачи должна выполняться проверка и подтяжка бандажей, болтовых соединений и гаек анкерных болтов? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в 3 года | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в 6 лет | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в 8 лет | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в 12 лет | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 69 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью на воздушной линии электропередачи должна выполняться выборочная проверка состояния фундаментов и U-образных болтов на оттяжках со вскрытием грунта? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в 12 лет | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в 8 лет | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в 6 лет | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в 3 года | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 70 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью на воздушной линии электропередачи должна выполняться проверка состояния железобетонных опор и приставок, состояния антикоррозионного покрытия металлических опор и траверс, металлических подножников и анкеров оттяжек с выборочным вскрытием грунта? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Через 5 лет после ввода ВЛ в эксплуатацию, далее - один раз в два года | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Через год после ввода ВЛ в эксплуатацию, далее - не реже 1 раза в 3 года | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в 10 лет | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в 6 лет | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 71 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью должен выполняться капитальный ремонт воздушных линий электропередачи с деревянными опорами? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже 1 раза в 6 лет по решению технического руководителя организации, эксплуатирующей электрические сети | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 7 лет по решению технического руководителя организации, эксплуатирующей электрические сети | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 10 лет по решению технического руководителя организации, эксплуатирующей электрические сети | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 12 лет по решению руководителя организации, эксплуатирующей электрические сети | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 72 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью должен выполняться капитальный ремонт на воздушной линии электропередачи с железобетонными и металлическими опорами? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже 1 раза в 6 лет по решению технического руководителя организации, эксплуатирующей электрические сети | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 7 лет по решению технического руководителя организации, эксплуатирующей электрические сети | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 10 лет по решению технического руководителя организации, эксплуатирующей электрические сети | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 12 лет по решению руководителя организации, эксплуатирующей электрические сети | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 73 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
С кем должны быть согласованы работы по плановому ремонту, техническому перевооружению, реконструкции и модернизации воздушных линий электропередачи, проходящих по сельскохозяйственным угодьям, садовым, дачным и огородным участкам? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
С органами местного самоуправления (с администрацией поселения) | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
С организацией - владельцем ВЛ | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
С землепользователем | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
С региональной инспекцией государственного строительного надзора | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 74 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
С кем должны быть согласованы работы по предотвращению нарушений в работе ВЛ и ликвидации последствий таких нарушений? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
С организацией - владельцем ВЛ | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
С региональной инспекцией государственного строительного надзора | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
С органами местного самоуправления (с администрацией поселения) | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работы по предотвращению нарушений в работе ВЛ и ликвидации последствий могут проводиться без согласования с землепользователями, но с уведомлением их о проводимых работах | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 75 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какая температура воздуха должна быть внутри кабельных туннелей, каналов и шахт в летнее время? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не должна превышать температуру наружного воздуха более чем на 10 °С | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается превышение температуры наружного воздуха более чем на 10 °С на срок не более 5 суток по решению технического руководителя организации, эксплуатирующей электрические сети | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается превышение температуры наружного воздуха более чем на 10 °С на срок не более 10 суток по решению технического руководителя организации, эксплуатирующей электрические сети | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается превышение температуры наружного воздуха более чем на 10 °С на срок не более 15 суток по решению руководителя организации, эксплуатирующей электрические сети | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 76 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какая допускается перегрузка по току для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ включительно на период послеаварийного режима? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
На 30 % | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
На 35 % | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
На 40 % | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
На 45 % | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 77 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какая допускается перегрузка по току для кабелей с изоляцией из полиэтилена и поливинилхлоридного пластиката? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
На 15 % | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
На 30 % | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
На 35 % | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
На 40 % | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 78 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какая допускается перегрузка по току для кабелей, находящихся в эксплуатации более 15 лет? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не должна превышать 10 % | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
На 15 % | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
На 18 % длительно допустимой нагрузки продолжительностью не более 6 ч в сутки в течение 5 суток, но не более 100 ч в год, если нагрузка в остальные периоды не превышает длительно допустимой | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Перегрузка не допускается | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 79 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какая допускается перегрузка по току для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение 20 и 35 кВ? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
На 30 % длительно допустимой нагрузки продолжительностью не более 6 ч в сутки в течение 5 суток, но не более 100 ч в год, если нагрузка в остальные периоды не превышает длительно допустимой | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
На 18 % длительно допустимой нагрузки продолжительностью не более 6 ч в сутки в течение 5 суток, но не более 100 ч в год, если нагрузка в остальные периоды не превышает длительно допустимой | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не должна превышать 15 % | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Перегрузка указанных кабелей не допускается | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 80 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью должны отбираться пробы масла из маслонаполненных кабельных линий и пробы жидкости из муфт кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 110 кВ и выше? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Через 1 год после включения, затем через 3 года и в последующем 1 раз в 6 лет | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Через 1 год после включения, затем через 4 года и в последующем 1 раз в 7 лет | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Через 1 год после включения, затем через 4 года и в последующем 1 раз в 8 лет | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Через 1 год после включения, затем через 5 лет и в последующем 1 раз в 10 лет | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 81 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
На каком расстоянии друг от друга должны быть вывешены бирки с указанием марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии на открыто проложенных кабелях? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Через 50 метров | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Через 55 метров | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Через 60 метров | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Через 65 метров | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 82 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью должны производиться осмотры кабельных колодцев кабелей напряжением 110 - 500 кВ? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 3 месяца | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 6 месяцев | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 12 месяцев | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 24 месяца | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 83 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
На каком расстоянии от кабельной трассы не допускается проведение работ, не связанных с раскопкой, прокладкой или ремонтом кабелей с применением ударных и вибропогружных механизмов? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
На расстоянии ближе 5 метров | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается проведение работ на расстоянии ближе 5 метров, при наличии письменного разрешения технического руководителя организации, эксплуатирующей электрические сети | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается проведение работ на расстоянии ближе 5 метров, при наличии письменного разрешения руководителя организации, эксплуатирующей электрические сети | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается проведение работ на расстоянии ближе 5 метров, в присутствии представителя организации, эксплуатирующей электрические сети | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 84 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
При какой глубине слоя грунта над кабелем должна прекращаться раскопка кабельных линий специальными землеройными машинами, а также рыхление грунта над кабелем с применением отбойных молотков, ломов и кирок? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее 25 см | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
20 см при промерзании песчаных грунтов более 80 см | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
15 см при промерзании нормальных грунтов более 80 см | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
10 см для каменистых грунтов | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 85 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какое сопротивление изоляции должно поддерживаться в пределах каждого присоединения электрически связанных вторичных цепей напряжением выше 60 В относительно земли, а также между цепями различного назначения, электрически не связанными (измерительные цепи, цепи оперативного тока, сигнализации)? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не ниже 0,5 МОм | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не ниже 1 МОм | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не ниже 0,3 МОм | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
В соответствии с указаниями завода-изготовителя | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 86 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какое сопротивление изоляции должно поддерживаться во вторичных цепях, рассчитанных на рабочее напряжение 60 В и ниже, питающихся от отдельного источника или через разделительный трансформатор? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не ниже 0,5 МОм | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не ниже 1 МОм | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не ниже 0,3 МОм | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
В соответствии с указаниями завода-изготовителя | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 87 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
В каком из перечисленных документов должна производиться запись о разрешении на ввод и включение в работу вновь смонтированных устройств релейной защиты и электроавтоматики и вторичных цепей новых устройств? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
В журнале релейной защиты и электроавтоматики | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
В журнале распоряжений | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
В карте уставок релейной защиты и автоматики | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
В оперативном журнале | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 88 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие требования установлены к монтажу концевых заделок контрольных кабелей? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Концы свободных жил контрольных кабелей должны быть изолированы | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Концы свободных жил контрольных кабелей должны быть тщательно обезжирены | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Концы свободных жил контрольных кабелей должны быть уложены в пучки без перекрещиваний | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 89 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Сколько эпоксидных соединительных муфт допускается монтировать на одном контрольном кабеле? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не более одного соединения (в среднем) на каждые 50 м кабеля | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Два соединения (в среднем) на каждые 75 м для кабеля с металлической оболочкой | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Три соединения (в среднем) на каждые 100 м для кабеля с резиновой оболочкой | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Пять соединений (в среднем) на каждые 200 м для кабеля с поливинилхлоридной оболочкой | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 90 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
В каких случаях допускается последовательное соединение заземляющими проводниками нескольких элементов установки? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Такое соединение не допускается | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается для электроустановок постоянного напряжения 127 В, находящихся в помещениях без повышенной опасности | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается для электроустановок переменного напряжения до 300 В, при сечении заземляющего проводника не менее 25 мм2 | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается для электроустановок переменного напряжения до 300 В, при присоединении к одному заземляющему проводнику не более трех элементов установки | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 91 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким цветом должны быть окрашены открыто проложенные заземляющие проводники? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Черным | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Желтым | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Красным | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Коричневым | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 92 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью должны производиться измерения сопротивления заземляющего устройства с выборочной проверкой со вскрытием грунта для оценки коррозионного состояния элементов заземлителя, находящихся в земле? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже 1 раза в 12 лет | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 14 лет в засушливых регионах | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 15 лет в засушливых регионах | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 20 лет в засушливых регионах | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 93 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью должна производиться проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляемыми элементами, соединений естественных заземлителей с заземляющим устройством? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже 1 раза в 12 лет | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 15 лет | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 17 лет в засушливых регионах | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 20 лет в засушливых регионах | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 94 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью должна производиться проверка (расчетная) соответствия напряжения на заземляющем устройстве требованиям правил устройства электроустановок? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только после капитального ремонта, но не реже одного раза в 6 лет | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только после монтажа или переустройства | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
В зависимости от преобладающих типов почв на территории региона, но не реже одного раза в 3 года | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
После монтажа, переустройства и капитального ремонта заземляющего устройства, но не реже 1 раза в 12 лет | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 95 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью должна производиться проверка пробивных предохранителей и полного сопротивления петли фаза-нуль в установках до 1000 В? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже 1 раза в 6 лет | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 7 лет | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 10 лет | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 12 лет | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 96 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью должно производиться измерение сопротивления заземляющих устройств на подстанциях воздушных распределительных сетей напряжением 35 кВ и ниже? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже 1 раза в 12 лет | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 15 лет в регионах с нормальными проводящими грунтами | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 17 лет в регионах с нормальными проводящими грунтами | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз 20 лет в регионах с нормальными проводящими грунтами | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 97 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью должно производиться измерение сопротивления заземляющих устройств в сетях напряжением 35 кВ и ниже у опор с разъединителями, защитными промежутками, трубчатыми и вентильными разрядниками и у опор с повторными заземлителями нулевых проводов? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже 1 раза в 6 лет | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 9 лет | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 12 лет в периоды наибольшего высыхания грунта | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 15 лет в периоды наибольшего высыхания грунта | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 98 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Когда и с какой периодичностью должны производиться измерения напряжений прикосновения в электроустановках, выполненных по нормам на напряжение прикосновения? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
После монтажа и переустройства, но не реже одного раза в три года | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
После монтажа и капитального ремонта, но не реже одного раза в пять лет | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в 6 лет, если другие сроки не оговорены в местной инструкции | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
После монтажа, переустройства и капитального ремонта заземляющего устройства, но не реже 1 раза в 6 лет | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 99 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
В каких случаях допускается подвеска проводов воздушной линии электропередачи напряжением до 1000 В любого назначения (осветительных, телефонных, высокочастотных) на конструкциях ОРУ, отдельно стоящих стержневых молниеотводах, прожекторных мачтах, дымовых трубах и градирнях, а также подводка этих линий к взрывоопасным помещениям? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Если проводка будет выполнена с учетом требований действующей инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Если проводка будет выполнена с соблюдением норм пожарной безопасности в зависимости от класса пожаро- и взрывоопасности помещений и условий окружающей среды | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Подвеска проводов ВЛ напряжением до 1000 В любого назначения на конструкциях ОРУ, отдельно стоящих стержневых молниеотводах, прожекторных мачтах, дымовых трубах и градирнях, а также подводка этих линий к взрывоопасным помещениям не допускается | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 100 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью должна производиться проверка трубчатых разрядников со снятием с опор? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 3 года | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 4 года | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 5 лет | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в год | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 101 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью должно производиться измерение емкостных токов, токов дугогасящих реакторов, токов замыкания на землю и напряжений смещения нейтрали в сетях с компенсацией емкостного тока? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Производится при вводе в эксплуатацию дугогасящих реакторов, и далее - один раз в 6 лет | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Производится только при значительных изменениях режимов сети | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должно производиться при вводе в эксплуатацию дугогасящих реакторов и значительных изменениях режимов сети, но не реже 1 раза в 6 лет | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 102 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается ли установка дугогасящих реакторов на тупиковых подстанциях? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается, в зависимости от принятой схемы подстанции и вариантов соединения обмоток трансформатора | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не допускается из-за их малой эффективности в условиях подстанции | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Установка дугогасящих реакторов на тупиковых подстанциях не допускается | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 103 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что не допускается при подключении дугогасящих реакторов на подстанциях? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Подключать дугогасящие реакторы к нейтралям трансформаторов, генераторов или синхронных компенсаторов через разъединители | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Использовать для подключения дугогасящих реакторов трансформаторы со схемой соединения обмоток звезда-треугольник | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Обеспечивать соединение с общим заземляющим устройством через трансформатор тока ввод дугогасящего реактора, предназначенный для заземления | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Подключать дугогасящие реакторы к трансформаторам, защищенным плавкими предохранителями | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 104 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Чем должны отличатся светильники аварийного освещения от светильников рабочего освещения? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Знаками или окраской | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Исполнением и сроком службы | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Уровнем светового потока и отсутствием слепящего воздействия | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Источником света | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 105 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какая освещенность должна обеспечиваться светильниками аварийного освещения на фасадах панелей основного щита в помещениях главного, центрального и блочного щитов управления электростанций и подстанций, а также на диспетчерских пунктах? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее 30 лк | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
15 лк при наличии на каждом рабочем месте переносного аккумуляторного фонаря | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
20 лк при наличии на 75 % рабочих местах переносных аккумуляторных фонарей | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
25 лк при наличии на 50 % рабочих местах переносных аккумуляторных фонарей | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 106 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается ли присоединение к сети аварийного освещения других видов нагрузок, не относящихся к этому освещению? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается на непродолжительное время по указанию начальника смены | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается присоединение переносных светильников, если это обусловлено необходимостью проведения работ | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается при наличии другого независимого источника питания | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Присоединение к сети аварийного освещения других видов нагрузок, не относящихся к этому освещению, не допускается | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 107 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какое допустимое напряжение должно применяться на переносных ручных светильниках ремонтного освещения при повышенной опасности поражения электрическим током? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не выше 12 В | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
24 В, при использовании основных средств защиты от электрического тока | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
36 В, при использовании основных средств защиты от электрического тока | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
42 В, при использовании основных и дополнительных средств защиты от электрического тока | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 108 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Откуда должно осуществляться управление сетью наружного рабочего освещения электростанций, а также управление сетью охранного освещения? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Из помещения любого дежурного пункта | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Из помещения главного или центрального щита управления | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Из распределительного пункта | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 109 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какое понижение напряжения допускается у наиболее удаленных ламп сети внутреннего рабочего освещения, а также прожекторных установок? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не более 5 % номинального напряжения | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
6,5 % номинального напряжения, при наличии локальных источников освещения | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
7,5 % номинального напряжения, при наличии локальных источников освещения | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
10 % номинального напряжения, при наличии локальных источников освещения | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 110 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
В какие сроки должна производиться проверка действия автомата аварийного освещения осветительной сети? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже 1 раза в месяц в дневное время | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 2 месяца в темное время | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Два раза в 3 месяца в дневное время | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в квартал в темное время | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 111 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
В какие сроки должна производиться проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в год | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Два раза в год | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 3 года | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только при вводе в эксплуатацию и в дальнейшем по мере необходимости | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 112 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
В какие сроки должны производиться испытания изоляции трансформаторов освещения? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в год для стационарных трансформаторов 12 - 42 В; 2 раза в год для переносных трансформаторов и светильников 12 - 42 В | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 2 года для стационарных трансформаторов 12 - 42 В; 1 раз в год для переносных трансформаторов и светильников 12 - 42 В | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Два раза в 3 года для стационарных трансформаторов 12 - 42 В; 1 раз в 2 года для переносных трансформаторов и светильников 12 - 42 В | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 3 год для стационарных и переносных трансформаторов светильников 12 - 42 В | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 113 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
При какой разности давления в регуляторах давления водорода и кислорода должна сработать технологическая защита на отключение преобразовательных агрегатов (двигателей-генераторов) электролизной установки? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
При разности более 200 кгс/м2 | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
При разности 100 кгс/м2 | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
При разности 125 кгс/м2 | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
При разности 175 кгс/м2 | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 114 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
При каком содержании водорода в кислороде должна сработать технологическая защита на отключение преобразовательных агрегатов (двигателей-генераторов) электролизной установки? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
При содержании 2 % | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
При содержании 1,5 % | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
При содержании 1,0 % | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
При содержании 0,5 % | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 115 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
При каком содержании кислорода в водороде должна сработать технологическая защита на отключение преобразовательных агрегатов (двигателей-генераторов) электролизной установки? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
При содержании 1 % | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
При содержании 0,75 % | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
При содержании 0,5 % | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
При содержании 0,25 % | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 116 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение какого времени после получения сигнала технологической защиты оперативный персонал должен прибыть на электролизную установку? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не позднее чем через 15 минут | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение 30 минут | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение 45 минут (с проверкой готовности СИЗ) | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение 1 часа в ночное время | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 117 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью должен проводиться химический анализ содержания кислорода в водороде и водорода в кислороде при неисправности одного из автоматических газоанализаторов? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каждые 2 часа | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каждые 3 часа | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в смену | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каждые 4 часа | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 118 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какое регулировочное давление должно устанавливаться на регуляторах давления водорода и кислорода и на ресиверах предохранительных клапанов электролизной установки? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
1,15 номинального | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
1,15 минимального | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
1,15 максимального | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
1,15 пробного | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 119 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью должно проверяться действие технологических защит, предупредительной и аварийной сигнализации и состояние обратных клапанов в процессе эксплуатации электролизной установки? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже 1 раза в 3 месяца | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 6 месяцев | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 9 месяцев | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 12 месяцев | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 120 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какой запас трансформаторного масла должен постоянно храниться на электростанциях? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
В объеме, равном (или более) вместимости одного самого вместительного масляного выключателя, и запас на доливки не менее 1% всего масла, залитого в оборудование | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
10 % объема масла, залитого в трансформатор наибольшей емкости | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
2 % залитого в оборудование | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
1 % залитого в оборудование | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 121 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какой запас трансформаторного масла должен постоянно храниться в организациях, эксплуатирующих электрические сети (в районах)? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
В объеме, равном (или более) вместимости одного самого вместительного масляного выключателя, и запас на доливки не менее 1% всего масла, залитого в оборудование | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее 10 % объема масла, залитого в трансформатор наибольшей емкости | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее 2 % залитого в оборудование | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее 1 % залитого в оборудование | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 122 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью должен проводиться визуальный контроль масла, применяемого в паровых турбинах и турбонасосах? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в сутки | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в неделю | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в месяц | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в квартал | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 123 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какой постоянный запас нефтяного турбинного масла должен храниться на электростанциях и в организациях, эксплуатирующих электрические сети? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее годовой потребности на доливки для одного турбоагрегата | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
В количестве равном (или более) вместимости маслосистемы самого крупного агрегата, и запас на доливки не менее 45-дневной потребности | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
В количестве равном (или более) вместимости масляной системы одного синхронного компенсатора и запас на доливки не менее 45-дневной потребности | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
В количестве 60-дневной потребности | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 124 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью должно подвергаться визуальному контролю на содержание механических примесей, шлама и воды масло, принудительно циркулирующее в системах смазки вспомогательного оборудования на электростанциях и в организациях, эксплуатирующих электрические сети? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже 1 раза в месяц | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 2 месяца | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 3 месяца | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 6 месяцев | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 125 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какой постоянный запас смазочных материалов для вспомогательного оборудования должен храниться на каждой электростанции и в каждой организации, эксплуатирующей электрические сети? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее 45-дневной потребности | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Запас в объеме 40-дневной потребности | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Запас в объеме 30-дневной потребности | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Запас в объеме 25-дневной потребности | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 126 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какое допустимое содержание воды может быть в сорбенте, загружаемом в фильтры трансформаторов? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не более 0,5 % массы | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
0,55 - 0,6 % массы | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
0,65 - 0,7 % массы | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
0,75 -0,8 % массы | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 127 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью должно подвергаться сокращенному анализу нефтяное турбинное масло, находящееся в резерве? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже 1 раза в 3 года | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 4 года | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 5 лет | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 6 лет | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 128 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью должно подвергаться сокращенному анализу огнестойкое масло? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже 1 раза в год | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 2 года | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 3 года | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 6 лет | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 129 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким образом должно быть выполнено присоединение заземляющих проводников к корпусам аппаратов, машин и опорам воздушных линий электропередачи? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только сваркой | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Сваркой или болтовым соединением | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только болтовым соединением | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 130 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто осуществляет допуск к работам на КЛ расположенных в РУ, если РУ и КЛ принадлежат разным организациям? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Персонал, обслуживающий КЛ | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Персонал, обслуживающий РУ | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Персонал, обслуживающий РУ или КЛ | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Персонал, обслуживающий РУ и КЛ | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 131 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какое требование Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации к эксплуатации электродвигателей с короткозамкнутыми роторами указано неверно? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Электродвигатели с короткозамкнутыми роторами разрешается пускать из холодного состояния 2 раза подряд, если заводской инструкцией не допускается большего количества пусков. Последующие пуски разрешаются после охлаждения электродвигателя в течение времени, определяемого заводской инструкцией для данного типа двигателя | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Электродвигатели с короткозамкнутыми роторами разрешается пускать из горячего состояния 1 раз. Последующие пуски разрешаются после охлаждения электродвигателя в течение времени, определяемого заводской инструкцией для данного типа электродвигателя | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Повторные включения электродвигателей в случае отключения их основными защитами разрешаются после обследования и проведения измерений сопротивления изоляции | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Повторное включение двигателей в случае действия резервных защит до выяснения причины отключения не допускается | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие задачи возлагаются на оперативно-диспетчерское управление энергосистемы? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только планирование и ведение режимов работы электростанций, сетей и энергосистем, объединенных и единой энергосистем, обеспечивающих энергоснабжение потребителей | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только обеспечение надежности функционирования энергосистемы, объединенных и единой энергосистем | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только предотвращение и ликвидация технологических нарушений при производстве, передаче и распределении электрической энергии и тепла | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Все перечисленные задачи, включая планирование и подготовку ремонтных работ и выполнение требований к качеству электрической энергии и тепла | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 2 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие задачи возлагаются на круглосуточное оперативно-диспетчерское управление энергообъектов? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только ведение требуемого режима работы, подготовка к производству ремонтных работ и ликвидация аварий | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только производство переключений, пусков и остановов | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только восстановление режима работы оборудования после инцидентов | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ведение требуемого режима работы; производство переключений, пусков и остановов; локализация аварий и восстановление режима работы; подготовка к производству ремонтных работ | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 3 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С кем должны быть согласованы графики ремонта тепловых сетей, отключение которых приводит к ограничению горячего водоснабжения в межотопительный период? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С Ростехнадзором | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С местными органами управления | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С техническим руководителем органа оперативно-диспетчерского управления объединенной энергосистемы | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С Потребителем | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 4 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью должны производиться контрольные измерения потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения в электрических сетях энергосистем, объединенных и единой энергосистем? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
2 раза в год - в третью среду июня и декабря | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
2 раза в год - в первую среду июня и декабря | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
2 раза в год - во вторую среду июня и декабря | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
2 раза в год - в четвертую среду июня и декабря | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 5 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На какое время диспетчер энергосистемы имеет право изменить график тепловой сети? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не более чем на 3 часа | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На 2 часа, при этом понижение температуры сетевой воды допускается на 15 °С по сравнению с ее значением в утвержденном графике | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На 5 часов в теплое время года с разрешения технического руководителя энергосистемы, при этом понижение температуры сетевой воды допускается на 10 °С по сравнению с ее значением в утвержденном графике | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На 6 часов в теплое время года с разрешения руководителя энергосистемы, при этом понижение температуры сетевой воды допускается на 10 °С по сравнению с ее значением в утвержденном графике | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 6 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На какую величину допускается понижение температуры сетевой воды по сравнению с ее значением в утвержденном графике? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не более чем на 5 °С | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не более чем на 8 °С | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не более чем на 10 °С | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не более чем на 12 °С | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 7 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В какие сроки должна быть представлена на утверждение и согласование рабочая программа испытаний, в результате которых может существенно измениться режим отдельной, объединенных и единой энергосистем оборудования энергообъектов? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не позднее чем за 7 дней до начала испытаний | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
За 6 дней до начала испытаний | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
За 5 дней до начала испытаний | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
За 24 часа до начала испытаний, по согласованию руководителя энергообъекта с главным диспетчером энергосистемы | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 8 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должно ли быть включено в срок ремонта, разрешенного по заявке, время операций, связанных с выводом в ремонт и вводом в работу оборудования и линий электропередачи, а также растопкой котла, пуском турбины и набором на них требуемой нагрузки? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В срок ремонта включается только время на проведение операций, связанных с выводом в ремонт и вводом в работу оборудования и линий электропередачи | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В срок ремонта включается только время на растопку котла, пуск турбины и набор на них требуемой нагрузки | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Время операций, связанных с выводом в ремонт и вводом в работу оборудования и линий электропередачи, растопкой котла, пуском турбины и набором на них требуемой нагрузки, должно быть включено в срок ремонта, разрешенного по заявке | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Время на данные операции включается в срок ремонта по заявке по усмотрению начальника диспетчерской службы энергообъекта | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 9 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какое оборудование считается введенным в работу из ремонта? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Если закрыты все наряды-допуски на проведение работ | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Если получено уведомление эксплуатирующей организации о завершении ремонтных работ | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Если коммутационные аппараты в его цепи включены и образована или может быть автоматически образована замкнутая электрическая цепь | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Если эксплуатирующая организация уведомила о завершении ремонтных работ, включении его в сеть и закрытии оперативной заявки | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 10 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие задачи являются основными для оперативно-диспетчерского управления при ликвидации технологических нарушений? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только предотвращение развития нарушений, исключение травмирования персонала и повреждения оборудования, не затронутого технологическим нарушением | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только быстрое восстановление энергоснабжения потребителей и нормальных параметров отпускаемой потребителям электроэнергии и создание наиболее надежной послеаварийной схемы | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только быстрое восстановление режима работы субъектов рынка энергии и мощности | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Все перечисленные задачи, включая выяснение состояния отключившегося и отключенного оборудования и при возможности - включение его в работу и восстановление схемы сети | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 11 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Каким оперативно-техническим документом должен руководствоваться персонал на каждом диспетчерском пункте органа оперативно-диспетчерского управления объединенных энергосистем, энергосистемы, щите управления энергообъекта при предотвращении чрезвычайных ситуаций в ходе дежурства? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Местной инструкцией по предотвращению и ликвидации технологических нарушений | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Местной инструкцией по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в ходе дежурства | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Местной инструкцией по предотвращению и ликвидации техногенной аварии | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Местной инструкцией по проведению противоаварийных и противопожарных тренировок | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 12 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Какие документы должны быть согласованы между аварийно-диспетчерскими службами городов и энергообъектами? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Планы проведения противоаварийных и противопожарных тренировок | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Определяющие их взаимодействие при ликвидации технологических нарушений на энергообъектах | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Нормы оснащения энергообъектов пожарной техникой и инвентарем | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Программы обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 13 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На кого возлагается руководство ликвидацией технологических нарушений на электростанции? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На наиболее опытного работника оперативно-выездной бригады | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На диспетчера энергосистемы | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На начальника смены станции | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На лицо, назначенное диспетчером органа оперативно-диспетчерского управления объединенных (единой) энергосистем | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 14 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На кого возлагается руководство ликвидацией технологических нарушений в тепловых сетях? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На диспетчера тепловых сетей | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На наиболее опытного работника оперативно-выездной бригады | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На лицо, назначенное диспетчером органа оперативно-диспетчерского управления объединенных (единой) энергосистем | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На оперативно-диспетчерский персонал самостоятельно действующих теплоисточников | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 15 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На кого возлагается руководство ликвидацией технологических нарушений, затрагивающих режим работы одной энергосистемы? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На диспетчера энергосистемы | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На диспетчера центрального управления ЕЭС | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На лицо, назначенное диспетчером органа оперативно-диспетчерского управления объединенных (единой) энергосистем | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 16 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Кто из должностных лиц может дать разрешение на приемку и сдачу смены при затянувшейся ликвидации технологического нарушения на оборудовании, находящемся в оперативном управлении или ведении вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Начальник смены вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Технический руководитель энергообъета на котором произошло технологическое нарушение, но не ранее 4 часов после начала его ликвидации | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Руководитель энергообъета на котором произошло технологическое нарушение, но не ранее 4 часов после начала его ликвидации | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Начальник смены осуществляющий мероприятия по восстановлению нормального режима после доклада вышестоящему оперативно-диспетчерскому персоналу | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 17 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Допускается ли приемка и сдача смены во время ликвидации технологических нарушений? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Допускается по указанию начальника смены при затянувшейся ликвидации технологического нарушения | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Ни в коем случае не допускается до полного устранения технологического нарушения | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
При затянувшейся ликвидации технологического нарушения в зависимости от его характера допускается сдача смены с разрешения вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 18 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Как должны фиксироваться все оперативные переговоры и распоряжения диспетчеров всех уровней диспетчерского управления, а также начальников смен электростанций и дежурных крупных подстанций во время ликвидации технологического нарушения? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Дежурным персоналом, находящимся в смене, - в оперативном журнале | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Должны записываться на магнитофон | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Должны записываться на видеоносители информации | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 19 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью должны утверждаться нормальные и ремонтные схемы соединений электрической сети, подстанции и электростанции техническим руководителем энергообъекта? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Ежегодно | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 2 года | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 3 года | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 5 лет | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 20 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью должны утверждаться схемы энергосистемы главным диспетчером органа оперативно-диспетчерского управления энергосистемы? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Ежегодно | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 2 года | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 3 года | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 5 лет | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 21 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Кто из должностных лиц может разрешить совмещение рабочих мест оперативно-диспетчерского персонала энергообъекта при его работе в смене неполным составом? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Технический руководитель энергообъекта, главный диспетчер соответствующего органа оперативно-диспетчерского управления только по письменному указанию | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Начальник смены энергообъекта, с последующим докладом техническому руководителю энергообъекта | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Начальник подразделения (цеха, лаборатории), с последующим докладом начальнику смены энергообъекта | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Начальник подразделения (цеха, лабоатории), с последующим докладом техническому руководителю энергообъекта | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 22 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Как должны фиксироваться оперативные переговоры на всех уровнях диспетчерского управления и оперативные переговоры начальников смен электростанций и крупных подстанций? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Должны автоматически фиксироваться на магнитной ленте | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Должны автоматически передаваться системному оператору | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Должны автоматически передаваться в региональное диспетчерское управление | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 23 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Что должно быть указано в распоряжениях по изменению режима работы оборудования электростанции, энергосистемы, объединенных, единой энергосистем? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Изменяемый режимный параметр, время отдачи распоряжения и время, к которому должно быть достигнуто указанное значение параметра | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Необходимое значение изменяемого режимного параметра и время, к которому должно быть достигнуто указанное значение параметра | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Технологическая броня и время отдачи распоряжения | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Минимально допустимый состав работающего оборудования и необходимое значение изменяемого режимного параметра | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 24 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Допускается ли выполнять распоряжения вышестоящего персонала, содержащие нарушения правила электробезопасности, а также распоряжения, которые могут привести к повреждению оборудования, потере питания собственных нужд электростанции, подстанции? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Допускается, с оповещением вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала и непосредственного руководителя, с записью о нарушении в оперативном журнале | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Распоряжения вышестоящего персонала должны выполняться беспрекословно | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Не допускается выполнять такие распоряжения | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 25 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Как должна быть организована замена одного лица из числа оперативно-диспетчерского персонала другим до начала смены в случае необходимости? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Допускается с разрешения соответствующего административно-технического руководителя и с уведомлением вышестоящего оперативно-диспетчерского персонал | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Допускается с разрешения начальника смены энергообъекта, с последующим докладом техническому руководителю энергообъекта | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Допускается с разрешения начальника подразделения (цеха, лаборатории и т.д.), с последующим докладом начальнику смены энергообъекта | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Допускается с разрешения начальника подразделения (цеха, лаборатории и т.д.), с последующим докладом техническому руководителю энергообъекта | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 26 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
В каких случаях допускается работа лиц из числа оперативно-диспетчерского персонала в течение двух смен подряд? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Работа в течение двух смен подряд не допускается | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
При укомплектованности персоналом подразделения оперативно-диспетчерской службы менее чем на 75 % | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
При обустройстве рабочих мест, местами для отдыха (сна) | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
При обеспечении выполнения графика отпусков | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 27 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Допускается работнику из числа оперативно-диспетчерского персонала уход с дежурства без сдачи смены? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Допускается с уведомлением вышестоящего диспетчерского персонала, если за смену не было инцидентов | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Допускается, если следующий по графику работник задерживается более тридцати минут | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Допускается с уведомлением вышестоящего диспетчерского персонала, если работник почувствовал резкое недомогание | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Уход с дежурства без сдачи смены не допускается | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 28 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Разрешается ли производить переключения при ликвидации технологических нарушений или для их предотвращения без бланков переключений? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Разрешается, по распоряжению уполномоченного административно-технического персонала | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Разрешается, если переключения будут проводить не менее трех работников с последующим уведомление диспетчера | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Разрешается производить переключения без бланков переключений с последующей записью в оперативном журнале | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Разрешается, если оперативный персонал знает оперативную схему, расположение оборудования и устройств РЗА | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 29 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
В каком из перечисленных случаев должны корректироваться типовые программы и бланки переключений? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Только при изменениях в главной схеме электрических соединений электроустановок, связанных с вводом нового оборудования | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Только при изменениях в главной схеме электрических соединений электроустановок, связанных с заменой или частичным демонтажем устаревшего оборудования | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Только при изменениях в главной схеме электрических соединений электроустановок, связанных с реконструкцией распределительных устройств | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
В любом из перечисленных случаев, а также при включении новых или изменениях в установленных устройствах РЗА | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 30 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью должен пересматриваться перечень сложных переключений на энергообъекте? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 3 года | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 4 года | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 5 лет | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 7 лет | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 31 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью должны пересматриваться типовые программы для повторяющихся сложных переключений? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 3 года | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 4 года | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 5 лет | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Один раз в 7 лет | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 32 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Какое должно быть среднее время восстановления полной работоспособности оперативно-информационного комплекса ? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Не должно составлять более 4 часов | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
По решению технического руководителя энергосистемы разрешается превышать среднее время восстановления полной работоспособности оперативно-информационного комплекса (ОИК), но не более чем на 2 часа | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Может составлять 8 часов и более (но не более 24 часов) при возникновении сбоев в работе прикладного программного обеспечения | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Может составлять более 24 часов, но не более 3 суток, в случае необходимости вызова представителей завода - изготовителя | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 33 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Какое должно быть время полного цикла обработки информации от поступления параметра в ОИК до архивирования и предоставления информации локальным пользователям? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Не более 5 секунд | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
В пределах 6 - 7 секунд | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
В пределах 7 - 8 секунд | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
В пределах 8 - 9 секунд | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 34 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Какое должно быть сопротивление изоляции у выходных цепей телеуправления и цепей питания устройств телемеханики напряжением 220 В? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Не ниже 10 МОм, при измерении мегомметром 1000 - 2500 В | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Должно быть в пределах 5 - 7 МОм, при измерении мегомметром 1000 - 2500 В | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Не ниже 10 МОм, при измерении мегомметром 500 В | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Должно быть в пределах 5 - 7 МОм, при измерении мегомметром 500 В | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 35 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Какие категории управления оборудованием и сооружениями должны быть установлены для каждого уровня оперативно-диспетчерского управления? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Только оперативное управление | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Оперативное управление и оперативное ведение | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Только оперативное ведение | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 36 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Что из нижеперечисленного должно находится в оперативном управлении диспетчера? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Теплопроводы, линии электропередачи, аппаратура систем противоаварийной и режимной автоматики, средства диспетчерского и технологического управления, оперативно-информационные комплексы | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Теплопроводы, линии электропередачи, устройства релейной защиты, аппаратура систем противоаварийной и режимной автоматики, средства диспетчерского и технологического управления | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Теплопроводы, устройства релейной защиты, аппаратура систем противоаварийной и режимной автоматики, средства диспетчерского и технологического управления, оперативно-информационные комплексы | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 37 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Что из нижеперечисленного должно находится в оперативном ведении диспетчера? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Теплопроводы, линии электропередачи, аппаратура систем противоаварийной и режимной автоматики, средства диспетчерского и технологического управления | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Теплопроводы, линии электропередачи, устройства релейной защиты, аппаратура систем противоаварийной и режимной автоматики, средства диспетчерского и технологического управления | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Теплопроводы, линии электропередачи, устройства релейной защиты, аппаратура систем противоаварийной и режимной автоматики, средства диспетчерского и технологического управления, оперативно-информационные комплексы | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 38 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Где должны располагаться разработанные инструкции по оперативно-диспетчерскому управлению, производству переключений и ликвидации аварийных режимов? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
На каждом объекте, на каждом предприятии электрических и тепловых сетей, в органах оперативно-диспетчерского управления энергосистем, объединенных единой энергосистем с учетом их специфики и структурных особенностей | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Только на режимных объектах электрических и тепловых сетей, в органах оперативно-диспетчерского управления энергосистем | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
На каждом объекте электросетевого хозяйства | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 39 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Что должно быть обеспечено при планировании режимов работы? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Сбалансированность потребления и нагрузки электростанций с учетом внешних перетоков энергосистем, объединенных и единой энергосистем | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Минимизация суммарных затрат покупателей электроэнергии при обеспечении требуемой надежности с учетом режимных условий, условий заключенных договоров на поставки электрической энергии и мощности и действующих правил купли-продажи электрической энергии и мощности | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Поддержание требуемых резервов активной и реактивной мощности | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Все вышеперечисленное | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 40 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Какие данные не должны учитываться и использоваться при планировании режимов работы? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Прогноз потребления энергосистем, объединенных и единой энергосистем России электрической энергии и мощности на год, квартал, месяц, неделю, сутки и каждые полчаса (час) | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Характеристики электрических станций с точки зрения готовности их оборудования к несению нагрузки и обеспеченности энергоресурсами, а также технико-экономические характеристики оборудования | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Нормы расхода гидроэнергоресурсов, устанавливаемые для ГЭС действующими межведомственными документами и заданиями государственных органов с учетом интересов других водопользователей | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Внешние климатические условия эксплуатации электрических станций и сетей | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 41 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Расчет чего должен осуществляться при долгосрочном планировании режимов работ? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Расчет балансов электрической энергии и мощности на периоды: год, квартал, месяц | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Расчет характеристик электрических станций с точки зрения готовности их оборудования к несению нагрузки и обеспеченности энергоресурсами | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Расчет балансов электрической энергии и мощности на каждый день недели, а также расчет диспетчерского графика | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 42 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Расчет чего должен осуществляться при краткосрочном планировании режимов работ? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Расчет балансов электрической энергии и мощности на периоды: год, квартал, месяц | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Расчет характеристик электрических станций с точки зрения готовности их оборудования к несению нагрузки и обеспеченности энергоресурсами | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Расчет балансов электрической энергии и мощности на каждый день недели, а также расчет диспетчерского графика | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 43 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
На основании чего производится планирование капитальных, средних и текущих ремонтов основного оборудования и сооружений электростанций на предстоящий год? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
На основании нормативов и заданных значений электрической энергии и мощности на каждый день недели | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
На основании нормативов и заданных значений ремонтной мощности по месяцам года | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
На основании нормативов и заданных значений электрической энергии и ремонтной мощности по кварталам года | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 44 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Какие периодические расчеты, а также расчеты при вводе новых генерирующих мощностей и сетевых объектов не нужно производить органам оперативно-диспетчерского управления единой и объединенных энергосистем? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Расчеты электрических режимов для определения значений допустимых перетоков активной мощности и уровней напряжения | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Расчеты токов короткого замыкания, проверку соответствия схем и режимов электродинамической и термической устойчивости оборудования и отключающей способности выключателей, а также выбор параметров противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Проверку соответствия настройки устройств противоаварийной автоматики складывающимся электрическим режимам | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Расчет балансов электрической энергии и мощности на каждый день недели, а также расчет диспетчерского графика | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 45 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Кем должен определяться объем нагрузок подключаемых к специальной автоматике отключения нагрузки, и ее использование по условиям аварийных режимов единой, объединенных и отдельных энергосистем |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Местными органами управления | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Органами оперативно-диспетчерского управления единой, объединенных энергосистем, энергосистемы | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Энергоснабжающей организацией | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 46 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Кем должны быть установлены условия подключения к специальной автоматике отключения нагрузки? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Местными органами управления | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Органами оперативно-диспетчерского управления единой, объединенных энергосистем, энергосистемы | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Энергоснабжающей организацией | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 47 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Кем должны приниматься решения о вводе специальной автоматики отключения нагрузки в работу? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Местными органами управления | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Органами оперативно-диспетчерского управления единой, объединенных энергосистем, энергосистемы | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Энергоснабжающей организацией | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 48 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью должны разрабатываться и утверждаться графики ограничения потребителей и отключения нагрузки при недостатке электрической энергии и мощности в каждой энергосистеме на основе заданий органов оперативно-диспетчерского управления единой энергосистемы? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Один раз в два года | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Один раз в полтора года | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Ежегодно | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Один раз в три года | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 49 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Кому оперативно-диспетчерский персонал обязан немедленно доложить о всех вынужденных (фактических и ожидаемых) отклонениях от заданного диспетчерского графика? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Диспетчеру вышестоящего уровня диспетчерского управления | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Инспектору Ростехнадзора | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Техническому руководителю энергообъета | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 50 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Что должно обеспечивать исполнение заданных диспетчерских графиков активной мощности и поддержание частоты в нормированных пределах на электростанциях, в энергосистемах, объединенных и единой энергосистемах? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Специальная автоматика отключения нагрузки | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Непрерывное круглосуточное регулирование текущего режима работы по частоте и перетокам активной мощности | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Расчет балансов электрической энергии и мощности на каждый день недели, а также расчет диспетчерского графика | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 51 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Чем должно осуществляться регулирование частоты и перетоков активной мощности? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Совместным действием двух систем: системы первичного и третичного регулирования | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Совместным действием двух систем: системы вторичного и третичного регулирования | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Совместным действием систем первичного, вторичного и третичного регулирования | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Совместным действием двух систем: системы первичного и вторичного регулирования | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 52 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Чем должно обеспечиваться первичное регулирование частоты и перетоков активной мощности? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Выделенными электростанциями, на которых должен размещаться необходимый первичный резерв | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Выделенными электростанциями, на которых должен размещаться необходимый вторичный резерв активной мощности | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Выделенными электростанциями статизм регулирования и зона нечувствительности по частоте которых должны соответствовать характеристикам регуляторов частоты вращения роторов соответствующих турбин и обеспечиваться совокупностью всего энергетического оборудования и систем регулирования энергоблока, электростанции | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 53 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Чем должно обеспечиваться вторичное регулирование частоты и перетоков активной мощности? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Выделенными электростанциями, на которых должен размещаться необходимый первичный резерв | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Выделенными электростанциями, на которых должен размещаться необходимый вторичный резерв активной мощности | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Выделенными электростанциями статизм регулирования и зона нечувствительности по частоте которых должны соответствовать характеристикам регуляторов частоты вращения роторов соответствующих турбин и обеспечиваться совокупностью всего энергетического оборудования и систем регулирования энергоблока, электростанции | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 54 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Каким образом должно осуществляться вторичное регулирование частоты и перетоков активной мощности? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Оперативно либо автоматически | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Автоматически либо дистанционно | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Оперативно либо дистанционно | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 55 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
С какой целью должно осуществляться третичное регулирование в единой энергосистеме Российской Федерации? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Для восстановления израсходованных первичных и вторичных резервов и последующей оперативной коррекции диспетчерских графиков | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Для осуществления коррекции по частоте и последующему оперативному изменению диспетчерских графиков | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Для восстановления израсходованных вторичных резервов и последующей оперативной коррекции диспетчерских графиков | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 56 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
В каких случаях разрешается противодействие первичному регулированию частоты? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
При разрешении диспетчера | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
При выходе мощности за допустимые при данном состоянии оборудования значения | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Во вех вышеперечисленных случаях | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 57 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Что должно быть обеспечено при регулировании напряжения в электрических сетях? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Соответствие показателей напряжения требованиям государственного стандарта | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Соответствие уровня напряжения значениям, допустимым для оборудования электрических станций и сетей с учетом допустимых эксплуатационных повышений напряжения промышленной частоты на электрооборудовании | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Необходимый запас устойчивости энергосистем | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Минимум потерь электроэнергии в электрических сетях энергосистем | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Все вышеперечисленное | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 58 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Какие распределительные сети должны питать трансформаторы и автотрансформаторы, оборудованные устройствами РПН, с включенными автоматическими регуляторами напряжения? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Распределительные сети напряжением 6-35 кВ | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Распределительные сети напряжением 110 кВ | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Распределительные сети напряжением 35 кВ | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 59 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Кто должен утверждать параметры настройки автоматических регуляторов и положения ответвлений ПБВ трансформаторов в распределительных сетях? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Главный диспетчер энергосистемы | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Руководитель энергообъета | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Технический руководитель энергообъета | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 60 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
В каких распределительных сетях должно осуществляться регулирование напряжения в контрольных пунктах в соответствии с утвержденными на каждый квартал графиками напряжения? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
В сетях напряжением 6-35 кВ | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
В сетях напряжением 110 кВ и выше | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
В сетях напряжением 35 кВ | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 61 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Какие требования безопасности предъявляются к осуществлению регулирования напряжения в распределительных сетях? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Регулирование напряжения должно осуществляться исключительно оперативно-диспетчерским персоналом энергообъектов под контролем диспетчера электрических сетей, отдельных, объединенных и единой энергосистем | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Регулирование напряжения должно осуществляться преимущественно средствами автоматики и телемеханики, а при их отсутствии - оперативно-диспетчерским персоналом энергообъектов под контролем диспетчера электрических сетей, отдельных, объединенных и единой энергосистем | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Регулирование напряжения должно осуществляться исключительно средствами автоматики и телемеханики | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 62 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Каким образом задается порядок использования источников реактивной мощности потребителей? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Порядок задается локальным нормативным актом энергоснабжающей организацией | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Порядок задается правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Порядок задается при заключении договоров между энергоснабжающей организацией и потребителем | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 63 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Что должно обеспечивать регулирование параметров тепловых сетей? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Поддержание заданного давления и температуры теплоносителя в контрольных пунктах | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Поддержание заданного давления и мощности теплоносителя в контрольных пунктах | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Поддержание заданного температуры и мощности теплоносителя в контрольных пунктах | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 64 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
В каком случае допускается отклонение температуры теплоносителя от заданных значений утвержденного графика, если иное не предусмотрено договорными отношениями между энергосистемой и потребителями тепла? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
При кратковременном (не более 4 ч) изменении утвержденного графика | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
При кратковременном (не более 3 ч) изменении утвержденного графика | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
При кратковременном (не более 5 ч) изменении утвержденного графика | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 65 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Каким образом должно происходить автоматическое или ручное регулирование в тепловых сетях? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Путем воздействия на работу источников и потребителей тепла | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Путем воздействия на гидравлический режим тепловых сетей, в том числе изменением перетоков и режимов работы насосных станций и теплоприемников | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Путем воздействия на режим подпитки путем поддержания постоянной готовности водоподготовительных установок теплоисточников к покрытию изменяющихся расходов подпиточной воды | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Всеми вышеперечисленными способами | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 66 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
В каких оперативных состояниях должно находится оборудование энергообъектов, принятых в эксплуатацию? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
В одном из двух оперативных состояния: работе, или ремонте | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
В одном из четырех оперативных состояния: работе, резерве, ремонте или консервации | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
В одном из трех оперативных состояния: работе, ремонте или консервации | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 67 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Кем должны быть утверждены заявки на вывод из работы и резерва в ремонт и для испытания энергооборудования, устройств релейной защиты и автоматики, устройств ТАИ, а также оперативно-информационных комплексов средств оперативно-диспетчерского и технологического управления |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Главным диспетчером энергосистемы | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Инспектором Ростехнадзора | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Техническим руководителем энергообъета | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 68 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
В соответствии с каким документом должны проводится испытания, в результате которых может существенно измениться режим отдельной, объединенных и единой энергосистем? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
В соответствии с рабочей программой, утвержденной главным диспетчером энергосистемы и согласованной с органом оперативно-диспетчерского управления объединенной и единой энергосистемами по оперативной подчиненности | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
В соответствии с рабочей программой, утвержденной инспектором Ростехнадзора и согласованной с органом оперативно-диспетчерского управления объединенной и единой энергосистемами по оперативной подчиненности | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
В соответствии с рабочей программой, утвержденной техническим руководителем энергообъекта и согласованной с органом оперативно-диспетчерского управления объединенной и единой энергосистемами по оперативной подчиненности | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 69 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Каким образом должна проводится проверка (испытания) устройств релейной защиты и автоматики, аппаратура которых расположена на двух и более объектах? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Последовательно на объектах расположения апаратуры, начиная с объекта наибольшей номинальной мощности | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Одновременно на всех объектах расположения апаратуры | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Последовательно на объектах расположения апаратуры, начиная с объекта наименьшей номинальной мощности | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 70 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Чего не должны обеспечивать схемы электрических соединений единой, объединенных энергосистем, энергосистем, электрических сетей, электростанций и подстанций, настройка средств РЗА для нормальных и ремонтных режимов? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Устойчивую работу электрической сети единой, объединенных энергосистем и энергосистем | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Электроснабжение потребителей электроэнергией, качество которой должно соответствовать требованиям государственного стандарта (по договорным обязательствам) | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Экономичное распределение потоков активной и реактивной мощности | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Быстрое восстановление энергоснабжения потребителей и нормальных параметров отпускаемой потребителям электроэнергии | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 71 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Каким образом происходит выбор схемы собственных нужд (СН) переменного и постоянного тока электростанций и подстанций с учетом обеспечения их надежности в нормальных, ремонтных и аварийных режимах? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Путем секционирования шин | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Путем автоматического ввода резервного питания любой секции шин СН всех напряжений | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Путем распределения механизмов СН по секциям шин из условия минимального нарушения работы электростанции или подстанции в случае выхода из строя любой секции | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Всеми вышеперечисленными способами | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 72 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Допускается ли присоединение потребителей к шинам распределительных устройств собственных нужд электростанций? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Допускается | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Не допускается | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Допускается, по усмотрению технического руководителя энергообъекта | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 73 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Кто должен ежегодно утверждать нормальные и ремонтные схемы соединений электрической сети? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Главный диспетчер органа оперативно-диспетчерского управления энергосистемы | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Инспектор Ростехнадзора | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Технический руководитель энергообъета | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 74 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Кто должен ежегодно утверждать нормальные и ремонтные схемы соединений энергосистемы? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Главный диспетчер органа оперативно-диспетчерского управления энергосистемы | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Инспектор Ростехнадзора | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Технический руководитель энергообъета | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 75 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Что должны обеспечивать схемы трубопроводов электростанций? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Надежное резервирование собственных нужд основного оборудования | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Отключение аварийных участков преимущественно посредством приводов с дистанционным управлением | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Локализацию аварий с минимальными потерями генерирующей мощности и отключение минимальной мощности потребителей | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Все перечисленные условия, включая минимизацию гидравлических потерь | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 76 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Что должны обеспечивать схемы сетевых станционных трубопроводов? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Возможность локализации отдельных участков и предотвращение затопления помещений и оборудования электростанций в случае повреждения трубопроводов | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Соответствие токов короткого замыкания значениям, допустимым для оборудования | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Локализацию аварий с минимальными потерями как для производителей, так и для потребителей электроэнергии | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 77 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Что должны обеспечивать схемы трубопроводов тепловых сетей? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Возможность локализации отдельных участков и предотвращение затопления помещений и оборудования электростанций в случае повреждения трубопроводов | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Надежное теплоснабжение потребителей, поддержание заданных параметров в тепловой сети, экономное расходование электроэнергии на транспортировку сетевой воды, а также локализацию и ликвидацию аварий с минимальным отключением потребителей | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Локализацию аварий с минимальными потерями как для производителей, так и для потребителей электроэнергии | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 78 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Кто относится к оперативно-диспетчерскому персоналу управления энергообъектов, органам оперативно-диспетчерского управления энергосистемы, объединенных, единой энергосистем? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Оперативный персонал - персонал, непосредственно воздействующий на органы управления энергоустановок и осуществляющий управление и обслуживание энергоустановок в смене | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Оперативно-ремонтный персонал - ремонтный персонал с правом непосредственного воздействия на органы управления | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Оперативные руководители - персонал, осуществляющий оперативное руководство в смене работой закрепленных за ним объектов и подчиненного ему персонала | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Все вышеперечисленные виды персонала | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 79 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Что не обязан делать работник из числа оперативно-диспетчерского персонала при приемке смены? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Оформить приемку-сдачу смены записью в журнале или ведомости за его подписью и подписью сдающего смену | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Принять рапорт от подчиненного персонала и доложить техническому руководителю энергообъекта о вступлении в дежурство и недостатках, выявленных при приемке смены | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Проверить и принять инструмент, материалы, ключи от помещений, оперативную документацию и документацию рабочего места | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Выяснить, какие работы выполняются по заявкам, нарядам и распоряжениям на закрепленном за ним участке | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 80 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Какие переключения в тепловых схемах электростанций и тепловых сетей можно отнести к сложным переключениям? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Переключения на объектах большой протяженности | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Переключения в тепловых схемах со сложными связями | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Переключения длительные по времени | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Переключения редко выполняемые | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Все вышеперечисленные переключения | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 81 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Какие переключения в тепловых схемах электростанций и тепловых сетей не относятся к редко выполняемым переключениям? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Переключения в тепловых схемах со сложными связями | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Переключения при гидравлических испытаниях оборудования и тепловых сетей | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Переключения при вводе основного оборудования после монтажа и реконструкции | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Переключения при проверке и испытаниях новых нетрадиционных способов эксплуатации оборудования | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 82 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Кем определяется степень сложности переключений и необходимость составления программы для их выполнения в зависимости от условий работы? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Главным диспетчером энергосистемы | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Инспектором Ростехнадзора | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Техническим руководителем энергообъета | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 83 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Что должно входить в состав программно-технических средств АСДУ? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Подсистема диспетчерского управления и сбора данных (оперативно-информационный комплекс (ОИК)) | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Подсистема задач планирования и оперативного управления режимами единой, объединенных энергосистем или энергосистемы | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Подсистема сервиса базы данных, предназначенная для обслуживания других подсистем АСДУ в части хранения и предоставления доступа к информации | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Подсистема сбора и передачи информации (ССПИ) | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Все вышеперечисленные подсистемы | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 84 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Информация с каких абонентских подстанций должна передаваться в зависимости от конкретных условий как на ведомственные диспетчерские пункты, так и на диспетчерские центры электроэнергетики? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
С абонентских подстанций напряжением до 35 кВ | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
С абонентских подстанций напряжением выше 35 кВ | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
С абонентских подстанций напряжением до 10 кВ | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 85 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Чем должно быть обеспечено оперативное и техническое обслуживание средств диспетчерского и технологического управления (СДТУ)? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Центральными узлами средств управления, принадлежащих органам диспетчерского управления соответствующего уровня, энергосистемам, электростанциям | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Местными узлами средств управления предприятий, эксплуатирующих электрические сети, и электростанций | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Лабораториями, входящими в состав служб (предприятий) СДТУ | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Всем вышеперечисленным | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 86 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Какие переключения из нижеперечисленных не должны выполняться по программам и бланкам переключений? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Все переключения (кроме одиночных) на электроустановках, не оборудованных блокировочными устройствами | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Сложные переключения | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Все переключения (кроме одиночных) на электроустановках, имеющих неисправные блокировочные устройства | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Одиночные переключения на электроустановках, имеющих неисправные блокировочные устройства | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 87 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Кто из перечисленных лиц не относится к оперативному персоналу энергообъектов, энергосистем, ОДУ, ЦДУ ЕЭС России ? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Персонал, непосредственно воздействующий на органы управления электроустановок и осуществляющий управление и обслуживание электроустановок в смене | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Персонал электролаборатории | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Персонал с правом непосредственного воздействия на органы управления электроустановок | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Персонал, осуществляющий оперативное руководство в смене работой закрепленных за ним объектов (энергосистемы, электрической сети, электростанции) и подчиненного ему персонала | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 88 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Как называется оперативный документ, в котором указывается строгая последовательность операций при переключениях в электроустановках разных уровней управления или разных энергообъектов? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Бланк переключений (обычный) | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Типовой бланк переключений | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Программа переключений (типовая программа) | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Инструкция переключений | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 89 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Согласно какому документу должно осуществляться присоединение автоматизированной телефонной сети связи электроэнергетики к взаимоувязанной сети связи? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Согласно Правилам присоединения ведомственных и выделенных сетей электросвязи к сети электросвязи общего пользования | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Согласно Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Согласно Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Согласно Правилам устройства электроустановок | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 90 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Согласно какому документу должен обеспечиваться порядок охраны линий и сооружений связи на сетях электроэнергетики? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Согласно Правилам присоединения ведомственных и выделенных сетей электросвязи к сети электросвязи общего пользования | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Согласно Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Согласно Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Согласно Правилам устройства электроустановок | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 91 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Что должно применяться на линиях электропередачи, по которым организованы высокочастотные каналы связи и телемеханики, при работах, требующих наложения заземления? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Щиты (ширмы) | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Переносные заземляющие высокочастотные заградители | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Стационарные, переносные и передвижные экранирующие устройства | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 92 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Каким мегомметром должно измеряться сопротивление изоляции выходных цепей телеуправления и цепей питания устройств телемеханики напряжением 220 В? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Мегомметром 1000 - 2500 В | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Мегомметром 500 В | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Мегомметром 100 - 3000 В | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 93 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Каким образом должен выполняться учет электроэнергии на всех межсистемных воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Учет электроэнергии должен выполняться на трансформаторах подсоединенных к ВЛ | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Учет электроэнергии должен выполняться только на одном из концов ВЛ | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Учет электроэнергии должен выполняться на обоих концах ВЛ | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 94 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Какие счетчики электроэнергии должны применяться в схемах учета на всех воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Трехфазные трехэлементные счетчики электроэнергии с трансформаторами тока в каждой фазе | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Расчетные счетчики реактивной электроэнергии с встроенным измерительным трансформатором | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Расчетные счетчики активной электроэнергии | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1

## ПТЭЭП
|  | 535 | 554 | 124 | 559 | 559 | 559
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей | Баллы | до 1000 В | До и 1000 В | II | III | IV | V
Вопрос 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что является определением термина «Изолированная нейтраль»? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Нейтраль трансформатора или генератора, не присоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через большое сопротивление приборов сигнализации, измерения, защиты и других аналогичных им устройств | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная к заземляющему устройству непосредственно | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная к заземляющему устройству через активные токоограничивающие сопротивления | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какая электроустановка считается действующей? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Исправная электроустановка | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Электроустановка или ее часть, которая находится под напряжением, либо на которую напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Электроустановка, которая находится в постоянной эксплуатации | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Электроустановка, которая находится под напряжением не ниже 220 В | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 3 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что является определением термина «Эксплуатация»? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается или восстанавливается его качество | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Комплекс мероприятий, включающий в себя техническое обслуживание инженерных систем и коммуникаций | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Поддержание жизненного цикла изделия с целью его соответствия установленным требованиям технической документации | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 4 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что является определением термина «Вторичные цепи электропередачи»? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Совокупность рядов зажимов, электрических проводов и кабелей, соединяющих приборы и устройства управления, электроавтоматики, блокировки, измерения, защиты и сигнализации | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Совокупность рядов зажимов, электрических проводов и кабелей, соединяющих только приборы и устройства управления | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Совокупность рядов зажимов, электрических проводов и кабелей, соединяющих только приборы и устройства электроавтоматики, блокировки, измерения, защиты | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Совокупность рядов зажимов, электрических проводов и кабелей, соединяющих только устройства электроавтоматики, измерения, защиты, контроля и сигнализации | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 5 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что является определением термина «Инструктаж целевой»? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Указания по безопасному выполнению конкретной работы в электроустановке, охватывающие категорию работников, определенных нарядом или распоряжением, от выдавшего наряд, отдавшего распоряжение до члена бригады или исполнителя | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Указания по безопасному выполнению конкретной работы в электроустановке для членов бригады или исполнителей | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Указания по безопасному выполнению разовых работ, не связанных с прямыми должностными обязанностями по специальности | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 6 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что является определением термина «Глухозаземленная нейтраль»? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Нейтраль трансформатора или генератора, не присоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через большое сопротивление приборов сигнализации, измерения, защиты и других аналогичных им устройств | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная к заземляющему устройству непосредственно | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная к заземляющему устройству через активные токоограничивающие сопротивления | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 7 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что является определением термина «Силовая электрическая цепь»? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Электрическая цепь, содержащая элементы, функциональное назначение которых состоит в производстве или передаче основной части электрической энергии, ее распределении, преобразовании в другой вид энергии или в электрическую энергию с другими значениями параметров | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Устройство, выполненное в виде шин или проводов с изоляторами и поддерживающими конструкциями, предназначенное для передачи и распределения электрической энергии в пределах электростанции, подстанции или цеха | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Комплект элементов, связывающих присоединения электрического распределительного устройства | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Электрическая сеть переменного или постоянного тока, предназначенная для передачи и распределения электрической энергии, используемой в цепях управления, автоматики, защиты и сигнализации электростанции (подстанции) | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 8 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что является определением термина «Система сборных шин»? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Комплект элементов, связывающих присоединения электрического распределительного устройства | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Электрическая цепь, содержащая элементы, функциональное назначение которых состоит в производстве или передаче основной части электрической энергии, ее распределении, преобразовании в другой вид энергии или в электрическую энергию с другими значениями параметров | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Устройство, выполненное в виде шин или проводов с изоляторами и поддерживающими конструкциями, предназначенное для передачи и распределения электрической энергии в пределах электростанции, подстанции или цеха | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Электрическая сеть переменного или постоянного тока, предназначенная для передачи и распределения электрической энергии, используемой в цепях управления, автоматики, защиты и сигнализации электростанции (подстанции) | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 9 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что является определением термина «Токопровод»? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Устройство, выполненное в виде шин или проводов с изоляторами и поддерживающими конструкциями, предназначенное для передачи и распределения электрической энергии в пределах электростанции, подстанции или цеха | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Комплект элементов, связывающих присоединения электрического распределительного устройства | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Электрическая сеть переменного или постоянного тока, предназначенная для передачи и распределения электрической энергии, используемой в цепях управления, автоматики, защиты и сигнализации электростанции (подстанции) | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Электрическая цепь, содержащая элементы, функциональное назначение которых состоит в производстве или передаче основной части электрической энергии, ее распределении, преобразовании в другой вид энергии или в электрическую энергию с другими значениями параметров | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 10 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Чем должны быть укомплектованы электроустановки? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Защитными средствами, средствами пожаротушения | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Средствами пожаротушения, исправным инструментом и средствами оказания первой медицинской помощи | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Исправным инструментом | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Испытанными защитными средствами, средствами пожаротушения, исправным инструментом и средствами оказания первой помощи | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 11 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
У каких Потребителей можно не назначать ответственного за электрохозяйство? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
У Потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
У Потребителей, занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 660 В | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
У Потребителей, установленная мощность электроустановок которых превышает 10 кВА | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 12 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что из перечисленного входит в обязанности ответственного за электрохозяйство? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Укомплектование электроустановок защитными средствами, средствами пожаротушения и инструментом | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Подбор электротехнического и электротехнологического персонала | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Организация обучения, инструктирования, проверки знаний и допуска к самостоятельной работе электротехнического персонала | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Все перечисленное здесь входит в обязанности ответственного за электрохозяйство | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 13 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что из перечисленного не входит в обязанности ответственного за электрохозяйство? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Контроль наличия, своевременности проверок и испытаний средств защиты в электроустановках, средств пожаротушения и инструмента | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Организация проведения расчетов потребности Потребителя в электрической энергии и осуществление контроля за ее расходованием | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Непосредственное обслуживание электроустановок | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Организация разработки и ведения необходимой документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 14 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какую периодичность повышения квалификации должен обеспечивать работодатель для персонала? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в год | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в три года | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в пять лет | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в десять лет | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 15 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какую периодичность проверки соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке обязан обеспечить ответственный за электрохозяйство? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в год | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в два года | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в три года | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в пять лет | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 16 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какую периодичность пересмотра инструкций и схем обязан обеспечить ответственный за электрохозяйство? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в год | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в два года | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в три года | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в пять лет | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 17 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какую периодичность контроля замеров показателей качества электроэнергии должен обеспечить ответственный за электрохозяйство? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в год | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в два года | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в три года | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в пять лет | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 18 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какая группа по электробезопасности должна быть у ответственного за электрохозяйство в электроустановках напряжением выше 1000 В? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Пятая | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Третья | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Четвертая | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Четвертая или пятая в зависимости от количества обслуживаемых электроустановок | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 19 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
За что несут персональную ответственность руководитель и специалисты энергетической службы? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
За невыполнение требований, предусмотренных Правилами и должностными инструкциями | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
За неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
За нарушения в работе электроустановок из-за несвоевременного и неудовлетворительного технического обслуживания и невыполнения противоаварийных мероприятий | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
За нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 20 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
За что несут персональную ответственность работники, непосредственно обслуживающие электроустановки? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
За несвоевременное и неудовлетворительное техническое обслуживание электроустановок | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
За нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
За нарушения в работе, вызванные низким качеством ремонта | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
За нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 21 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
За что несут персональную ответственность работники, осуществляющие ремонтные работы в электроустановках? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
За несвоевременное и неудовлетворительное техническое обслуживание электроустановок | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
За нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
За нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
За нарушения в работе, вызванные низким качеством ремонта | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 22 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какая ответственность предусмотрена за нарушение правил и норм при эксплуатации электроустановок? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Уголовная | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Административная | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Дисциплинарная | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 23 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение какого срока проводится комплексное опробование основного и вспомогательного оборудования электроустановки перед приемкой в эксплуатацию? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение 24 часов | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение 48 часов | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение 72 часов | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение 120 часов | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 24 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто проводит комплексное опробование оборудования перед приемкой в эксплуатацию электроустановок? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Организация, осуществляющая строительство и монтаж энергообъекта | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Организация-заказчик | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Организация-подрядчик с привлечением персонала заказчика | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 25 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение какого срока проводится комплексное опробование основного и вспомогательного оборудования электроустановки перед приемкой в эксплуатацию? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение 24 часов | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение 48 часов | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение 72 часов | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение 36 часов | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 26 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение какого срока проводится комплексное опробование работы линии электропередачи перед приемкой в эксплуатацию? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение 24 часов | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение 48 часов | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение 72 часов | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение 36 часов | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 27 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Можно ли принимать в эксплуатацию электроустановки с дефектами и недоделками? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Можно, с условием устранения недоделок в течение месяца со дня приемки электроустановки в эксплуатацию | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Можно, если на это есть разрешение энергонадзора | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Можно, если имеющиеся дефекты не влияют на работу электроустановки | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Приемка в эксплуатацию электроустановок с недоделками не допускается | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 28 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
На какие категории подразделяется электротехнический персонал организации? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
На административно-технический, оперативный и ремонтный | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
На оперативный, ремонтный и оперативно-ремонтный | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
На административно-технический, оперативно-ремонтный, оперативный и ремонтный | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
На административный, ремонтный и оперативный | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 29 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какой персонал относится к электротехнологическому? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Персонал, который проводит ремонт и обслуживание электроустановок | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Персонал, который проводит монтаж, наладку и испытание электротехнологического оборудования | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Персонал, который проводит обслуживание электротехнологических установок, и использует в работе электрические машины, переносной электроинструмент и светильники | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Персонал, который не попадает под определение электротехнического | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 30 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие виды инструктажа проводятся с административно-техническим персоналом? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вводный и целевой (при необходимости) инструктажи по охране труда | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране труда, а также инструктаж по пожарной безопасности | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране труда | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 31 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие виды инструктажа проводятся с оперативным и оперативно-ремонтным персоналом? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вводный и целевой (при необходимости) инструктажи по охране труда | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране труда, а также инструктаж по пожарной безопасности | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране труда | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 32 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение какого срока должна проводиться стажировка электротехнического персонала на рабочем месте до назначения на самостоятельную работу? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
От 1 до 5 смен | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
От 2 до 4 смен | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
От 2 до 10 смен | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
От 2 до 14 смен | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 33 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение какого срока проводится дублирование перед допуском электротехнического персонала к самостоятельной работе? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
От 1 до 5 смен | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
От 2 до 4 смен | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
От 2 до 12 смен | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
От 2 до 14 смен | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 34 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На какой срок может быть продлено для работника дублирование, если за отведенное время он не приобрел достаточных производственных навыков? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
От 1 до 5 смен | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
От 2 до 4 смен | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
От 2 до 12 смен | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
От 2 до 14 смен | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
От 5 до 15 смен | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 35 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие меры принимаются к работнику, который в период дублирования был признан профнепригодным к данному виду деятельности? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Он подлежит увольнению | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Он снимается с подготовки | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ему продляется срок дублирования на определенное количество смен | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Может быть применена одна из перечисленных мер | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 36 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какая периодичность проверки знаний по электробезопасности установлена для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в год | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в два года | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в три года | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в пять лет | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 37 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Где проводится проверка знаний у ответственных за электрохозяйство и их заместителей? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В комиссии организации | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В территориальной комиссии Ростехнадзора | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В комиссии учебного центра, образованной приказом руководителя учебного центра | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В любой из перечисленных комиссий | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 38 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Сколько человек должно быть в комиссии по проверке знаний электротехнического персонала? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не менее трех человек | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не менее четырех человек | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не менее пяти человек | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Правилами не регламентируется | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 39 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какую группу по электробезопасности должен иметь председатель комиссии по проверке знаний электротехнического персонала Потребителя с электроустановками выше 1000 В? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Третью | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Четвертую | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Пятую | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Четвертую либо пятую | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 40 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Где проходят проверку знаний по электробезопасности члены комиссий структурных подразделений организации? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В соответствующей комиссии Ростехнадзора | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В центральной комиссии Потребителя | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В комиссии обучающей организации | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В комиссии, указанной Ростехнадзором | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 41 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Сколько человек должно присутствовать в комиссии по проверке знаний членов комиссий структурных подразделений организации? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее трех человек, в том числе председатель или его заместитель | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее четырех человек, в том числе председатель или его заместитель, а также секретарь | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее пяти человек | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Правилами не оговаривается | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 42 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
У каких Потребителей электрической энергии должно быть организовано оперативное диспетчерское управление электрооборудованием? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
У Потребителей, имеющих собственные источники электрической энергии | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
У Потребителей, имеющих электроустановки напряжением свыше 1000 В | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
У всех Потребителей, независимо от вида используемого электрооборудования | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 43 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что находится в оперативном управлении старшего работника из числа оперативного персонала? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Оборудование и ЛЭП, токопроводы | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Устройства релейной защиты, аппаратура системы противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Средства диспетчерского и технологического управления | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Все перечисленные устройства и оборудование, операции с которыми требуют координации действий подчиненного оперативного персонала и согласованных изменений режимов на нескольких объектах | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 44 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что находится в оперативном ведении старшего работника из числа оперативного персонала? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Оборудование и ЛЭП, токопроводы | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Устройства релейной защиты, аппаратура системы противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Средства диспетчерского и технологического управления | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Все перечисленные устройства и оборудование, операции с которыми не требуют координации действий персонала разных энергетических объектов | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 45 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто может выполнять переключения в распределительных устройствах, на щитах и сборках напряжением до 1000 В? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Два работника из числа оперативно-ремонтного персонала с группой по электробезопасности не ниже IV | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Два работника из числа оперативно-ремонтного персонала, обслуживающего эти электроустановки с группой по электробезопасности не ниже III | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один работник из числа оперативного персонала с группой по электробезопасности не ниже IV | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один работник из числа оперативного персонала, обслуживающий эти электроустановки | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 46 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие требования безопасности должен выполнять оперативный персонал при исчезновении напряжения на электроустановке? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должен быть готов к появлению напряжения без предупреждения в любое время | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должен действовать согласно должностной инструкции | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должен действовать согласно ПЛА | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должен выполнять последовательность операций, определяемую вышестоящим оперативным персоналом | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 47 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На кого возложена обязанность по составлению годовых планов (графиков) по ремонту основного оборудования электроустановок? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На технического руководителя организации | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На ответственного за электрохозяйство | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На оперативный персонал Потребителя | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На административно-технический персонал Потребителя | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 48 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На какие виды ремонтов основного оборудования электроустановок должны составляться годовые планы (графики)? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На текущие ремонты | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На капитальные ремонты | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На планово-предупредительные ремонты | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На все виды ремонтов | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 49 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Когда возникает необходимость проведения технического освидетельствования электрооборудования? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Техническое освидетельствование проводится с периодичностью не реже одного раза в 5 лет | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Техническое освидетельствование проводится по истечении установленного нормативно-технической документацией срока службы электрооборудования | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Необходимость в техническом освидетельствовании электрооборудования определяется в результате осмотра электрооборудования | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 50 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие работы должны быть проведены в организации до вывода основного оборудования электроустановок в ремонт? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Нужно составить ведомости объема работ и смету, график ремонтных работ и подготовить техническую документацию | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Заготовить необходимые материалы и запасные части, привести в исправное состояние подручные инструменты и приспособления | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Подготовить рабочие места для ремонта, произвести планировку площадки с указанием размещения частей и деталей | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Укомплектовать и проинструктировать ремонтные бригады | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Необходимо провести все перечисленные подготовительные работы | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 51 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение какого времени основное оборудование электроустановок, прошедшее капитальный ремонт подлежит испытаниям под нагрузкой? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение 12 часов | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение 24 часов | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение 36 часов | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение 48 часов | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 52 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Как часто должна проводиться проверка электрических схем электроустановок на соответствие фактическим эксплуатационным? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в полгода с отметкой о проверке | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в год с отметкой о проверке | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в два года с отметкой о проверке | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в три года с отметкой о проверке | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в пять лет с отметкой о проверке | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 53 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что из перечисленного не входит в комплект документации, хранящейся на рабочем месте оперативного персонала? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Списки работников, имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров и единоличного осмотра электроустановок | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Журнал регистрации вводного инструктажа | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 54 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Как часто должны пересматриваться производственные инструкции по эксплуатации электроустановок? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Периодически, один раз в год | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В случае изменений условий эксплуатации, но не реже одного раза в три года | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Периодически, но не реже одного раза в пять лет | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 55 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что необходимо предпринять при образовании на гравийной засыпке маслоприемников трансформаторов твердых отложений от нефтепродуктов толщиной более 3 мм? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Заменить гравий | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Застелить гравий досками | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Засыпать гравий слоем песка | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 56 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью в распределительных электрических сетях напряжением до 20 кВ включительно производят измерения нагрузок и напряжений трансформаторов? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В первый год эксплуатации не менее 2 раз - в период максимальных и минимальных нагрузок, в дальнейшем - по необходимости | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В первый год эксплуатации - в период максимальных нагрузок, в дальнейшем - по необходимости | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В первый год эксплуатации - в период максимальных нагрузок, во второй год - в период минимальных нагрузок, в дальнейшем - по необходимости | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 57 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто обязан организовать обучение, проверку знаний, инструктаж персонала в соответствии с требованиями государственных стандартов, настоящих Правил, правил безопасности труда и местных инструкций? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Руководитель Потребителя | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Технический руководитель Потребителя | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ответственный за электрохозяйство Потребителя | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Руководители подразделений Потребителя | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 58 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Где проводится проверка знаний работников Потребителя, численность которых не позволяет создать собственную комиссию? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В комиссии родственной организации | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В территориальной комиссии Ростехнадзора | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В образовательных учреждениях, без привлечения инспектора Ростехнадзора | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ответственному за электрохозяйство разрешается единолично проводить проверку знаний | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 59 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Каким образом оформляются результаты проверки знаний персонала по электробезопасности? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Результаты проверки заносятся в журнал установленной формы, персоналу успешно прошедшему проверку знаний выдается удостоверение установленной формы | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Результаты проверки заносятся в журнал установленной формы | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Результаты проверки оформляются протоколом установленной формы, персоналу успешно прошедшему проверку знаний выдается удостоверение установленной формы | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Результаты проверки заносятся в трудовую книжку и в удостоверение установленной формы, которое выдается персоналу, успешно прошедшему проверку знаний | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 60 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Чем должны отличаться светильники аварийного освещения от светильников рабочего освещения? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Исполнением | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Знаками или окраской | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Принципиальных отличий нет | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 61 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какая проверка знаний проводится у персонала при назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний норм и правил? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Первичная | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Повторная | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Очередная | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Внеочередная | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 62 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Как часто должны проводиться осмотр и проверка исправности аварийного освещения? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в полгода | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в год | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в два года | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в три года | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 63 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Когда проводится внеочередная проверка знаний персонала? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
При введении в действие у Потребителя новых или переработанных норм и правил | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
По требованию органов государственного надзора и контроля | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
При проверке знаний после получения неудовлетворительной оценки | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
При перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В любом из перечисленных случаев | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 64 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какая группа по электробезопасности должна быть у председателя комиссии по проверке знаний персонала организации с электроустановками до 1000 В? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вторая | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Третья | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Четвертая | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Пятая | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 65 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
При каких условиях допускается параллельная работа трансформаторов? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3; коэффициенты трансформации отличаются не более чем на 0,5 %; напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на 10 % | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Коэффициенты трансформации отличаются не более чем на 0,5 %; напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на 10 %; произведена фазировка трансформаторов | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группы соединений обмоток одинаковы; соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3; коэффициенты трансформации отличаются не более чем на 0,5 %; напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на 10 % | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группы соединений обмоток одинаковы; соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3; коэффициенты трансформации отличаются не более чем на 0,5 %; напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на 10 %; произведена фазировка трансформаторов | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 66 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В каком случае на трансформаторах с системой охлаждения Д электродвигатели вентиляторов должны автоматически включаться? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
При температуре масла 45 °С или токе, равном номинальному, независимо от температуры масла | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
При температуре масла 50 °С или токе, равном номинальному | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
При температуре масла 55 °С или токе, равном номинальному, независимо от температуры масла | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
При температуре масла 60 °С или токе, равном номинальному | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 67 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В какие сроки должен проводиться осмотр трансформаторов на трансформаторных пунктах без их отключения? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в сутки | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в неделю | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в месяц | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в год | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 68 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В каком из перечисленных случаев проводятся внеочередные осмотры трансформаторов? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
После грозы и сильного ветра | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
При работе газовой защиты на сигнал | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
При отключении трансформатора газовой или дифференциальной защитой | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Во всех перечисленных случаях | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 69 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В каком из перечисленных случаев трансформатор должен быть аварийно выведен из работы? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только при сильном неравномерном шуме и потрескивании внутри трансформатора | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только при выбросе масла из расширителя | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только при течи масла с понижением его уровня ниже уровня масломерного стекла | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только при необходимости немедленной замены масла по результатам лабораторных анализов | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В любом из перечисленных случаев | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 70 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какое из положений не соответствует требованиям Правил к содержанию помещений распределительных устройств? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В помещениях РУ двери, окна должны быть всегда закрыты, а проемы в перегородках между аппаратами, содержащими масло, заделаны | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Для предотвращения попадания животных и птиц все отверстия и проемы в наружных стенах помещений закрываются сетками с размером ячейки (1х1) см | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Токоведущие части пускорегулирующих аппаратов и аппаратов защиты должны быть ограждены от случайных прикосновений | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Дубликаты ключей от электропомещений должны храниться в операторных соответствующих установок | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 71 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В каком случае нарушено требование Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кабельные каналы и наземные кабельные лотки ОРУ и ЗРУ должны быть закрыты несгораемыми плитами, а места выхода кабелей из кабельных каналов, лотков, с этажей и переходы между кабельными отсеками должны быть уплотнены огнеупорным материалом | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На всех ключах, кнопках и рукоятках управления должны быть надписи, указывающие операцию, для которой они предназначены | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Исправность резервных элементов РУ (трансформаторов, выключателей, шин и др.) должна регулярно проверяться включением под напряжение в сроки, установленные местными инструкциями | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
У дежурного персонала должен быть запас калиброванных плавких вставок. Плавкие вставки должны соответствовать типу предохранителей. Применение плавких некалиброванных вставок допускается только в исключительных случаях | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 72 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Кто должен выполнять уборку помещений распределительных устройств и очистку электрооборудования? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Обученный персонал с соблюдением правил безопасности | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Оперативно-ремонтный персонал, обслуживающий данную установку | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Ремонтный персонал с группой по электробезопасности не ниже IV | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 73 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто у Потребителя утверждает график периодических осмотров воздушных линий? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ответственный за электрохозяйство | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Технический руководитель | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Руководитель Потребителя | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С одной стороны - руководитель Потребителя, с другой стороны - инспектор Ростехнадзора | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 74 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Когда проводятся внеочередные осмотры воздушных линий электропередачи? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Только при образовании на проводах и тросах гололеда, после сильных бурь, ураганов и других стихийных бедствий, во время ледохода и разлива рек | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Только при пляске проводов | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Только при пожарах в зоне трассы ВЛ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Только после отключения ВЛ релейной защитой и неуспешного автоматического повторного включения | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В любом из перечисленных случаев | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 75 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие данные должны быть указаны на бирках кабелей в начале и конце линии? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только марка и напряжение | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только сечение кабеля и напряжение | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только номер или наименование линии | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Марка, напряжение, сечение, номер или наименование линии | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 76 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Как часто должны проводиться осмотры кабельных колодцев линий напряжением до 35 кВ? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в три месяца | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в 6 месяцев | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в год | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в два года | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 77 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто периодически должен проводить выборочный осмотр кабельных линий? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Оперативный персонал Потребителя | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Административно-технический персонал Потребителя | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Оперативно-ремонтный персонал Потребителя | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Представители управления энергонадзора территориального органа Ростехнадзора | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 78 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кем должен быть утвержден Перечень ответственных механизмов, участвующих в самозапуске? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Руководителем Потребителя | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Техническим руководителем Потребителя | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Руководителем подразделения Потребителя, эксплуатирующего оборудование | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Руководителем подразделения Потребителя, обслуживающего оборудование | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 79 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какое из положений не соответствует Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей при эксплуатации электродвигателей? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Электродвигатели с водяным охлаждением активной стали статора и обмотки ротора должны быть оборудованы устройствами, сигнализирующими о появлении воды в корпусе | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На групповых сборках и щитках электродвигателей должны быть предусмотрены вольтметры или сигнальные лампы контроля наличия напряжения | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На электродвигателях, имеющих принудительную смазку подшипников, должна быть установлена защита, действующая только на сигнал | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
При изменении частоты питающей сети в пределах 2,5 % от номинального значения допускается работа электродвигателей с номинальной мощностью | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 80 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что из перечисленного должен осуществлять оперативный персонал? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только контроль правильности положения переключающих устройств на панелях (шкафах) релейной защиты, автоматики и телемеханики и управления | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только опробование высоковольтных выключателей, устройств автоматического повторного включения и автоматического включения резерва | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только измерение тока небаланса в защите шин | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Оперативный персонал должен осуществлять все перечисленное | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 81 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Каким образом производится присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляющим конструкциям? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Сваркой | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Болтовым соединением | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Резьбовым соединением | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Фланцевым соединением | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 82 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В какой цвет должны быть окрашены открыто проложенные заземляющие проводники? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В синий цвет | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В зеленый цвет | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В черный цвет | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В красный цвет | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 83 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какова периодичность осмотров заземляющих устройств с выборочным вскрытием грунта? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По графику, но не реже одного раза в год | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По графику, но не реже одного раза в три года | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По графику, но не реже одного раза в шесть лет | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По графику, но не реже одного раза в девять лет | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По графику, но не реже одного раза в двенадцать лет | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 84 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
У какого количества опор воздушных линий, имеющих заземляющие устройства, производится выборочное вскрытие грунта для осмотра этих заземляющих устройств? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
У 1 % опор | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
У 2 % опор | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
У 3 % опор | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
У 5 % опор | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 85 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Как определяется величина участка заземляющего устройства, подвергающегося выборочному вскрытию грунта? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Решением технического руководителя Потребителя | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Решением ответственного за электрохозяйство Потребителя | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Решением руководителя организации | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Величину участка определяет инспектор энергонадзора | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 86 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В каком случае элемент заземлителя должен быть заменен? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Если разрушено более 70 % его сечения | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Если разрушено более 60 % его сечения | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Если разрушено более 50 % его сечения | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 87 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Можно ли использовать землю в качестве фазного или нулевого провода в электроустановках до 1000 В? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Разрешается без ограничений | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей запрещается | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Разрешается только в единичных случаях с разрешения органов энергонадзора | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 88 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Когда проводится проверка состояния защиты от перенапряжений распределительных устройств? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ежегодно, в любое время | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ежегодно, перед началом грозового сезона | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ежегодно перед началом и по окончании грозового сезона | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Два раз в год - весной и осенью | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 89 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какая вода должна применяться для доливки аккумуляторов? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Водопроводная | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Котловая | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Дистиллированная | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Дождевая | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 90 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Как часто должна проводиться периодическая проверка переносных и передвижных электроприемников? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в месяц | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в 3 месяца | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в 6 месяцев | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 91 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Кто проводит ремонт переносных электроприемников? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Оперативно-ремонтный персонал Потребителя | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Ремонтный персонал Потребителя | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Специализированная организация (подразделение) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Электротехнический персонал Потребителя, имеющий III группу по электробезопасности | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 92 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто должен осуществлять замену расчетных электрических счетчиков? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Энергоснабжающая организация | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Собственник приборов учета по согласованию с энергоснабжающей организацией | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Органы энергонадзора | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Органы стандартизации и метрологии, которые находятся по месту регистрации собственника приборов учета электрической энергии | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 93 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какая организация должна пломбировать крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ростехнадзор | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Энергоснабжающая организация | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Метрологическая служба Потребителя | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Организация-изготовитель | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 94 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Чем должны отличаться светильники аварийного освещения от светильников рабочего освещения? |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Исполнением | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Знаками или окраской | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Принципиальных отличий нет | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 95 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какое напряжение должно применяться для питания переносных (ручных) светильников, применяемых в помещениях с повышенной опасностью? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не выше 12 В | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не выше 42 В | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не выше 50 В | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не выше 127 В | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Первая помощь
Приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н Мероприятия по оказанию первой помощи | Баллы
Вопрос 1
Укажите верный перечень исчерпывающих мероприятий по оказанию первой помощи. (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н).
1) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 2) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 3) вызов скорой медицинской помощи;4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего;5) оценка количества пострадавших | 0
1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7) перемещение пострадавшего | 2
1) вызов скорой медицинской помощи; 2) других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест | 0
Вопрос 2
Укажите перечень исчерпывающих мероприятий по оказанию первой помощи. (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н).
1) оценка обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи; 2) вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; 3) определение наличия сознания у пострадавшего; 4) восстановление проходимости дыхательных путей и определение признаков жизни у пострадавшего; 5) проведение сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни; 6) поддержание проходимости дыхательных путей; 7) осмотр пострадавшего и временная остановка наружного кровотечения; 8) подробный осмотр пострадавшего в целях выявления признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью и оказание первой помощи; 9) придание пострадавшему оптимального положения тела; 10) контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение) и оказание психологической поддержки; 11) передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь. | 2
1) вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; 2) определение наличия сознания у пострадавшего; 3) восстановление проходимости дыхательных путей и определение признаков жизни у пострадавшего; 4) проведение сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни; 5) осмотр пострадавшего и временная остановка наружного кровотечения; 6) придание пострадавшему оптимального положения тела; 7) передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь | 0
1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень; 4) прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток; 5) нанести удар кулаком по грудине; 6) проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца | 0
Вопрос 3
Укажите последовательность действий по восстановлению проходимости дыхательных путей и определению признаков жизни у пострадавшего. (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н).
1) удалить слизь и содержимое желудка; 2) приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень, при возможности положить холод на живот | 0
1) запрокинуть голову с подъемом подбородка; 2) выдвинуть нижнюю челюсть; 3) определить наличие дыхания с помощью слуха, зрения и осязания;4) определить наличие кровообращения, проверить пульс на магистральных артериях | 2
1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень | 0
Вопрос 4
Перечень состояний при которых не оказывается первая помощь в соответствии с Приказомприказом Минздрава России от 04.05.2012 № 477н?
Отсутствие сознания, остановка дыхания и кровообращения. | 0
Наружные кровотечения, травмы различных областей тела. | 0
Степень сильного алкогольного опъянения, нарушение координации. | 2
Вопрос 5
Перечислите мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни. (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н).
1) давление руками на грудину пострадавшего; 2) искусственное дыхание «Рот ко рту» (»Рот к носу», с использованием устройства для искусственного дыхания) | 2
1) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень; 2) прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток; 3) нанести удар кулаком по грудине; 4) проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца | 0
1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток, нанести удар по грудине; 3) перейти к непрямому массажу сердца; 4) сделать вдох искусственного дыхания | 0
Вопрос 6
Какие предпринимаются действия по поддержанию проходимости дыхательных путей? (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н).
1) до приезда скорой помощи периодически делать «вдох» искусственного дыхания; 2) приложить холод к голове | 0
1) придать пострадавшему устойчивое боковое положение; 2) запрокинуть голову с подъемом подбородка; 3) выдвинуть нижнюю челюсть | 2
1) положить пострадавшего на живот; 2) подогнуть колени; 3) вызвать рвотные позывы | 0
Вопрос 7
Перечислите мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке наружного кровотечения. (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н).
1) прижать к ране сложенную чистую ткань или бинт; 2) уложить пострадавшего в горизонтальное положение; 3) использовать пальцевое прижатие раны; 4) фиксировать повязку косынкой, платком или шапкой-ушанкой | 0
1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) проведение осмотра конечностей; 3) наложение повязок при травмах различных областей тела; 4) придание пострадавшему оптимального положения тела. | 0
1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) пальцевое прижатие артерии; 3) наложение жгута; 4) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки. | 2
Вопрос 8
Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, и по оказанию первой помощи в случае выявления указанных состояний: (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н)?
1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего проведением клистирования; 3) наложение гипсовых повязок при повреждении конечностей; 4) накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани на 20-30 мин. приложить холод | 2
1) проведение осмотра головы; 2) проведение осмотра шеи; 3) проведение осмотра груди; 4) проведение осмотра спины; 5) проведение осмотра живота и таза; 6) проведение осмотра конечностей; 7) наложение повязок при травмах различных областей тела, в том числе окклюзионной (герметизирующей) при ранении грудной клетки | 0
1) проведение иммобилизации; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего (промывание желудка путем приема воды и вызывания рвоты, удаление с поврежденной поверхности и промывание поврежденной поверхности проточной водой); 3) местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных воздействиях высоких температур или теплового излучения; 4) термоизоляция при отморожениях и других эффектах воздействия низких температур | 0
Вопрос 9
На каком этапа производится вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом согласно приказу Минздрава России от 04.05.2012 № 477н?
по окончании проведения сердечно-легочной реанимации и появления признаков жизни | 0
после обнаружения пострадавшего и оценки обстановки по обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи | 2
после осмотра пострадавшего и временной остановке наружного кровотечения | 0

## 903н
|  | 491 | 550 | 143 | 550 | 550 | 550
Раздел | Баллы | до 1000 В | до и выше 1000 В | II | III | IV | V
Вопрос 1 | п.1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
На кого распространяются Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
На работников промышленных предприятий, в составе которых имеются электроустановки | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
На работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и других физических лиц, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих испытания и измерения | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
На работодателей - юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
На работников всех организаций независимо от формы собственности, занятых техническим обслуживанием электроустановок и выполняющих в них строительные, монтажные и ремонтные работы | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 2 | п.2.4 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким образом оформляются результаты проверки знаний по охране труда Потребителей? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На основании протокола проверки знаний правил работы в электроустановках - в журнале установленной формы | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На основании указаний председателя комиссии по проверке знаний | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Фиксируются в "Журнале учета проверки знаний правил работы в электроустановках" рекомендуемого образца | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Правилами не регламентировано | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 3 | п.2.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Право проведения каких работ должно быть зафиксировано в удостоверении о проверке знаний правил работы в электроустановках в графе «Свидетельство на право проведения специальных работ»? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Отсоединение и присоединение кабеля, проводов электродвигателя и отдельных электроприемников инженерного оборудования зданий и сооружений | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ремонт пусковой и коммутационной аппаратуры | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ремонт отдельно расположенных магнитных станций и блоков управления, уход за щеточным аппаратом электрических машин и смазка подшипников | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работы, выполняемые со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 4 | п.3.2. |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением выше 1000 В? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу не ниже III | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу не ниже IV | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу II | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 5 | п.3.2. | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением до 1000 В? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу не ниже III | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу IV | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу II или III | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 6 | п.3.3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Каким должно быть расстояние от людей и применяемых ими инструментов и приспособлений до неогражденных токоведущих частей в электроустановках напряжением 1-35 кВ? |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не менее 1,0 м | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не менее 0,6 м | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не менее 0,8 м | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Без прикосновения не нормируется | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 7 | п.3.3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
На какое расстояние не допускается приближение механизмов и подъёмных сооружений к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям при выполнении работ в электроустановках 110 кВ? |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Менее 2,0 м | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Менее 1,5 м | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Менее 2,5 м | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 8 | п.3.3 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
На какое расстояние не допускается приближаться работникам к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям открытого распределительного устройства 220 кВ? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ближе 2,0 метров | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ближе 2,5 метров | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ближе 3,0 метров | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 9 | п.3.5 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут быть допущены до осмотра электроустановок напряжением выше 1000 В? |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV, либо работника, имеющего право единоличного осмотра | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В сопровождении опытного работника из числа ремонтного персонала, имеющего группу по электробезопасности не ниже V | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 10 | п.3.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться в РУ до 1000 В? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV, либо работника, имеющего право единоличного осмотра | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В сопровождении опытного работника из числа ремонтного персонала, имеющего группу по электробезопасности не ниже V | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 11 | п.3.6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что не запрещено при проведении осмотров РУ выше 1000 В? |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Входить в камеры, не оборудованные ограждениями, препятствующими приближению к токоведущим частям на расстояния, менее допустимых | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Проникать за ограждения и барьеры электроустановок | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Проводить какую-либо работу во время осмотра | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Открывать двери щитов, сборок, пультов управления и других устройств | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 12 | п.3.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В каких целях допускается приближение на расстояние менее 8 метров к месту возникновения короткого замыкания на землю при работах на воздушной линии электропередачи? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Только для оказания доврачебной помощи людям, попавшим под напряжение | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Только для определения визуального расстояния до опоры воздушной линии | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Только для оперативных переключений с целью ликвидации замыкания и освобождения людей, попавших под напряжение | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 13 | п.3.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Кто дает разрешение на снятие напряжения при несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Разрешение дает оперативный персонал энергообъекта | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Разрешение дает вышестоящий оперативный персонал | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Разрешение дает административно-технический персонал | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Предварительного разрешения оперативного персонала не требуется. Напряжение должно быть снято немедленно | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 14 | п.3.9 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие изолирующие электрозащитные средства необходимо использовать при выполнении операций с коммутационными аппаратами с ручным приводом на установках выше 1000 В? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Экранирующие комплекты | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Изолирующие накладки | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Диэлектрические ковры | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Диэлектрические перчатки и средства защиты лица от воздействия электрической дуги. | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 15 | п.3.10 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В каком из перечисленных случаев допускается заменять предохранители под напряжением и под нагрузкой? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только при снятии и установке предохранителей во вторичных цепях | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только при снятии и установке предохранителей пробочного типа | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только при снятии и установке предохранителей трансформаторов напряжения | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В любом из перечисленных случаев | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 16 | п.3.11. |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие изолирующие электрозащитные средства необходимо использовать при снятии и установке предохранителей под напряжением в электроустановках выше 1000 В? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Диэлектрические ковры и изолирующие накладки | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Изолирующие подставки и ручной изолированный инструмент | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Изолирующие клещи (штангу) с применением диэлектрических перчаток и средств защиты лица, глаз от механических воздействий и термических рисков электрической дуги | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 17 | п.3.13 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В каком случае нарушен порядок хранения и выдачи ключей? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ключи от электроустановок должны быть пронумерованы и храниться в запираемом ящике. Один комплект должен быть запасным | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Выдача ключей должна быть заверена подписью работника, ответственного за выдачу и хранение ключей, а также подписью работника, получившего ключи | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ключи от электроустановок должны выдаваться производителю работ при допуске к работам по наряд-допуску-допуску от помещений, вводных устройств, щитов, щитков, в которых предстоит работать | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается возвращать ключи от электроустановок оперативному персоналу в течение трех дней после полного окончания работ | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 18 | п.3.4. | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что принимается за начало и конец воздушной линии? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Первая и последняя анкерные опоры линии | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Первая и последняя промежуточные опоры линии | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Линейные порталы или линейные вводы электроустановки, служащей для приема и распределения электроэнергии и содержащей коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные), а также устройства защиты, автоматики и измерительные приборы (далее - распределительные устройства, РУ), а для ответвлений - ответвительная опора и линейный портал или линейный ввод распределительного устройства. | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Шинные порталы электроустановки, служащей для приема и распределения электроэнергии и содержащей коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 19 | п.3.4. |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто имеет право проводить единоличный осмотр электроустановок напряжением выше 1000 В? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работник, имеющий группу IV и право единоличного осмотра на основании письменного распоряжения руководителя организации | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работник из числа оперативного персонала, имеющий группу по электробезопасности не ниже III, осуществляющий оперативное обслуживание данной электроустановки, находящийся на дежурстве, либо работник из числа административно-технического персонала, на которого возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках (далее - административно-технический персонал), имеющий: группу V по электробезопасности.Право единоличного осмотра предоставляется на основании ОРД организации (обособленного подразделения). | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только работник из числа оперативного персонала, имеющий группу по электробезопасности не ниже IV | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу не ниже IV | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 20 | п.4.2. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Каким образом не допускается производство работ в действующих электроустановках? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
По наряд-допуску-допуску | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
По распоряжению | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
На основании перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Самовольно | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 21 | п.4.2. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Допускается ли самовольное проведение работ в действующих электроустановках, а также расширение рабочих мест и объема задания, определенных наряд-допуском, распоряжением или утвержденным работодателем перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Допускается самовольное проведение работ только при возникновении аварийной ситуации с разрешения вышестоящего оперативного персонала | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Допускается расширение рабочих мест и объема задания, определенных наряд-допуском или распоряжением при выполнении неотложных работ, для выполнения которых требуется более 1 часа, с разрешения производителя работ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Допускается, учитывая важность электроустановки в технологическом процессе, с обязательной записью в оперативном журнале | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Самовольное проведение работ, расширение рабочих мест и объема задания, определенных наряд-допуском, распоряжением или утвержденным работодателем перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации в действующих электроустановках не допускается | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 22 | п.4.1. | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что включает в себя понятие «Наряд-допуск»? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Задание на производство работы, устанавливающее условия безопасного проведения работы, состав бригады и ответственных исполнителей | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Задание на производство работы, определяющее содержание, место работы и условия безопасного проведения | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 23 | п.4.3 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким образом должно оформляться согласование работ, выполняемых в месте проведения работ по другому наряд-допуску? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Согласование обсуждается в устной форме между производителем работ и допускающим после подготовки рабочего места по второму наряд-допуску-допуску | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Время и способ согласования определяет ответственный руководитель работ | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Выполнение работ в месте проведения работ по другому наряд-допуску должно проводиться под наблюдением ответственного руководителя | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Согласование оформляется до начала подготовки рабочего места по второму наряд-допуску записью "Согласовано" на лицевой стороне второго наряд-допуска-допуска, располагаемой в левом нижнем поле документа с подписями работников, согласующих документ. | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 24 | п.4.5. | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что недопустимо при выполнении работ под напряжением в электроустановках напряжением до 1000 В? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ограждать токоведущие части, находящихся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Пользоваться изолированным инструментом, применять диэлектрические галоши и перчатки | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работать в одежде с короткими или засученными рукавами, а также использовать ножовки, напильники, металлические метры и другие металлические инструменты и приспособления, не предназначенные для выполнения работ под напряжением. | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 25 | п.5.1. | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие мероприятия не относятся к организационным, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
оформление работ наряд-допуском-допуском, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
допуск к работе; надзор во время работы; оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Производство необходимых отключений и принятие мер, препятствующих подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 26 | п.5.2. | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие из перечисленных работников являются ответственными за безопасное ведение работ в электроустановках? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только выдающий наряд-допуск-допуск, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий и член бригады | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Все перечисленные работники | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Все перечисленные работники, а также выдающий разрешение на подготовку рабочего места и на допуск в случаях, определенных в пункте 5.14 Правил | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 27 | п.5.7. | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
При выполнении каких работ выдающий наряд-допуск имеет право не назначать ответственного руководителя работ? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Под наведенным напряжением | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Без снятия напряжения на токоведущих частях с изоляцией человека от земли | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В местах пересечения ВЛ с другими ВЛ и транспортными магистралями, в пролетах пересечения проводов в ОРУ | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
При выполнении работ в РУ напряжением выше 1000 В с одиночной секционированной или несекционированной системой шин, не имеющей обходной системы шин | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 28 | п.5.7. | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что входит в обязанности ответственного руководителя при проведении работ в электроустановках? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Он отвечает за дачу команд по отключению и заземлению оборудования и получению подтверждения их выполнения, а также самостоятельные действия по отключению и заземлению оборудования в соответствии с мероприятиями по подготовке рабочего места, определенными наряд-допуском | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Он отвечает за выполнение указанных в наряд-допуске-допуске мероприятий по подготовке рабочего места и их достаточность, за принимаемые им дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ, за полноту и качество целевого инструктажа бригады, в том числе проводимого допускающим и производителем работ, а также за организацию безопасного ведения работ. | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Он отвечает за координацию времени и места допускаемых к работам в электроустановках бригад, в том числе учет бригад, получение информации от всех допущенных к работам в электроустановках бригад | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 29 | п.5.7. | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто назначается ответственным руководителем работ в электроустановках выше 1000 В? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу V по электробезопасности | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу IV по электробезопасности | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работники из числа оперативного персонала, имеющие группу IV по электробезопасности | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 30 | п.5.7. | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто назначается ответственным руководителем работ в электроустановках до 1000 В? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работники из числа оперативного персонала, имеющие группу IV по электробезопасности | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу III по электробезопасности | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу IV по электробезопасности | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 31 | п.5.8. | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
За что отвечает допускающий? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
За достаточность и правильность указанных в наряд-допуске | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
За правильность и достаточность принятых им мер безопасности по подготовке рабочих мест и соответствие их мероприятиям, указанным в наряд-допуске или распоряжении, характеру и месту работы, за правильный допуск к работе, а также за полноту и качество проводимого им целевого инструктажа | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
За возможность безопасного осуществления отключения, включения и заземления оборудования, находящегося в его управлении | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 32 | п.5.8. | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какую группу по электробезопасности должен иметь допускающий в электроустановках напряжением до 1000 В? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу IV по электробезопасности | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу III по электробезопасности | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу IV или V по электробезопасности | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 33 | п.5.8. |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие требования должны соблюдаться при назначении допускающего в электроустановках напряжением выше 1000 В? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должны назначаться из числа оперативного персонала и иметь группу IV по электробезопасности | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должны назначаться из числа оперативного персонала и иметь группу III по электробезопасности | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должны назначаться из числа оперативного персонала, имеющего право ведения оперативных переговоров | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 34 | п.5.9. | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
За выполнение какой из перечисленных функций не несет ответственность производитель работ? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
За соответствие подготовленного рабочего места мероприятиям, необходимым при подготовке рабочих мест и отдельным указаниям наряд-допуска; за четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
За наличие, исправность и правильное применение необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
За безопасное проведение работы и соблюдение Правил им самим и членами бригады, и за осуществление постоянного контроля за членами бригады | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
За достаточность и правильность указанных в наряд-допуске (распоряжении) мер безопасности, за качественный и количественный состав бригады | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 35 | п.5.9. |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какую группу по электробезопасности должен иметь производитель работ, выполняемых по наряд-допуску в электроустановках напряжением выше 1000 В? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу III по электробезопасности | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу IV по электробезопасности | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу V по электробезопасности | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 36 | п.5.9. | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В каком из перечисленных случаев производитель работ должен иметь IV группу по электробезопасности? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
При выполнении работ по наряд-допуску в электроустановках напряжением выше 1000 В | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
При выполнении работ в подземных сооружениях, где возможно появление вредных газов | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
При выполнении работ по перетяжке и замене проводов на ВЛ напряжением до 1000 В, подвешенных на опорах ВЛ напряжением выше 1000 В | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В любом из перечисленных случаев | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 37 | п.5.9. | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие из перечисленных функций не входят в обязанности наблюдающего? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Отвечает за качественный и количественный состав бригады | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Отвечает за четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Отвечает за наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств приводов | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Отвечает за безопасность членов бригады в отношении поражения электрическим током электроустановки | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 38 | п.5.15 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается ли в состав бригады, выполняющей работы по наряд-допуску, включать работников, имеющих II группу по электробезопасности? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не допускается | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На каждого работника, имеющего группу III, допускается включать двух работников, имеющих группу II | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На каждого работника, имеющего группу III, допускается включать одного работника, имеющего группу II, но не более трех в бригаду | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 39 | п.5.15 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Сколько работников, имеющих II группу по электробезопасности, допускается включать в бригаду? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По одному на каждого работника, имеющего III группу по электробезопасности | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Общее число членов бригады, имеющих II группу, не должно превышать трех человек | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Численность работников определяется производителем работ | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Численность работников определяется исходя из условий выполнения работ | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 40 | п.5.16 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В каких случаях оперативный персонал, находящийся на дежурстве можно привлекать к работе в бригаде по наряд-допуску? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Можно, по разрешению работника из числа вышестоящего оперативного персонала и оформлением в наряд-допуске | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Можно, по разрешению работника из числа вышестоящего оперативного персонала, с записью в оперативном журнале и оформлением в наряд-допуске | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ни в каких случаях | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Можно, по разрешению работника из числа вышестоящего оперативного персонала | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 41 | табл.2. | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие дополнительные обязанности может выполнять выдающий наряд-допуск, отдающий распоряжение? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ответственный руководитель работ, производитель работ, допускающий (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала) | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Производителя работ, допускающего | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускающего | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 42 | табл.2. | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие дополнительные обязанности может выполнять ответственный руководитель работ? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ответственного руководителя работ, производителя работ, допускающего | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускающего | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Производитель работ, допускающий (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала) | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 43 | п.6.1. | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Сколько экземпляров наряда-допуска должно оформляться? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Достаточно одного | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах, а при передаче по телефону, радио, факсимильным или электронным письмом - в трех | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Наряд-допуск оформляется в трех экземплярах | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 44 | п.6.1. | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается ли оформлять наряд-допуск в электронном виде? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Наряд-допуск может быть выписан только от руки на специальном бланке установленной формы | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Наряд-допуск допускается оформлять только в виде телефонограммы или радиограммы | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается, по усмотрению руководителя, в зависимости от расположения диспетчерского пункта | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Разрешено оформлять наряд-допуск в электронном виде и передавать по электронной почте | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 45 | п.6.3. | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На какой срок разрешается выдавать наряд-допуск со дня начала работ в действующих электроустановках? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На срок не более 15 календарных дней | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На срок не более 10 календарных дней | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На срок не более 20 календарных дней | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На срок не более 25 календарных дней | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 46 | п.6.3 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На какой срок может быть продлен наряд-допуск на производство работ в электроустановках? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1 раз на срок не более 20 календарных дней со дня продления | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1 раз на срок не более 30 календарных дней со дня продления | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1 раз на срок не более 15 календарных дней со дня продления | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 47 | п.6.4. | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто имеет право на продление наряд-допуска? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только работник, выдавший наряд-допуск, или имеющий право выдачи наряд-допуска в данной электроустановке | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ответственный руководитель работ в данной электроустановке | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ответственный за электрохозяйство структурного подразделения | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Руководитель объекта, на котором проводятся работы | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 48 | п.6.4. | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким способом может быть передано разрешение на продление наряд-допуска? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только по телефону дежурному диспетчеру с записью в оперативном журнале | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только с нарочным допускающему с последующей записью в строке наряд-допуска «Отдельные указания» | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только по радио производителю работ с последующей росписью в таблице наряд-допуска-допуска «Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ» | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По телефону, радио или с нарочным допускающему, ответственному руководителю работ, производителю работ или наблюдающему (в случае если ответственный руководитель работ и производитель работ не назначаются). В этом случае допускающий, ответственный руководитель работ, производитель работ или наблюдающий за своей подписью указывает в наряд-допуске фамилию и инициалы работника, продлившего наряд-допуск-допуск. | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 49 | п.6.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
После какого срока могут быть уничтожены наряд-допуски, работы по которым полностью закончены и не имели место аварии, инциденты и несчастные случаи? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По истечении 30 суток | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По истечении 1 года | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По истечении 3 месяцев | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По истечении 6 месяцев | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 50 | п.6.6 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким образом в электроустановках ведется учет производства работ по нарядам-допускам и распоряжениям? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В журнале проведения целевого инструктажа | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В журнале произвольной формы | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В папке действующих наряд-допусков | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В журнале учета работ по наряд-допускам и распоряжениям | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 51 | п.6.6 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие требования установлены Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок по ведению журнала учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Форму журнала определяет руководитель структурного подразделения в зависимости от специфики деятельности | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Независимо от принятого в организации порядка учета работ по наряд-допускам и распоряжениям факт допуска к работе должен быть зарегистрирован записью в оперативном документе | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ведение журнала учета работ по наряд-допускам и распоряжениям не допускается в электронной форме с применением автоматизированных систем и использованием электронной подписи | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 52 | п.6.8 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На какое число присоединений допускается выдавать наряд-допуск в электроустановках выше 1000 В, где напряжение снято со всех токоведущих частей, в том числе с вводов воздушной линии электропередачи и кабельной линии, и заперт вход в соседние электроустановки |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На каждое присоединение - один наряд-допуск | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На каждую секцию один наряд-допуск для работы на части присоединений | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один наряд-допуск для одновременной работы на сборных шинах и всех присоединениях | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 53 | п.6.8 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Для выполнения каких работ допускается выдавать один наряд-допуск в электроустановках до 1000 В при полностью снятом напряжении со всех токоведущих частей? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Для одновременного или поочередного выполнения работ на разных рабочих местах одной электроустановки | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Для поочередного проведения однотипной работы на нескольких электроустановках | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Для выполнения работ на сборных шинах РУ, распределительных щитов, сборок, а также на всех присоединениях этих установок одновременно | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 54 | п.6.9 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Когда допускается выдавать один наряд-допуск-допуск для одновременного или поочередного выполнения работ на разных рабочих местах одной электроустановки? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Для работы на электродвигателях одного напряжения и присоединениях одного РУ | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Для выполнения ремонта и обслуживания устройств проводной радио- и телефонной связи | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Для работы по обслуживанию сети наружного освещения | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 55 | п.6.12 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В каком из перечисленных случаев допускается выдавать один наряд-допуск для одновременного или поочередного выполнения работ на разных рабочих местах одной электроустановки? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только при прокладке и перекладке силовых и контрольных кабелей, испытаниях электрооборудования, проверке устройств защиты, измерений, блокировки, электроавтоматики, телемеханики, связи | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только при ремонте отдельного кабеля в туннеле, коллекторе, колодце, траншее, котловане | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только при ремонте коммутационных аппаратов одного присоединения, в том числе когда их приводы находятся в другом помещении | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Во всех перечисленных | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 56 | п.6.9 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Когда допускается выдавать один наряд-допуск для одновременного или поочередного выполнения работ на разных рабочих местах одной электроустановки? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Для работы на электродвигателях одного напряжения и присоединениях одного РУ | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Для выполнения ремонта и обслуживания устройств проводной радио- и телефонной связи | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Для работы по обслуживанию сети наружного освещения | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 57 | п.6.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Допустимо ли пребывание одного или нескольких членов бригады отдельно от производителя работ, в случае рассредоточения членов бригады по разным рабочим местам? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Недопустимо в любом случае | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Допустимо в любом случае | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Допустимо, при наличии у членов бригады III группы по электробезопасности | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Допустимо, при проведении соответствующего инструктажа | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 58 | п.7.10 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кому разрешается работать единолично в электроустановках напряжением до 1000 В, расположенных в помещениях, кроме особо опасных? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работнику, имеющему IV группу по электробезопасности | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работнику, имеющему III группу по электробезопасности и право быть производителем работ | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работнику, имеющему III группу по электробезопасности | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работать единолично не разрешается | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 59 | п.8.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В каких электроустановках могут выполняться работы в порядке текущей эксплуатации? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В электроустановках напряжением до 1000 В | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В электроустановках напряжением до и выше 1000 В | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В любых электроустановках | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Только в электроустановках напряжением не выше 380 В | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 60 | п.8.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какие работы из перечисленных можно отнести к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации в электроустановках напряжением до 1000 В? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерений | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Ремонт пусковой и коммутационной аппаратуры, установленной на щитках | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Замена ламп и чистка светильников на высоте более 2,5 м | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Любые из перечисленных работ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 61 | п.8.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какие из перечисленных мероприятий необходимо учитывать при оформлении перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Только условия безопасности и возможности единоличного выполнения конкретных работ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Только квалификацию персонала | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Только степень важности электроустановки в целом или ее отдельных элементов в технологическом процессе | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Необходимо учитывать все перечисленные мероприятия | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 62 | п.10.6 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что обязан сделать допускающий, осуществляющий первичный допуск бригады к работе по наряд-допуску или распоряжению? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускающий должен проверить подготовку рабочего места | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Проверить соответствие состава бригады, указанного в наряд-допуске или распоряжении по именным удостоверениям | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Доказать бригаде, что напряжение отсутствует, показом установленных заземлений или проверкой отсутствия напряжения, если заземления не видны с рабочего места | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Доказать бригаде, что напряжение отсутствует, показом установленных заземлений, а в электроустановках напряжением 35 кВ и ниже | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Все перечисленное | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 63 | п.10.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по распоряжению? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Первичный на рабочем месте | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вводный | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Целевой | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Повторный | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 64 | п.10.7 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что должно предшествовать началу работ по наряд-допуску или по распоряжению? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Первичный инструктаж на рабочем месте | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вводный инструктаж | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Целевой инструктаж | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Повторный инструктаж | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 65 | п.10.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Кто проводит целевой инструктаж при работах по распоряжению для членов бригады? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Ответственный руководитель работ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Работник, отдающий распоряжение | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Производитель работ - членам бригады. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Все перечисленные лица | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 66 | п.10.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Кто инструктирует бригаду по вопросам использования инструмента и приспособлений? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Ответственный руководитель работ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Производитель работ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Допускающий | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 67 | п.10.7 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кому проводит целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы, выдающий наряд-допуск? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ответственному руководителю работ или, если ответственный руководитель не назначается, производителю работ (наблюдающему) | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускающему, ответственному руководителю работ, производителю работ (наблюдающему) | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Производителю работ (наблюдающему) и членам бригады | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ответственному руководителю работ, производителю работ (наблюдающему) и членам бригады | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 68 | п.10.7 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кому проводит целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы, отдающий распоряжение? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускающему и членам бригады (исполнителям) | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Производителю (наблюдающему) или непосредственному исполнителю работ | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ответственному руководителю и производителю работ | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Производителю работ (наблюдающему) и допускающему | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 69 | п.18.1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
«Не включать! Работают люди» | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
«Не открывать! Работают люди» | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
«Работа под напряжением! Повторно не включать!» | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 70 | п.35.12 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто имеет право проводить обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных устройств? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Специально обученный персонал, имеющий II группу по электробезопасности | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Любой работник из числа электротехнического персонала, имеющий III группу по электробезопасности | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Специально обученный персонал, имеющий III группу по электробезопасности | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 71 | п.38.37 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким образом должна быть обеспечена защита от потенциала при работах на проводах, выполняемых с телескопической вышки? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 10 мм² , а сама вышка заземлена | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 12 мм² , а сама вышка заземлена | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 16 мм² , а сама вышка заземлена | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 20 мм² , а сама вышка заземлена | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 72 | п.44.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Как классифицируются электроинструмент и ручные электрические машины по способу защиты от поражения электрическим током? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Делятся на 4 класса - нулевой, первый, второй и третий | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Делятся на 3 класса - первый, второй и третий | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Делятся на 4 класса - первый, второй, третий и четвертый | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Делятся на 3 класса - нулевой, первый и второй | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 73 | п.44.3 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Электроинструмент какого класса можно применять без использования электрозащитных средств при производстве работ в металлических емкостях с ограниченной возможностью перемещения и выхода? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Класса I | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Класса II | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Класса III | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 74 | п.44.3 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каковы условия применения электроинструмента класса II в особо опасных помещениях? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Без применения электрозащитных средств при подключении через устройство защитного отключения | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Без применения электрозащитных средств | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С применением хотя бы одного электрозащитного средства | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не допускается применять | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 75 | п.44.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что запрещено работнику при выполнении работ с применением переносного электроинструмента? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Выполнять тестирование устройства защитного отключения | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Проверять комплектность и надежность крепления деталей | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Проверять исправность цепи заземления у машин I класса | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, производить какой-либо ремонт | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 76 | п.46.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какие требования предъявляются к командированному персоналу? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Командируемый персонал должен иметь профессиональную подготовку | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Командируемый персонал должен иметь удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Командируемый персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда и промышленной безопасности, если это необходимо | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Командируемый персонал должен пройти предварительное медицинское обследование | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 77 | п.46.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что должен пройти командированный персонал по прибытии на место своей командировки для выполнения работ в действующих электроустановках? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Индивидуальную теоретическую подготовку | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Контрольную противоаварийную тренировку | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вводный и первичный инструктажи по охране труда | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Ознакомление с текущими распорядительными документами организации по вопросам аварийности и травматизма | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 78 | п.46.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Кто проводит первичный инструктаж командированному персоналу при проведении работ в электроустановках до 1000 В? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Работник организации - владельца электроустановок из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Работник организации - владельца электроустановок из числа электротехнического персонала, имеющий группу IV | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Работник организации - владельца электроустановок из числа оперативно-ремонтного персонала, имеющий группу IV | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Работник командирующей организации из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 79 | п.47.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Кем выполняется подготовка рабочего места для выполнения строительно-монтажных работ? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Работниками организации-владельца электроустановки | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Работниками строительно-монтажной организации | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Работниками строительно-монтажной организации и организации-владельца электроустановок | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 80 | п.2.3 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто определяет перечень профессий и рабочих мест, требующих отнесения производственного персонала к группе по электробезопасности I? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Технический руководитель Потребителя | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Руководитель организации (обособленного подразделения) | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Специалист по охране труда, контролирующий электроустановки | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Инспектор по энергетическому надзору | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 81 | п.2.3 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким образом производится присвоение группы I персоналу, усвоившему требования по электробезопасности? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Путем проведения инструктажа с последующим проведением экзамена с использованием компьютерной техники | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Присвоение группы I по электробезопасности производится путем проведения инструктажа, который должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током. | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Путем проведения инструктажа, а затем - прохождением стажировки не менее 5 рабочих смен с последующей проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 82 | п.2.3 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кем проводится присвоение I группы по электробезопасности? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Присвоение I группы по электробезопасности проводится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III по электробезопасности, назначенным распоряжением руководителя организации | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Присвоение I группы по электробезопасности проводится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу IV по электробезопасности, назначенным распоряжением руководителя организации | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Присвоение I группы по электробезопасности проводится работником из числа электротехнического персонала, прошедшего проверку знаний в комиссии территориального органа Ростехнадзора | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 83 | п.2.3 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие существуют возрастные ограничения для присвоения III группы по электробезопасности? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Никаких ограничений по возрасту нет | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 16-летнего возраста | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 18-летнего возраста | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 21-летнего возраста | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 84 | прил.1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какой минимальный стаж работы в электроустановках должен быть у работника с высшим профессиональным (техническим) образованием в области электроэнергетики для перехода с третьей группы электробезопасности на четвертую? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
3 месяца в предыдущей группе | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
2 месяца в предыдущей группе | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
6 месяцев в предыдущей группе | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1 месяц в предыдущей группе | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 85 | п.2.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В каком случае удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках подлежит замене? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
По истечения срока действия группы по электробезопасности | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В случае утери удостоверения | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
При повышении группы по электробезопасности | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В случае изменения должности | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 86 | п.6.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что является подтверждением проведения и получения целевого инструктажа членами бригады? |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Подписи членов бригады в таблицах регистрации целевых инструктажей | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Подписи ответственного руководителя работ в таблицах регистрации целевых инструктажей | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Запись в таблице регистрации целевого инструктажа | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 87 | п.3.4 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие работники могут выполнять единоличный осмотр электроустановок, электротехнической части технологического оборудования напряжением до 1000 В? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работник из числа ремонтного персонала, имеющий группу не ниже III | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работник, имеющий группу III и право единоличного осмотра на основании письменного распоряжения руководителя организации | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работник из числа оперативного персонала, имеющий группу по электробезопасности не ниже III, осуществляющий оперативное обслуживание данной электроустановки, находящийся на дежурстве, либо работник из числа административно-технического персонала, на которого возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках (далее - административно-технический персонал), имеющий: группу IV по электробезопасности | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 88 | п.3.13 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
У кого могут быть на учете ключи от электроустановок, не имеющих местного оперативного персонала? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
У административно-технического персонала | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
У руководящих работников и специалистов организации | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
У специалистов по охране труда организации | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 89 | п.38.65 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Как должны выполняться работы по расчистке трассы воздушной линии электропередачи от деревьев согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только по распоряжению | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только по плану производства работ | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только по наряду-допуску | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По наряду-допуску или распоряжению | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 90 | п.38.84 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каковы требования Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок при выполнении на воздушной линии электропередачи находящейся под напряжением, работ по удалению с проводов упавших деревьев? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается выполнять с применением изолирующих штанг | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается выполнять с применением диэлектрических перчаток | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается выполнять с применением диэлектрических перчаток и бот | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работы выполнять не допускается | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 91 | п.10. 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается ли производителю работ совмещать обязанности допускающего согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается, в этом случае подготовку рабочего места он должен выполнять с одним из членов бригады, имеющим группу III по электробезопасности | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работы выполнять не допускается | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 92 | п.38.21 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На какое расстояние не допускается приближаться незащищенными от поражения электрическим током частями тела к токоведущим частям, находящихся под напряжением при выполнении работ методом «в изоляции»? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
менее 100 мм | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
менее 150 мм | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
менее 120 мм | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 93 | п. 2.10 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какой индекс необходимо указывать при заполнении графы «наименование работ» в поле «Свидетельство на право проведения специальных работ» в удостоверении работника, допущенного к работам под напряжением на токоведущих частях в электроустановках 6-20 кВ? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
И1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
И2 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
И3 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 94 | п.6.2. | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
При совместном производстве нескольких видов работ, по которым требуется оформление наряда-допуска, допускается ли оформление единого наряда-допуска? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Да | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Нет | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 95 | п. 38.14 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается ли закреплять строп страховочной привязи поддерживающих и натяжных многоцепных изолирующих подвесках за гирлянду изолятора? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается закреплять за одну из гирлянд изоляторов, на которой работа не ведется | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается закреплять за любую гирлянду | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не допускается | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 96 | п. 38.14 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Сколько схем существует для обеспечения безопасности персонала при выполнении работ под напряжением на токоведущих частях согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Одна | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Две | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Три | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 97 | п. 38.23 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какую группу по электробезопасности должны иметь ответственный руководитель работ и производитель работ, имеющие право выполнения работ под напряжением на токоведущих частях, при работах в электроустановках до 1000 В ? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не ниже IV | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не ниже III | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ответственный руководитель работ не ниже IV, а производитель - III | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 98 | п. 38. 81 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В каких случаях запрещается выполнение (возобновление) работ на ВЛ, ВЛЗ, ВЛИ под напряжением? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
аварийного отключения ВЛ, ВЛЗ, ВЛИ действием защит при производстве работ на токоведущих частях | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
обнаружения повреждения на ВЛ, ВЛЗ, ВЛИ, устранение которого невозможно без нарушения технологии работ под напряжением на токоведущих частях | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
отсутствия или неисправности технических средств и средств защиты | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Во всех перечисленных случаях | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 99 | п. 10.11 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Необходима запись о допуске на подготовленное рабочее место в оперативном журнале согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Да | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Нет | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Правилами не оговорено | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1

## ПП в ЭУ
|  | 0 | 255 | 0 | 255 | 255 | 255
Правила переключений в электроустановках | Баллы | до 1000 В | до и выше 1000 В | II | III | IV | V
Вопрос 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие переключения должны выполняться при наличии рассмотренных и согласованных диспетчерских или оперативных заявок? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Направленные на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния ЛЭП, оборудования, устройств РЗА | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Выполняемые в целях предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима в электрической части энергосистем или объектов электроэнергетики | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 2 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
В соответствии с какими документами должен выполнять переключения в электроустановках оперативный персонал объектов электроэнергетики и НСО? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
По бланкам или типовым бланкам переключений | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Программам или типовым программам переключений | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 3 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
При каких условиях допускается производить в ОРУ переключения в электроустановках, не связанные с предотвращением развития и ликвидацией нарушения нормального режима ? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
При грозе | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
При скорости ветра выше 20 м/с | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
При резких (в течение суток) колебаниях температуры окружающего воздуха (более 15 °C) с переходом через 0 °C и определенных в местных инструкциях по производству переключений | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 4 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Разрешаются ли операции с коммутационными аппаратами, имеющими дистанционное управление, при наличии замыкания на землю в цепях оперативного тока? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Разрешаются | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Запрещаются | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Запрещаются до устранения замыкания на землю, за исключением операций для предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 5 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие операции из перечисленных необходимо произвести при выводе в ремонт ЛЭП, подключенной к РУ через два выключателя с последующим их включением? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должно выводиться АПВ данных выключателей | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не должно выводиться АПВ данных выключателей | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Операции с АПВ производятся в соответствии с местной инструкцией | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должен сниматься оперативный ток с данных выключателей | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Цепи напряжения, выводимой в ремонт линии, должны быть переведены со своего ТН на резервный ТН | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 6 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что следует понимать под отказом средств связи? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Нарушение всех видов связи с ДЦ | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Перебои в работе связи, не позволяющие связаться с объектом электроэнергетики более 5 минут | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Нарушение всех видов связи с ДЦ, ЦУС, НСО соответственно, а также невозможность связаться с диспетчерским персоналом ДЦ, оперативным персоналом ЦУС, НСО, оперативным персоналом объекта электроэнергетики более 3 минут из-за плохой слышимости и (или) перебоев в работе связи | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 7 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается выдача команд (разрешений, подтверждений) на производство переключений диспетчерскому или оперативному персоналу, прямая связь с которым нарушилась, через другой диспетчерский или оперативный персонал, который должен зафиксировать команду (разрешение, подтверждение) в своем оперативном журнале, а затем передать команду (разрешение, подтверждение) на производство переключений по назначению? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Да | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Нет | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 8 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какая операция относиться к проверочным операциям, указываемым в разделе "Последовательность выполнения операций" программы (типовой программы) переключений? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
коммутационными аппаратами, заземляющими разъединителями (при отсутствии заземляющих разъединителей, должны указываться операции по установке и снятию переносных заземлений) | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
устройствами РЗА | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
обобщенными телесигналами | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
оперативным током приводов коммутационных аппаратов | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
запрещающими плакатами "Не включать! Работа на линии" | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
С отсутствием напряжения на токоведущих частях, подлежащих заземлению, перед включением заземляющих разъединителей | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 9 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какую операцию следует относить к основным операциям, указываемым в разделе "Последовательность выполнения операций" программы (типовой программы)? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Состояния устройств РЗА | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Отсутствия напряжения на токоведущих частях, подлежащих заземлению, перед включением заземляющих разъединителей | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Отключенного положения заземляющих разъединителей перед включением разъединителей (при наличии нескольких заземляющих разъединителей в одной электрической точке и включенном положении одного из них) | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Запрещающими плакатами "Не включать! Работа на линии" | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 10 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что из нижеперечисленного не должен содержать бланк (типовой бланк) переключений? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Номер бланка (типового бланка) переключений | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Диспетчерское наименование объекта переключений в электроустановках | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Последовательность выполнения операций | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Список персонала, не участвующего в переключениях в электроустановках | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 11 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какую операцию следует относить к проверочным операциям, указываемым в разделе "Последовательность выполнения операций" бланка (типового бланка) переключений? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Операция с коммутационными аппаратами | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Операция с заземляющими разъединителями | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Операция по установке и снятию переносных заземлений | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
По проверке введенного положения и исправности ДЗШ перед выполнением операций с шинными разъединителями | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 12 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какую операцию следует относить к основным операциям, указываемым в разделе "Последовательность выполнения операций" бланка (типового бланка) переключений? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Проверку отсутствия напряжения на токоведущих частях перед их заземлением | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Проверку включенного и отключенного положения коммутационных аппаратов и заземляющих разъединителей всех типов и конструкций (на месте их установки или по устройствам сигнализации) после завершения операций с ними | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Операцию с заземляющими разъединителями | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 13 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
На основании каких документов разрабатывается бланк (типовой бланк) переключений по выводу из работы и вводу в работу ЛЭП, оборудования, устройств РЗА, находящихся в диспетчерском управлении ДЦ или технологическом управлении ЦУС, НСО? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Программы (типовой программы) переключений, с необходимой степенью детализации операций, выполняемых на объекте электроэнергетики | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Инструкции по производству переключений данного объекта | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 14 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какая должна быть выполнена запись в случае, когда на выполнение очередной операции по бланку (типовому бланку) переключений необходимо получить команду (разрешение, подтверждение) диспетчерского персонала ДЦ в бланке (типовом бланке) переключений перед этой операцией? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Выполняется по команде диспетчера ДЦ | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Выполняется по команде допускающего | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Выполняется по команде наблюдающего | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 15 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что должна обеспечивать указываемая в программах (типовых программах), бланках (типовых бланках) переключений последовательность операций? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Исключать возможность возникновения феррорезонанса в РУ | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Возможность прекращения переключений в связи с погодными условиями | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 16 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какой перечень должен определить Главный диспетчер ДЦ? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должен определять перечень ЛЭП, оборудования и устройств РЗА, типовые бланки переключений на вывод из работы (ввод в работу) которых подлежат согласованию с ДЦ | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не должен определять перечень ЛЭП, оборудования и устройств РЗА, типовые бланки переключений на вывод из работы (ввод в работу) которых подлежат согласованию с ДЦ | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 18 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким лицом принимается решение о применении типового бланка переключений в электроустановках? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Лицом, выполняющим переключения | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Руководителем структурного подразделения | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Диспетчером вышестоящего диспетчерского центра | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 19 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что должен сделать диспетчерский, оперативный персонал в случае если во время переключений в электроустановках произошел вынужденный перерыв в связи с ликвидацией нарушения нормального режима или по иным обстоятельствам? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Приступить к прерванным переключениям в электроустановках только после проверки соответствия программы (типовой программы) или бланка (типового бланка) переключений актуальному состоянию схемы электрических соединений объектов (объекта) переключений с учетом ранее выполненных операций по команде (разрешению, подтверждению) лица, отдавшего команду (разрешение, подтверждение) на переключения | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не приступать к прерванным переключениям до подачи новой диспетчерской заявки, учитывающей все выполненные операции | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Приступить к прерванным переключениям в электроустановках с учетом ранее выполненных операций по команде (разрешению, подтверждению) лица, отдавшего команду (разрешение, подтверждение) на переключения | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 20 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что из нижеперечисленного не обязан делать оперативный персонал перед вводом в работу ЛЭП, оборудования и устройств РЗА после ремонта, технического обслуживания? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Получить уведомление об окончании работ и возможности ввода ЛЭП, оборудования и устройств РЗА в работу | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Осмотреть место работ в распределительном устройстве | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Проверить, в каком положении находятся (оставлены ремонтным персоналом) коммутационные аппараты и переключающие устройства, заземляющие разъединители, переносные заземления | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Убедиться в отсутствии людей и механизмов, а также посторонних предметов на оборудовании и устройствах РЗА | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Проверить отсутствие напряжения на рабочем месте. | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 21 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какой этап из порядка, согласно которому должны производиться переключения в электроустановках по бланкам (типовым бланкам) переключений, выполняемые с участием контролирующего лица, указан верно? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Лицо, выполняющее переключения, повторяет содержание операции, подготавливается к ее выполнению (берется за ключ управления, накладку, испытательный блок, вставляет рукоятку в привод) | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Контролирующее лицо, выполняющее переключение, повторяет содержание операции, подготавливается к ее выполнению (берется за ключ управления, накладку, испытательный блок, вставляет рукоятку в привод) | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Лицо, выполняющее переключение проверяет, что содержание проводимой операции понято правильно, и ключ управления (накладка, испытательный блок, привод) выбран правильно, после чего дает указание на ее выполнение | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 22 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Устройства РЗА или их ступени, которые по параметрам настройки и принципу действия могут ложно сработать вследствие несимметрии токов или напряжений, возникающей при операциях с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи, на время указанных операций должны быть: |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Выведены из работы в соответствии с требованиями инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Могут оставаться в работе на все время производства переключений по распоряжению оперативного персонала | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 23 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие переключения должны выполняться по программам (типовым программам) и бланкам (типовым бланкам) переключений по выводу из работы (вводу в работу) устройств РЗА? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Сложные переключения по выводу из работы (вводу в работу) устройств РЗА | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Переключения по выводу из работы (вводу в работу) устройств РЗА, требующие выполнения не более одной операции | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 24 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие устройства РЗА должны быть выведены из работы в соответствии с требованиями инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА при операциях с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Неисправные устройства РЗА | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Устройства РЗА или их ступени, которые по параметрам настройки и принципу действия могут ложно сработать вследствие несимметрии токов или напряжений | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 25 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие операции необходимо выполнить перед выводом из работы по любой причине устройства РЗ, действующего на пуск УРОВ? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вывести пуск УРОВ от этого устройства РЗ | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ввести пуск УРОВ от этого устройства РЗ | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 26 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что необходимо выполнить при операциях с шинными разъединителями с ручным приводом? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
АПВ шин должно быть выведено из работы на время таких операций | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
АПВ шин должно быть введено из работы на время таких операций | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 27 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что необходимо выполнить при выводе в ремонт ЛЭП с установкой заземления на участке ЛЭП после ВЧ-заградителя в сторону ЛЭП? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должны быть выведены из работы приемники УПАСК по всем выходным цепям со всех сторон ЛЭП до установки заземления | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не должны быть выведены из работы приемники УПАСК по всем выходным цепям со всех сторон ЛЭП до установки заземления | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 28 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что необходимо выполнить после включения ЛЭП под нагрузку? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должен быть выполнен обмен ВЧ-сигналами между приемопередатчиками защит | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Проверить наличие напряжения по приборам. | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 29 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что необходимо сделать на время выполнения операций переключающими устройствами в токовых цепях ДЗТ? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
ДЗТ необходимо вывести | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вывод ДЗТ не требуется | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 30 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что требуется сделать на время выполнения операций переключающими устройствами в токовых цепях ДЗШ (ДЗОШ)? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вывод ДЗШ (ДЗОШ) не требуется | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
ДЗШ (ДЗОШ) необходимо вывести | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 31 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что необходимо выполнить перед отключением ЛЭП и оборудования, факт отключения которых является пусковым органом устройства (комплекса) ПА, а также перед отключением (включением) отдельных выключателей и разъединителей, повреждение которых может привести к отключению этих ЛЭП или оборудования?: |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должен быть выполнен контроль несработанного состояния ступеней КПР (отсутствия набранных управляющих воздействий) в соответствующем устройстве (комплексе) ПА | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Контроль несработанного состояния ступеней КПР (отсутствия набранных управляющих воздействий) в соответствующем устройстве (комплексе) ПА выполнять не требуется | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 32 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Как допускается проводить переключения в электроустановках для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается выполнение переключений без использования программ (типовых программ) и бланков (типовых бланков) переключений с последующей фиксацией выполненных операций в оперативном журнале | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Переключения должны выполняться только с использованием программ (типовых программ) и бланков (типовых бланков) переключений | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 33 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что разрешается делать оперативному персоналу при возникновении (угрозе возникновения) повреждения ЛЭП, оборудования, а также при возникновении несчастного случая и иных обстоятельств, создающих угрозу жизни людей? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Разрешается самостоятельно выполнять переключения в электроустановках без получения команды (разрешения, подтверждения) диспетчерского или оперативного персонала ЦУС, НСО, но с последующим незамедлительным уведомлением его обо всех выполненных операциях | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не разрешается самостоятельно выполнять переключения в электроустановках без получения команды (разрешения, подтверждения) диспетчерского или оперативного персонала ЦУС, НСО | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 34 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что следует понимать под отказом всех видов связи? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Нарушение всех видов связи с ДЦ, ЦУС, НСО соответственно, а также невозможность связаться с диспетчерским персоналом ДЦ, оперативным персоналом ЦУС, НСО, оперативным персоналом объекта электроэнергетики более 3 минут из-за плохой слышимости и (или) перебоев в работе связи | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Нарушение всех видов связи с ДЦ, ЦУС, НСО соответственно, а также невозможность связаться с диспетчерским персоналом ДЦ, оперативным персоналом ЦУС, НСО, оперативным персоналом объекта электроэнергетики более 5 минут из-за плохой слышимости и (или) перебоев в работе связи | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 35 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто выдаёт разрешение на операции по деблокированию оперативному персоналу объекта электроэнергетики для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Оперативный персонал ЦУС, НСО | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Диспетчерским персоналом, руководящим ликвидацией нарушения нормального режима | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Диспетчер ЦДУ, ОДУ, РДУ | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 36 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто выдаёт разрешение на операции по деблокированию оперативному персоналу объекта электроэнергетики для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима, связанных с отказом выключателя, когда для исключения его из схемы требуются операции с разъединителями? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Диспетчерским персоналом, руководящим ликвидацией нарушения нормального режима | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Диспетчер ЦДУ, ОДУ, РДУ | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Оперативный персонал ЦУС, НСО | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 37 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Когда разрешается диспетчерскому и оперативному персоналу отдавать команду (разрешение, подтверждение) на производство переключений для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
При наличии необходимой информации об оперативном состоянии схемы объекта электроэнергетики и о фактическом состоянии оборудования по результатам осмотра | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
При наличии необходимой информации об оперативном состоянии схемы объекта электроэнергетики и о состоянии оборудования в схеме ОИК | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 38 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима разрешается ли оперативному персоналу выполнять переключения в электроустановках единолично? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Разрешается | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не разрешается | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Разрешается, если порядок оперативного обслуживания объекта электроэнергетики предусматривает наличие одного работника из числа оперативного персонала в смене | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 39 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Когда при отключении или выводе в ремонт выключателя, ЛЭП, Т (АТ) должно быть зафиксировано ремонтное состояние выключателя, ЛЭП, Т (АТ) в ФОВ, ФОЛ, ФОТ? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
До отключения выключателя | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
После отключения выключателя, до снятия с него оперативного тока | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
После отключения выключателя и после снятия с него оперативного тока | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 40 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Когда при выводе в ремонт трансформатора (автотрансформатора, шунтирующего реактора) должны ли приниматься меры по предотвращению отключения указанных выключателей от РЗА, в том числе технологических защит выведенного в ремонт трансформатора (автотрансформатора, шунтирующего реактора)? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должны всегда | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должны при условии, что трансформатор (автотрансформатор, шунтирующий реактор) не имеет собственного выключателя или подключен к РУ, выполненному по полуторной схеме, схеме треугольника, четырехугольника и иным подобным схемам, с последующим включением соответствующих выключателей | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не должны | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 41 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение какого срока должны храниться использованные программы (типовые программы) и бланки (типовые бланки) переключений? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должны храниться до ввода в работу ЛЭП, оборудования и устройств РЗА, но не менее 10 суток | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должны храниться до ввода в работу ЛЭП, оборудования и устройств РЗА, но не менее 20 суток | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должны храниться до ввода в работу ЛЭП, оборудования и устройств РЗА, но не менее 15 суток | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 42 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается ли во время переключений в электроустановках изменение распределения обязанностей между лицами, выполняющими переключения в электроустановках, и контролирующим лицом? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не допускается | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается с разрешения вышестоящего оперативного (диспетчерского) персонала | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 43 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Как должны производиться переключения в электроустановках при вводе в работу новых (модернизированных, реконструированных) ЛЭП, оборудования, устройств РЗА и при проведении испытаний? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
По комплексным программам | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
По разовым программам | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Без использования программ | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 44 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение какого времени допускается не вводить оперативное ускорение резервных защит, при необходимости кратковременного вывода ДЗШ? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
30 минут | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
45 минут | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
55 минут | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 45 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что должен сделать оперативный персонал при наличии признакох, характерных для короткого замыкания или несинхронного включения? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Отключить выключатель | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Дождаться его отключения действием РЗА | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 46 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Как должно выполняться отключение и включение ненагруженных трансформаторов, к нейтрали которых подключен дугогасящий реактор, во избежание появления перенапряжений? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
После отключения дугогасящего реактора | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
До отключения дугогасящего реактора | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 47 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Когда проводится осмотр оборудования при выполнении операций в РУ электростанций и подстанций нового поколения с постоянным дежурством оперативного персонала, построенных с применением КРУЭ? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Осмотр оборудования непосредственно перед началом переключений в электроустановках не выполняется | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Осмотр оборудования непосредственно перед началом переключений в электроустановках выполняется | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Осмотр оборудования непосредственно перед началом переключений в электроустановках выполняется только при температуре ниже -21 °С | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 48 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Где должен быть определен порядок подачи и снятия напряжения с ЛЭП, а также допустимость его изменения с указанием выполнения необходимых мероприятий? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
В типовых бланках переключений | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
В местных инструкциях | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
В типовых программах переключений | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 49 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Разрешается ли шунтирование и расшунтирование межсекционного реактора развилками шинных разъединителей присоединений в схемах электрических соединений объекта переключений, в которых секции шин нормально замкнуты через межсекционный реактор? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Разрешается | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Запрещается | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 50 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается ли выполнять перевод присоединений с одной СШ на другую поочередным включением шинных разъединителей одной СШ с последующим отключением шинных разъединителей от другой СШ в зависимости от конструктивного расположения в РУ шинных разъединителей присоединений? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Нет | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Да | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 51 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Как проверяется перед объединением СШ, работающих раздельно, в электроустановках, в которых отсутствуют приборы контроля синхронизма? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Синхронность напряжений должна подтверждаться выверкой схемы в натуре | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Синхронность напряжений должна подтверждаться соответствующим диспетчерским персоналом ДЦ или оперативным персоналом ЦУС, НСО | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Синхронность напряжений должна подтверждаться местными инструкциями | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 52 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
В каких случаях допускается в электроустановках на подстанциях и в распределительных устройствах электростанций нового поколения отключение выключателя, находящегося под рабочим напряжением, с использованием местного управления? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Для предотвращения угрозы жизни людей | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Во всех случаях | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Для сокращения времени переключений | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 53 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
В каких случаях оперативный ток должен быть снят с приводов разъединителей, имеющих дистанционное управление? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Если в процессе переключений в электроустановках необходима фиксация указанных разъединителей во включенном положении | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Во всех случаях | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
При отключении присоединения выключателем | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 54 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
С учетом каких особенностей должны выполняться переключения на подстанциях и в распределительных устройствах электростанций нового поколения без постоянного дежурства оперативного персонала? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Переключения в электроустановках должны осуществляться оперативным персоналом ЦУС, НСО или диспетчерским персоналом ДЦ дистанционно с использованием АРМ без присутствия персонала непосредственно на подстанции, РУ электростанции | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Переключения в электроустановках должны осуществляться оперативным персоналом ЦУС, НСО или диспетчерским персоналом ДЦ дистанционно с использованием АРМ c присутствием персонала непосредственно на подстанции, РУ электростанции | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Проверка соответствия действительных положений коммутационных аппаратов и заземляющих разъединителей операциям, выполненным с ними с использованием АРМ, а также осмотр опорно-стержневой изоляции разъединителей (в РУ, построенных без применения КРУЭ) должны выполняться до окончания переключений непосредственно на месте установки коммутационных аппаратов оперативным персоналом (персоналом ОВБ) после подготовки рабочего места | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 55 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
При каком уравнительном токе допускается включение и отключение "кольцующих" разъединителей? |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
70 А | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
90 А | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
55 А | 0

## ПРП
|  | 405 | 405 | 248 | 281 | 281 | 281
Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Баллы | до 1000 В | до и выше 1000 В | II | III | IV | V
Вопрос 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Укажите, в какие сроки проводится проверка знаний вновь назначенных на должность работников, относящихся к категории административно-технического персонала или вспомогательного персонала? | п.44 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Hе позднее одного месяца после назначения на должность | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не позднее cрока, определенного программой подготовки на должность вновь назначенного работника | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не позднее cрока, определенного приказом по предприятию в зависимости от квалификации вновь назначенного работника | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 2 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
От каких факторов зависит необходимость и длительность каждого этапа подготовки по новой должности оперативного персонала? | п.19 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
От всего перечисленного | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
От уровня профессионального образования работника и уровня его знаний | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
От стажа практической работы по смежным должностям | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
От технической сложности объекта | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 3 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Чем определяется объем знаний для проверки по каждой должности требованиями «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации»? | п.41 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должностными обязанностями (трудовыми функциями) | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Определяется руководителем организации | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Определяется руководителем подразделения, ответственного за работу с кадрами | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 4 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний? | п.47 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В любом из перечисленных случаев | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
При нарушении работниками требований нормативных актов по охране труда | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
При переводе работника на новую должность (для рабочих - на новое рабочее место) | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
При перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 5 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Для проведения проверки знаний руководитель организации должен назначить постоянно действующую комиссию организации в составе не менее: | п.51 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
5 человек | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
3 человек | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
7 человек | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 6 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В какой срок лицо, получившее неудовлетворительную оценку по результатам проверки знаний, должно пройти повторную проверку? | п.63 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не более одного месяца | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не позднее двух недель | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос о сроках повторной проверки и о возможности сохранения трудового договора с работником решается руководителем организации | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 7 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каков порядок допуска к самостоятельной работе вновь принятых работников или имевших перерыв в работе более 6 месяцев? | п.73 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В зависимости от категории персонала, после прохождения этапов подготовки в соответствии с индивидуальной программой подготовки. | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В зависимости от категории персонала, после прохождения специальной подготовки, программу и порядок проведения которой определяет руководитель организации | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В зависимости от категории персонала, после ознакомления с изменениями в схемах и режимах работы энергоустановок, с вновь введенными в действие HТД, приказами и распоряжениями | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 8 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью каждый работник из числа диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала должен быть проверен в контрольной противопожарной тренировке? | п.95 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в шесть календарных месяцев | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На усмотрение главного технического руководителя в зависимости от характера выполняемой работы работника | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в три календарных месяца | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 9 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие действия должны предприниматься в отношении работников, получивших неудовлетворительную оценку действий при проведении тренировки (противоаварийной или противопожарной)? | п. 97 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Повторная тренировка в сроки, определяемые уполномоченным должностным лицом организации, но не позднее одного месяца | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Проведение специальной подготовки по выполнению противоаварийных (противопожарных) тренировок, приближенных к производственным | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Проведение целевого инструктажа | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 10 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На какой персонал распространяются требования специальной подготовки? | п.98 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На работников из числа диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На управленческий персонал и специалистов производственных подразделений | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На ремонтный персонал, связанный с техническим обслуживанием, ремонтом, наладкой и испытанием энергоустановок | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 11 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью должно проводиться длительное периодическое обучение работников, относящихся к категориям административно-технического, диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала? | п.106 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже 1 раза в 5 лет | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 года | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В зависимости от образования и стажа работника по решению руководителя организации, а для самих руководителей по решению вышестоящей организации. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 12 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Укажите, как часто должны осуществляться обходы и осмотры рабочих мест уполномоченными лицами организации? | п.109 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Периодичность, порядок их организации и проведения определяет руководитель организации или уполномоченное им должностное лицо | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее раза в месяц | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее одного раза в 10 дней | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 13 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Как учитывается время, затраченное на проведение противоаварийных и противопожарных тренировок в соответствии с требованиями «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации»? | п.96 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Включается в рабочее время тренирующихся | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Учитывается и оплачивается как работа в выходной или не рабочий праздничный день | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 14 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В какие сроки должны проводиться учебные и контрольные противоаварийные тренировки для работников, относящихся к категории диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного персонала? | п.92 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В порядке, установленном Правилами проведения противоаварийных тренировок | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в квартал | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в год | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 15 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается ли совмещение контрольных противоаварийных тренировок си контрольных противопожарных тренировок в соответствии с требованиями «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации»? | п.94 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Да | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Нет | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По согласованию с МЧС | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 16 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Когда должна осуществляться подготовка персонала для вводимых в работу новых и реконструируемых объектов электроэнергетики? | п.13 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
За полгода до ввода в эксплуатацию | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
До начала проведения пробных пусков и комплексного опробования оборудования | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
За год до ввода в эксплуатацию | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 17 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На кого не распростарняются требования «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации» | п.3 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Системного оператора и субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах (далее - субъекты оперативно-диспетчерского управления) | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Субъекты электроэнергетики и потребителей электрической энергии, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, в том числе объектами, функционирующими в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Субъекты электроэнергетики и потребителей электрической энергии, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства; | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Потребителей электрической энергии и владельцев объектов электроэнергетики, являющихся физическими лицами. | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 18 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто утверждает порядок проведения работы с персоналом в организации? | п.7 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Руководитель организации или уполномоченным им должностным лицом организации. | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Инспектор Ростехнадзора. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ответственный за электрохозяйство Потребителя. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Федеральный орган исполнительной власти. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 19 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие обязательные формы работы с персоналом не осуществляются для административно-технического персонала? | п.10 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Предэкзаменационная подготовка и проверка знаний. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Производственный инструктаж. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Противоаварийные тренировки. | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 20 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие обязательные формы работы с персоналом не осуществляются для ремонтного персонала? | п.10 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Стажировка (включая обучение безопасным методам и приемам выполнения работ). | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Подготовка по новой должности (рабочему месту). | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Производственный инструктаж. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Противоаварийные тренировки. | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 21 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какой персонал не проходит подготовку по новой должности (рабочему месту)? | п.15 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Диспетчерский персонал. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Оперативный персонал. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Оперативно-ремонтный персонал. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ремонтный персонал. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Административно-технический персонал. | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 22 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В каком объеме должна проводиться стажировка для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала? | п.25 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В объеме, определенном программой подготовки по новой должности. | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В объеме, 72 академических часов. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В объеме, 160 академических часов. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В объеме, 240 академических часов. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 23 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто проводит стажировку для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала? | п.28 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Проводиться под руководством работника, ответственного за стажировку, назначенного организационно-распорядительным документом | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Руководителем организации. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Представителем Ростехнадзора. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 24 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие рабочие места предусмотренны во время стажировки для оперативного, оперативно-ремонтного персонала? | п.29 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Свое рабочее место и (или) рабочие места оперативного персонала объектов электроэнергетики такой организации, определенные программой подготовки по новой должности; | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Рабочее место в своем диспетчерском центре, а также рабочее место диспетчера в полнофункциональном резервном диспетчерском центре (при его наличии); | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Свое рабочее место и (или) специально оборудованные полигоны и мастерские. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 25 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие рабочие места предусмотренны во время стажировки для ремонтного персонала? | п.29 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Свое рабочее место и (или) рабочие места оперативного персонала объектов электроэнергетики такой организации, определенные программой подготовки по новой должности; | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Рабочее место в своем диспетчерском центре, а также рабочее место диспетчера в полнофункциональном резервном диспетчерском центре (при его наличии); | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Свое рабочее место и (или) специально оборудованные полигоны и мастерские. | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 26 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие требования в процессе стажировки оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал должен усвоить? | п.30 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только требования отраслевых актов. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только требования инструктивно-технических документов в сфере электроэнергетики. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Требования отраслевых актов и инструктивно-технических документов в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 27 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какой минимальный срок стажировки на каждом рабочем месте? | п.33 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
7 рабочих дней (смены). | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
5 рабочих дней (смены). | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
2 рабочих дня (смены). | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
10 рабочих дней (смены). | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 28 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какой максимальный срок стажировки на каждом рабочем месте? | п.33 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
7 рабочих дней (смены). | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
5 рабочих дней (смены). | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
14 рабочих дня (смены). | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
10 рабочих дней (смены). | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 29 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В какой срок организации ознакомления диспетчерского персонала с особенностями функционирования объектов электроэнергетики субъект оперативно-диспетчерского управления должен в письменной форме направить уведомление о необходимости такого ознакомления в организацию, эксплуатирующую такие объекты электроэнергетики, с указанием их перечня. | п.36 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не позднее 3 рабочих дней до даты ознакомления. | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не позднее 5 рабочих дней до даты ознакомления. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не позднее 7 рабочих дней до даты ознакомления. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не позднее 10 рабочих дней до даты ознакомления. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 30 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какое минимальное время для ознакомления диспетчерского персонала с особенностями функционирования объекта электроэнергетики определяется по согласованию между субъектом оперативно-диспетчерского управления и организацией (ее филиалом), эксплуатирующей такой объект электроэнергетики? | п.38 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее 1 рабочего дня. | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее 3 рабочих дней. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее 5 рабочих дней. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее 4 рабочих дней. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 31 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В какие сроки должна проводится очередная проверка знаний в в отношении диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала, работников из числа административно-технического персонала? | п.45 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в 12 месяцев. | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в 2 месяца. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в 6 месяцев. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в 4 месяца. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 32 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кем утверждаетс график очередной проверки знаний в организации? | п.46 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Председателями комиссий, в которых будет проводиться проверка знаний | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Руководителем организации. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Инспектор Ростехнадзора. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 33 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какое количество членов постояннодействующей комиссии должно присутствовать при проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации? | п.53 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее двух членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации. | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее трёх членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее четырёх членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее пяти членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 34 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким образом проводится проверка знаний каждого рабоника? | п.57 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Индивидуально. | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группой по 3 человека. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группой по 2 человека. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группой до 10 человек. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 35 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
При каком значении процентного отношения правильных ответов к общему количеству вопросов считается "неудовлетворительно" при проверки знаний работника? | п.59 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Менее 30 % | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Менее 20 % | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Менее 40 % | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Менее 50 % | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 36 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким образом выставляется итоговая оценка при прохождении проверки знаний с использованием программного обеспечения и получения неудовлетворительной оценки автоэкзаменатора? | п.60 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Устанавливаться комиссией по проверке знаний по результатам устного опроса работника. | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Проводится дополнительное тестирование знаний с использованием программного обеспечения через 3 дня. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Проводится дополнительное тестирование знаний с использованием программного обеспечения через 7 дней. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Проводится дополнительное тестирование знаний с использованием программного обеспечения через 10 дней. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 37 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким образом фиксируются результаты проверки знаний? | п.60 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Формируется приказ. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Оформляться протоколом проверки знаний и удостоверением и фиксироваться в журнале учета проверки знаний | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Формируется акт о проведении и получении соответствующих результатов работников. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только удостоверением. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 38 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В каких случаях не проводится дублирование? | п.66 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
При подготовке по новой должности - после проверки знаний. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
После перерыва в работе более 30 календарных дней, но менее 60 календарных дней - в случаях, установленных порядком проведения работы с персоналом, принятым в организации. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
После перерыва в работе от 60 календарных дней до 6 месяцев. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
После перерыва в работе 20 календарных дней до 1 месяца. | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 39 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какая продолжительность дублирования конкретного работника при подготовке по новой должности? | п.67 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее 5 рабочих смен. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее 7 рабочих смен. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее 12 рабочих смен. | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее 4 рабочих смен. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 40 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какая продолжительность дублирования конкретного работника после перерыва в работе более 30 календарных дней? | п.67 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее 1 рабочий смены. | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее 7 рабочих смен. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее 12 рабочих смен. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее 4 рабочих смен. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 41 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто несет ответственность за действия работника, допущенного к дублированию на рабочем месте? | п.68 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Сам работник, допущенный к дублированию, так и работник, под руководством и контролем которого проводится дублирование. | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только сам работник. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Руководитель организации. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Инспектор Ростехнадзора. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 42 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какое количество противоаварийных тренировок необходимо за время дублирования? | п.69 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее 10 противоаварийных тренировок. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Определяются индивидуальной программой подготовки по новой должности в соответствии с Правилами проведения противоаварийных тренировок. | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее 5 противоаварийных тренировок. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее 7 противоаварийных тренировок. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 43 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какой срок действия допуска к самостоятельной работе категорий диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала? | п.76 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
До очередной проверки знаний. | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На 1 год. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На 6 месяцев. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На 2 года. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 44 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В каких случаях может быть отозван допуск к самостоятельной работе? | п.77 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Неудовлетворительной оценки, полученной работником по результатам проверки знаний. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Заключений (актов) комиссий, расследовавших несчастные случаи, аварии в электроэнергетике, пожары, инциденты. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Неудовлетворительной оценки, полученной работником повторно на индивидуальной противоаварийной или противопожарной тренировке. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Во всех перечисленных случаях. | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 45 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие ознакомительные мероприятия проводятся перед допуском к самостоятельной работе персонала, имевшего перерыв в работе, независимо от проводимых форм подготовки в соответствии с занимаемой должностью? | п.79 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ознакомлен с изменениями в оборудовании, схемах и режимах работы энергоустановок. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ознакомлен с введенными в действие (вступившими в силу) новыми отраслевыми актами и инструктивно-техническими документами в сфере электроэнергетики (оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал- также в сфере теплоснабжения), являющимися обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ознакомлен с изменениями, внесенными в действующие отраслевые акты и инструктивно-технические документы в сфере электроэнергетики (оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал, - также в сфере теплоснабжения), являющиеся обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Все перечисленное. | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 46 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Для какой категории персонала производственный является обязательным? | п.80 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала. | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Административно-технического персонала. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только для технического персонала. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Для всех. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 47 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие вопросы включает программа планового производственного инструктажа? | п.84 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Особенности и режимы эксплуатации оборудования в период его пуска, нормальной работы, останова, консервации. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Принципы работы оборудования и устройств (комплексов) РЗА. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопросы управления электроэнергетическим режимом и иные технологические вопросы. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Все перечисленное. | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 48 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью должны проводиться плановые производственные инструктажи для диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала? | п.85 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в месяц. | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в три мемяца. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в шесть месяцев | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один раз в двенадцать месяцев. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 49 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью должны проводиться плановые производственные инструктажи для ремонтного персонала? | п.85 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1 раз в 3 месяца. | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1 раз в 12 месяцев. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1 раз в 6 месяцев. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1 раз в 4 месяца. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 50 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В каких случаях проводится внеплановый производственный инструктаж? | п.87 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
При принятии новой или внесении изменений в действующую инструктивно-техническую документацию диспетчерских центров субъекта оперативно-диспетчерского управления, инструктивную документацию организации по вопросам. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
При внесении изменений в действующие отраслевые акты в сфере электроэнергетики (для персонала объектов по производству электрической энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, - также в сфере теплоснабжения), являющиеся обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
по решению руководителя или иного уполномоченного должностного лица организации (ее филиала, представительства) при установлении нарушений работниками требований отраслевых актов и (или) инструктивно-технических документов. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
в случае непрохождения работником планового производственного инструктажа (по темам пропущенного инструктажа. | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Во всех перечисленных случаях. | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 1 |  | 1 |  | 1
Укажите, в какие сроки проводится проверка знаний вновь назначенных на должность работников, относящихся к категории административно-технического персонала или вспомогательного персонала? | п.44 | 1 |  | 1
Hе позднее одного месяца после назначения на должность | 2 | 1 |  | 1
Не позднее cрока, определенного программой подготовки на должность вновь назначенного работника | 0 | 1 |  | 1
Не позднее cрока, определенного приказом по предприятию в зависимости от квалификации вновь назначенного работника | 0 | 1 |  | 1
Вопрос 4 |  | 1 |  | 1
В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний? | п.47 | 1 |  | 1
В любом из перечисленных случаев | 2 | 1 |  | 1
При нарушении работниками требований нормативных актов по охране труда | 0 | 1 |  | 1
При переводе работника на новую должность (для рабочих - на новое рабочее место) | 0 | 1 |  | 1
При перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев | 0 | 1 |  | 1
Вопрос 6 |  | 1 |  | 1
В какой срок лицо, получившее неудовлетворительную оценку по результатам проверки знаний, должно пройти повторную проверку? | п.63 | 1 |  | 1
Не более одного месяца | 2 | 1 |  | 1
Не позднее двух недель | 0 | 1 |  | 1
Вопрос о сроках повторной проверки и о возможности сохранения трудового договора с работником решается руководителем организации | 0 | 1 |  | 1
Вопрос 7 |  | 1 |  | 1
Каков порядок допуска к самостоятельной работе вновь принятых работников или имевших перерыв в работе более 6 месяцев? | п.73 | 1 |  | 1
В зависимости от категории персонала, после прохождения этапов подготовки в соответствии с индивидуальной программой подготовки. | 2 | 1 |  | 1
В зависимости от категории персонала, после прохождения специальной подготовки, программу и порядок проведения которой определяет руководитель организации | 0 | 1 |  | 1
В зависимости от категории персонала, после ознакомления с изменениями в схемах и режимах работы энергоустановок, с вновь введенными в действие HТД, приказами и распоряжениями | 0 | 1 |  | 1
Вопрос 13 |  | 1 |  | 1
Как учитывается время, затраченное на проведение противоаварийных и противопожарных тренировок в соответствии с требованиями «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации»? | п.96 | 1 |  | 1
Включается в рабочее время тренирующихся | 2 | 1 |  | 1
Учитывается и оплачивается как работа в выходной или не рабочий праздничный день | 0 | 1 |  | 1
Вопрос 15 |  | 1 |  | 1
Допускается ли совмещение контрольных противоаварийных тренировок си контрольных противопожарных тренировок в соответствии с требованиями «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации»? | п.94 | 1 |  | 1
Да | 2 | 1 |  | 1
Нет | 0 | 1 |  | 1
По согласованию с МЧС | 0 | 1 |  | 1
Вопрос 16 |  | 1 |  | 1
Когда должна осуществляться подготовка персонала для вводимых в работу новых и реконструируемых объектов электроэнергетики? | п.13 | 1 |  | 1
За полгода до ввода в эксплуатацию | 0 | 1 |  | 1
До начала проведения пробных пусков и комплексного опробования оборудования | 2 | 1 |  | 1
За год до ввода в эксплуатацию | 0 | 1 |  | 1
Вопрос 17 |  | 1 |  | 1
На кого не распростарняются требования «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации» | п.3 | 1 |  | 1
Системного оператора и субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах (далее - субъекты оперативно-диспетчерского управления) | 0 | 1 |  | 1
Субъекты электроэнергетики и потребителей электрической энергии, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, в том числе объектами, функционирующими в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; | 0 | 1 |  | 1
Субъекты электроэнергетики и потребителей электрической энергии, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства; | 0 | 1 |  | 1
Потребителей электрической энергии и владельцев объектов электроэнергетики, являющихся физическими лицами. | 2 | 1 |  | 1
Вопрос 18 |  | 1 |  | 1
Кто утверждает порядок проведения работы с персоналом в организации? | п.7 | 1 |  | 1
Руководитель организации или уполномоченным им должностным лицом организации. | 2 | 1 |  | 1
Инспектор Ростехнадзора. | 0 | 1 |  | 1
Ответственный за электрохозяйство Потребителя. | 0 | 1 |  | 1
Федеральный орган исполнительной власти. | 0 | 1 |  | 1
Вопрос 20 |  | 1 |  | 1
Какие обязательные формы работы с персоналом не осуществляются для ремонтного персонала? | п.10 | 1 |  | 1
Стажировка (включая обучение безопасным методам и приемам выполнения работ). | 0 | 1 |  | 1
Подготовка по новой должности (рабочему месту). | 0 | 1 |  | 1
Производственный инструктаж. | 0 | 1 |  | 1
Противоаварийные тренировки. | 2 | 1 |  | 1
Вопрос 21 |  | 1 |  | 1
Какой персонал не проходит подготовку по новой должности (рабочему месту)? | п.15 | 1 |  | 1
Диспетчерский персонал. | 0 | 1 |  | 1
Оперативный персонал. | 0 | 1 |  | 1
Оперативно-ремонтный персонал. | 0 | 1 |  | 1
Ремонтный персонал. | 0 | 1 |  | 1
Административно-технический персонал. | 2 | 1 |  | 1
Вопрос 22 |  | 1 |  | 1
В каком объеме должна проводиться стажировка для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала? | п.25 | 1 |  | 1
В объеме, определенном программой подготовки по новой должности. | 2 | 1 |  | 1
В объеме, 72 академических часов. | 0 | 1 |  | 1
В объеме, 160 академических часов. | 0 | 1 |  | 1
В объеме, 240 академических часов. | 0 | 1 |  | 1
Вопрос 24 |  | 1 |  | 1
Какие рабочие места предусмотренны во время стажировки для оперативного, оперативно-ремонтного персонала? | п.29 | 1 |  | 1
Свое рабочее место и (или) рабочие места оперативного персонала объектов электроэнергетики такой организации, определенные программой подготовки по новой должности; | 2 | 1 |  | 1
Рабочее место в своем диспетчерском центре, а также рабочее место диспетчера в полнофункциональном резервном диспетчерском центре (при его наличии); | 0 | 1 |  | 1
Свое рабочее место и (или) специально оборудованные полигоны и мастерские. | 0 | 1 |  | 1
Вопрос 25 |  | 1 |  | 1
Какие рабочие места предусмотренны во время стажировки для ремонтного персонала? | п.29 | 1 |  | 1
Свое рабочее место и (или) рабочие места оперативного персонала объектов электроэнергетики такой организации, определенные программой подготовки по новой должности; | 0 | 1 |  | 1
Рабочее место в своем диспетчерском центре, а также рабочее место диспетчера в полнофункциональном резервном диспетчерском центре (при его наличии); | 0 | 1 |  | 1
Свое рабочее место и (или) специально оборудованные полигоны и мастерские. | 2 | 1 |  | 1
Вопрос 26 |  | 1 |  | 1
Какие требования в процессе стажировки оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал должен усвоить? | п.30 | 1 |  | 1
Только требования отраслевых актов. | 0 | 1 |  | 1
Только требования инструктивно-технических документов в сфере электроэнергетики. | 0 | 1 |  | 1
Требования отраслевых актов и инструктивно-технических документов в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. | 2 | 1 |  | 1
Вопрос 37 |  | 1 |  | 1
Каким образом фиксируются результаты проверки знаний? | п.60 | 1 |  | 1
Формируется приказ. | 0 | 1 |  | 1
Оформляться протоколом проверки знаний и удостоверением и фиксироваться в журнале учета проверки знаний | 2 | 1 |  | 1
Формируется акт о проведении и получении соответствующих результатов работников. | 0 | 1 |  | 1
Только удостоверением. | 0 | 1 |  | 1
Вопрос 38 |  | 1 |  | 1
В каких случаях не проводится дублирование? | п.66 | 1 |  | 1
При подготовке по новой должности - после проверки знаний. | 0 | 1 |  | 1
После перерыва в работе более 30 календарных дней, но менее 60 календарных дней - в случаях, установленных порядком проведения работы с персоналом, принятым в организации. | 0 | 1 |  | 1
После перерыва в работе от 60 календарных дней до 6 месяцев. | 0 | 1 |  | 1
После перерыва в работе 20 календарных дней до 1 месяца. | 2 | 1 |  | 1
Вопрос 41 |  | 1 |  | 1
Кто несет ответственность за действия работника, допущенного к дублированию на рабочем месте? | п.68 | 1 |  | 1
Сам работник, допущенный к дублированию, так и работник, под руководством и контролем которого проводится дублирование. | 2 | 1 |  | 1
Только сам работник. | 0 | 1 |  | 1
Руководитель организации. | 0 | 1 |  | 1
Инспектор Ростехнадзора. | 0 | 1 |  | 1
Вопрос 42 |  | 1 |  | 1
Какое количество противоаварийных тренировок необходимо за время дублирования? | п.69 | 1 |  | 1
Не менее 10 противоаварийных тренировок. | 0 | 1 |  | 1
Определяются индивидуальной программой подготовки по новой должности в соответствии с Правилами проведения противоаварийных тренировок. | 2 | 1 |  | 1
Не менее 5 противоаварийных тренировок. | 0 | 1 |  | 1
Не менее 7 противоаварийных тренировок. | 0 | 1 |  | 1
Вопрос 45 |  | 1 |  | 1
Какие ознакомительные мероприятия проводятся перед допуском к самостоятельной работе персонала, имевшего перерыв в работе, независимо от проводимых форм подготовки в соответствии с занимаемой должностью? | п.79 | 1 |  | 1
Ознакомлен с изменениями в оборудовании, схемах и режимах работы энергоустановок. | 0 | 1 |  | 1
Ознакомлен с введенными в действие (вступившими в силу) новыми отраслевыми актами и инструктивно-техническими документами в сфере электроэнергетики (оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал- также в сфере теплоснабжения), являющимися обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника. | 0 | 1 |  | 1
Ознакомлен с изменениями, внесенными в действующие отраслевые акты и инструктивно-технические документы в сфере электроэнергетики (оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал, - также в сфере теплоснабжения), являющиеся обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника. | 0 | 1 |  | 1
Все перечисленное. | 2 | 1 |  | 1
Вопрос 47 |  | 1 |  | 1
Какие вопросы включает программа планового производственного инструктажа? | п.84 | 1 |  | 1
Особенности и режимы эксплуатации оборудования в период его пуска, нормальной работы, останова, консервации. | 0 | 1 |  | 1
Принципы работы оборудования и устройств (комплексов) РЗА. | 0 | 1 |  | 1
Вопросы управления электроэнергетическим режимом и иные технологические вопросы. | 0 | 1 |  | 1
Все перечисленное. | 2 | 1 |  | 1
Вопрос 50 |  | 1 |  | 1
В каких случаях проводится внеплановый производственный инструктаж? | п.87 | 1 |  | 1
При принятии новой или внесении изменений в действующую инструктивно-техническую документацию диспетчерских центров субъекта оперативно-диспетчерского управления, инструктивную документацию организации по вопросам. | 0 | 1 |  | 1
При внесении изменений в действующие отраслевые акты в сфере электроэнергетики (для персонала объектов по производству электрической энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, - также в сфере теплоснабжения), являющиеся обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника. | 0 | 1 |  | 1
по решению руководителя или иного уполномоченного должностного лица организации (ее филиала, представительства) при установлении нарушений работниками требований отраслевых актов и (или) инструктивно-технических документов. | 0 | 1 |  | 1
в случае непрохождения работником планового производственного инструктажа (по темам пропущенного инструктажа. | 0 | 1 |  | 1
Во всех перечисленных случаях. | 2 | 1 |  | 1
Вопрос 1 |  |  | 1 | 1
Укажите, в какие сроки проводится проверка знаний вновь назначенных на должность работников, относящихся к категории административно-технического персонала или вспомогательного персонала? | п.44 |  | 1 | 1
Hе позднее одного месяца после назначения на должность | 2 |  | 1 | 1
Не позднее cрока, определенного программой подготовки на должность вновь назначенного работника | 0 |  | 1 | 1
Не позднее cрока, определенного приказом по предприятию в зависимости от квалификации вновь назначенного работника | 0 |  | 1 | 1
Вопрос 4 |  |  | 1 | 1
В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний? | п.47 |  | 1 | 1
В любом из перечисленных случаев | 2 |  | 1 | 1
При нарушении работниками требований нормативных актов по охране труда | 0 |  | 1 | 1
При переводе работника на новую должность (для рабочих - на новое рабочее место) | 0 |  | 1 | 1
При перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев | 0 |  | 1 | 1
Вопрос 6 |  |  | 1 | 1
В какой срок лицо, получившее неудовлетворительную оценку по результатам проверки знаний, должно пройти повторную проверку? | п.63 |  | 1 | 1
Не более одного месяца | 2 |  | 1 | 1
Не позднее двух недель | 0 |  | 1 | 1
Вопрос о сроках повторной проверки и о возможности сохранения трудового договора с работником решается руководителем организации | 0 |  | 1 | 1
Вопрос 7 |  |  | 1 | 1
Каков порядок допуска к самостоятельной работе вновь принятых работников или имевших перерыв в работе более 6 месяцев? | п.73 |  | 1 | 1
В зависимости от категории персонала, после прохождения этапов подготовки в соответствии с индивидуальной программой подготовки. | 2 |  | 1 | 1
В зависимости от категории персонала, после прохождения специальной подготовки, программу и порядок проведения которой определяет руководитель организации | 0 |  | 1 | 1
В зависимости от категории персонала, после ознакомления с изменениями в схемах и режимах работы энергоустановок, с вновь введенными в действие HТД, приказами и распоряжениями | 0 |  | 1 | 1
Вопрос 13 |  |  | 1 | 1
Как учитывается время, затраченное на проведение противоаварийных и противопожарных тренировок в соответствии с требованиями «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации»? | п.96 |  | 1 | 1
Включается в рабочее время тренирующихся | 2 |  | 1 | 1
Учитывается и оплачивается как работа в выходной или не рабочий праздничный день | 0 |  | 1 | 1
Вопрос 15 |  |  | 1 | 1
Допускается ли совмещение контрольных противоаварийных тренировок си контрольных противопожарных тренировок в соответствии с требованиями «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации»? | п.94 |  | 1 | 1
Да | 2 |  | 1 | 1
Нет | 0 |  | 1 | 1
По согласованию с МЧС | 0 |  | 1 | 1
Вопрос 16 |  |  | 1 | 1
Когда должна осуществляться подготовка персонала для вводимых в работу новых и реконструируемых объектов электроэнергетики? | п.13 |  | 1 | 1
За полгода до ввода в эксплуатацию | 0 |  | 1 | 1
До начала проведения пробных пусков и комплексного опробования оборудования | 2 |  | 1 | 1
За год до ввода в эксплуатацию | 0 |  | 1 | 1
Вопрос 17 |  |  | 1 | 1
На кого не распростарняются требования «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации» | п.3 |  | 1 | 1
Системного оператора и субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах (далее - субъекты оперативно-диспетчерского управления) | 0 |  | 1 | 1
Субъекты электроэнергетики и потребителей электрической энергии, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, в том числе объектами, функционирующими в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; | 0 |  | 1 | 1
Субъекты электроэнергетики и потребителей электрической энергии, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства; | 0 |  | 1 | 1
Потребителей электрической энергии и владельцев объектов электроэнергетики, являющихся физическими лицами. | 2 |  | 1 | 1
Вопрос 18 |  |  | 1 | 1
Кто утверждает порядок проведения работы с персоналом в организации? | п.7 |  | 1 | 1
Руководитель организации или уполномоченным им должностным лицом организации. | 2 |  | 1 | 1
Инспектор Ростехнадзора. | 0 |  | 1 | 1
Ответственный за электрохозяйство Потребителя. | 0 |  | 1 | 1
Федеральный орган исполнительной власти. | 0 |  | 1 | 1
Вопрос 20 |  |  | 1 | 1
Какие обязательные формы работы с персоналом не осуществляются для ремонтного персонала? | п.10 |  | 1 | 1
Стажировка (включая обучение безопасным методам и приемам выполнения работ). | 0 |  | 1 | 1
Подготовка по новой должности (рабочему месту). | 0 |  | 1 | 1
Производственный инструктаж. | 0 |  | 1 | 1
Противоаварийные тренировки. | 2 |  | 1 | 1
Вопрос 21 |  |  | 1 | 1
Какой персонал не проходит подготовку по новой должности (рабочему месту)? | п.15 |  | 1 | 1
Диспетчерский персонал. | 0 |  | 1 | 1
Оперативный персонал. | 0 |  | 1 | 1
Оперативно-ремонтный персонал. | 0 |  | 1 | 1
Ремонтный персонал. | 0 |  | 1 | 1
Административно-технический персонал. | 2 |  | 1 | 1
Вопрос 22 |  |  | 1 | 1
В каком объеме должна проводиться стажировка для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала? | п.25 |  | 1 | 1
В объеме, определенном программой подготовки по новой должности. | 2 |  | 1 | 1
В объеме, 72 академических часов. | 0 |  | 1 | 1
В объеме, 160 академических часов. | 0 |  | 1 | 1
В объеме, 240 академических часов. | 0 |  | 1 | 1
Вопрос 24 |  |  | 1 | 1
Какие рабочие места предусмотренны во время стажировки для оперативного, оперативно-ремонтного персонала? | п.29 |  | 1 | 1
Свое рабочее место и (или) рабочие места оперативного персонала объектов электроэнергетики такой организации, определенные программой подготовки по новой должности; | 2 |  | 1 | 1
Рабочее место в своем диспетчерском центре, а также рабочее место диспетчера в полнофункциональном резервном диспетчерском центре (при его наличии); | 0 |  | 1 | 1
Свое рабочее место и (или) специально оборудованные полигоны и мастерские. | 0 |  | 1 | 1
Вопрос 25 |  |  | 1 | 1
Какие рабочие места предусмотренны во время стажировки для ремонтного персонала? | п.29 |  | 1 | 1
Свое рабочее место и (или) рабочие места оперативного персонала объектов электроэнергетики такой организации, определенные программой подготовки по новой должности; | 0 |  | 1 | 1
Рабочее место в своем диспетчерском центре, а также рабочее место диспетчера в полнофункциональном резервном диспетчерском центре (при его наличии); | 0 |  | 1 | 1
Свое рабочее место и (или) специально оборудованные полигоны и мастерские. | 2 |  | 1 | 1
Вопрос 26 |  |  | 1 | 1
Какие требования в процессе стажировки оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал должен усвоить? | п.30 |  | 1 | 1
Только требования отраслевых актов. | 0 |  | 1 | 1
Только требования инструктивно-технических документов в сфере электроэнергетики. | 0 |  | 1 | 1
Требования отраслевых актов и инструктивно-технических документов в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. | 2 |  | 1 | 1
Вопрос 37 |  |  | 1 | 1
Каким образом фиксируются результаты проверки знаний? | п.60 |  | 1 | 1
Формируется приказ. | 0 |  | 1 | 1
Оформляться протоколом проверки знаний и удостоверением и фиксироваться в журнале учета проверки знаний | 2 |  | 1 | 1
Формируется акт о проведении и получении соответствующих результатов работников. | 0 |  | 1 | 1
Только удостоверением. | 0 |  | 1 | 1
Вопрос 38 |  |  | 1 | 1
В каких случаях не проводится дублирование? | п.66 |  | 1 | 1
При подготовке по новой должности - после проверки знаний. | 0 |  | 1 | 1
После перерыва в работе более 30 календарных дней, но менее 60 календарных дней - в случаях, установленных порядком проведения работы с персоналом, принятым в организации. | 0 |  | 1 | 1
После перерыва в работе от 60 календарных дней до 6 месяцев. | 0 |  | 1 | 1
После перерыва в работе 20 календарных дней до 1 месяца. | 2 |  | 1 | 1
Вопрос 41 |  |  | 1 | 1
Кто несет ответственность за действия работника, допущенного к дублированию на рабочем месте? | п.68 |  | 1 | 1
Сам работник, допущенный к дублированию, так и работник, под руководством и контролем которого проводится дублирование. | 2 |  | 1 | 1
Только сам работник. | 0 |  | 1 | 1
Руководитель организации. | 0 |  | 1 | 1
Инспектор Ростехнадзора. | 0 |  | 1 | 1
Вопрос 42 |  |  | 1 | 1
Какое количество противоаварийных тренировок необходимо за время дублирования? | п.69 |  | 1 | 1
Не менее 10 противоаварийных тренировок. | 0 |  | 1 | 1
Определяются индивидуальной программой подготовки по новой должности в соответствии с Правилами проведения противоаварийных тренировок. | 2 |  | 1 | 1
Не менее 5 противоаварийных тренировок. | 0 |  | 1 | 1
Не менее 7 противоаварийных тренировок. | 0 |  | 1 | 1
Вопрос 45 |  |  | 1 | 1
Какие ознакомительные мероприятия проводятся перед допуском к самостоятельной работе персонала, имевшего перерыв в работе, независимо от проводимых форм подготовки в соответствии с занимаемой должностью? | п.79 |  | 1 | 1
Ознакомлен с изменениями в оборудовании, схемах и режимах работы энергоустановок. | 0 |  | 1 | 1
Ознакомлен с введенными в действие (вступившими в силу) новыми отраслевыми актами и инструктивно-техническими документами в сфере электроэнергетики (оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал- также в сфере теплоснабжения), являющимися обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника. | 0 |  | 1 | 1
Ознакомлен с изменениями, внесенными в действующие отраслевые акты и инструктивно-технические документы в сфере электроэнергетики (оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал, - также в сфере теплоснабжения), являющиеся обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника. | 0 |  | 1 | 1
Все перечисленное. | 2 |  | 1 | 1
Вопрос 47 |  |  | 1 | 1
Какие вопросы включает программа планового производственного инструктажа? | п.84 |  | 1 | 1
Особенности и режимы эксплуатации оборудования в период его пуска, нормальной работы, останова, консервации. | 0 |  | 1 | 1
Принципы работы оборудования и устройств (комплексов) РЗА. | 0 |  | 1 | 1
Вопросы управления электроэнергетическим режимом и иные технологические вопросы. | 0 |  | 1 | 1
Все перечисленное. | 2 |  | 1 | 1
Вопрос 50 |  |  | 1 | 1
В каких случаях проводится внеплановый производственный инструктаж? | п.87 |  | 1 | 1
При принятии новой или внесении изменений в действующую инструктивно-техническую документацию диспетчерских центров субъекта оперативно-диспетчерского управления, инструктивную документацию организации по вопросам. | 0 |  | 1 | 1
При внесении изменений в действующие отраслевые акты в сфере электроэнергетики (для персонала объектов по производству электрической энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, - также в сфере теплоснабжения), являющиеся обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника. | 0 |  | 1 | 1
по решению руководителя или иного уполномоченного должностного лица организации (ее филиала, представительства) при установлении нарушений работниками требований отраслевых актов и (или) инструктивно-технических документов. | 0 |  | 1 | 1
в случае непрохождения работником планового производственного инструктажа (по темам пропущенного инструктажа. | 0 |  | 1 | 1
Во всех перечисленных случаях. | 2 |  | 1 | 1

## Инструкция по СИЗ
|  | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 60
Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках | Баллы | до 1000 В | до и выше 1000 В | II | III | IV | V
Вопрос 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие из перечисленных изолирующих электрозащитных средств относятся к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Изолирующие клещи | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Диэлектрические галоши | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Диэлектрические ковры и изолирующие подставки | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Изолирующие колпаки, покрытия и накладки | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 2 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие из перечисленных изолирующих электрозащитных средств относятся к дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Диэлектрические галоши | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Изолирующие штанги всех видов | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Изолирующие клещи | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Указатели напряжения | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 3 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что необходимо сделать при обнаружении непригодности средств защиты? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Сдать на внеочередной осмотр и испытания | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Поставить в известность непосредственного руководителя | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Изъять из эксплуатации, сделать запись в журнале учета и содержания средств защиты об изъятии или в оперативной документации | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Внести изменения в Положение о продлении срока эксплуатации СИЗ | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 4 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается ли использовать средства защиты с истекшим сроком годности? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не допускается | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается, при отсутствии внешних повреждений | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается, с разрешения непосредственного руководителя | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 5 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие из перечисленных электрозащитных средств и средств индивидуальной защиты не нумеруются для учета при вводе их в эксплуатацию? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каски защитные, диэлектрические ковры, изолирующие подставки, плакаты безопасности, защитные ограждения, штанги для переноса и выравнивания потенциала | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Диэлектрические перчатки, галоши, боты | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Изолирующие накладки и колпаки | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Лестницы приставные и стремянки изолирующие стеклопластиковые | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 6 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью должны проверяться наличие и состояние средств защиты работником, ответственным за их состояние, с записью результатов осмотра в журнал? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже 1 раза в 6 месяцев, а для переносных заземлений - не реже 1 раза в 3 месяца | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Для всех средств защиты 1 раз в 9 месяцев | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1 раз в 9 месяцев, а для переносных заземлений - 1 раз в 6 месяцев | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только в ходе годовой инвентаризации материальных средств | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 7 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким образом работник при непосредственном использовании может определить, что электрозащитные средства прошли эксплуатационные испытания и пригодны для применения? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По протоколам эксплуатационных испытаний | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По штампу или маркировке на средстве защиты | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По записи в Журнале испытаний средств защиты | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По внешнему виду средств защиты | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 8 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Как должны маркироваться средства защиты, не выдержавшие испытания? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Штамп испытания должен быть перечеркнут красной краской | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Штамп испытания должен быть перечеркнут черной краской | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Штамп испытания должен быть перечеркнут белой краской | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Средство защиты должно быть механически повреждено | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 9 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какое значение напряжения должно применяться для испытания основных изолирующих электрозащитных средств, предназначенных для электроустановок напряжением выше 1 до 35 кВ включительно? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Равное 3-кратному линейному, но не ниже 40 кВ | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Равное 3-кратному линейному, но не более 40 кВ | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Равное 3-кратному фазному | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Равное 2-кратному фазному | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 10 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какая должна быть, как правило, длительность приложения полного испытательного напряжения для изолирующих средств защиты из слоистых диэлектриков? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1 минута | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
2 минуты | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
3 минуты | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
5 минут | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1

## ПТМ
|  | 58 | 58 | 0 | 58 | 58 | 58
Правила противопожарного режима в Российской Федерации | Баллы | до 1000 В | до и выше 1000 В | II | III | IV | V
Вопрос 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какое обучение в обязательном порядке должны пройти сотрудники, чтобы получить допуск к работе на объекте? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Обучение на курсах повышения квалификации по специальности | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Обучение правилам действия в чрезвычайных ситуациях | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Обучение и инструктаж по санитарно-гигиеническим правилам | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Обучение мерам пожарной безопасности | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 2 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
При каком количестве людей, единовременно находящихся на этаже здания сооружения, должны быть вывешены на видных местах планы эвакуации людей? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
10 и более человек | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
8 и более человек | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
5 и более человек | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 3 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В каком случае, в дополнение к плану эвакуации, должна быть разработана инструкция, определяющая действие персонала по эвакуации людей? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На объектах с массовым пребыванием людей | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На объектах с постоянным пребыванием людей в количестве сорока человек | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На объектах с постоянным пребыванием людей в количестве тридцати человек | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На объектах с постоянным пребыванием людей в количестве двадцати и более человек | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 4 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью на объектах с массовым пребыванием людей должны проводиться практические тренировки по эвакуации людей при пожаре? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в полугодие | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в девять месяцев | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в год | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в три месяца | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 5 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Куда должны складываться использованные промасленные обтирочные материалы? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В специальные контейнеры вместимостью не более 1,0 м3 с надписью "Для ветоши" | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В деревянные закрывающиеся ящики обработанные огнезащитными составами вместимостью не более 1,5 м3 с надписью "Для ветоши" | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В металлические ведра с крышкой и надписью "Для ветоши" | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 6 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие электроустановки и электрические приборы подлежат отключению по окончании рабочего времени? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Дежурное освещение | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Установки пожаротушения и противопожарного водоснабжения | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Установки пожарной и охранно-пожарной сигнализации | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 7 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью должна проводиться перекатка пожарных рукавов? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже 1 раза в год | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже 1 раза в два года | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже 1 раза в три года | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 8 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью руководитель организации должен обеспечивать проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Проверка работоспособности проводится только после ремонта водопроводной сети | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Проверка работоспособности проводится только после подключения новых потребителей к водопроводной сети | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Проверка работоспособности проводится не реже 1 раза в квартал | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Проверка работоспособности проводится не реже 1 раза в год | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 9 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
При каком условии разрешается использовать запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
При условии, что вода используется для хозяйственных нужд, в количестве не более 10 литров | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
При условии, что вода используется для производственных целей с последующим восстановлением израсходованного количества воды | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
При условии, что вода используется для производственных целей в случае аварийного прекращения подачи воды по трубопроводу | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Использование для хозяйственных и (или) производственных целей запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения, запрещается | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 10 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью производится проверка работоспособности систем оповещения людей о пожаре? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже 1 раза в месяц | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Это должны делать ответственные за пожарную безопасность в организации каждые 6 месяцев | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже 1 раза в квартал | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже 1 раза в год | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1

## Справка
Количество вопросов в 1 билете - 10
НТД | Всего в базе | Кол-во вопросов в билете
Проверка знаний работников электросетевых организаций
Правила устройств электроустановок (ПУЭ) | 95 | 1
Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (ПТЭЭСС) | 321 (I,II,V, VI) | 1
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (328н) | 99 | 2 | 903н
Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей(ПТЭЭП) | 95 | 1
Первая помощь | 9 | 1
Правила переключений в электроустановках | 55 | 1
Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (ПРП) | 22 | 1
Инструкция по испытанию средств | 10 | 1
Правила противопожарного режима в РФ | 10 | 1