## ПТЭТЭ
Вентиляция, отопление и технологическое оборудование
Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Баллы
Вопрос 1 | 1.1.
Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок устанавливают требования по технической эксплуатации следующих тепловых энергоустановок:
производственных, производственно-отопительных и отопительных котельных с абсолютным давлением пара не более 4,0 МПа и с температурой воды не более 200 град. С на всех видах органического топлива, а также с использованием нетрадиционных возобновляемых энергетических ресурсов; | 0
паровых и водяных тепловых сетей всех назначений, включая насосные станции, системы сбора и возврата конденсата, и других сетевых сооружений); | 0
систем теплопотребления всех назначений (технологических, отопительных, вентиляционных, горячего водоснабжения, кондиционирования воздуха), теплопотребляющих агрегатов, тепловых сетей потребителей, тепловых пунктов, других сооружений аналогичного назначения; | 0
все ответы являются правильными. | 2
Вопрос 2 | 1.2.
Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок не распространяются на следующие виды тепловых энергоустановок:
морских и речных судов и плавучих средств | 2
систем теплопотребления всех назначений | 0
тепловых сетей потребителей | 0
Вопрос 3 | 1.3.
Электрооборудование тепловых энергоустановок должно соответствовать:
правилам устройства электроустановок и эксплуатироваться в соответствии с правилами технической эксплуатации; | 0
правилами безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей; | 0
все ответы являются правильными. | 2
Вопрос 4 | 1.7.
На кого возложена ответственность за невыполнение Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок?
на руководителе организации, являющимся собственником тепловых энергоустановок; | 0
на техническом руководителе, на которого возложена эксплуатационная ответственность за тепловые энергоустановки в соответствии с законодательством Российской Федерации; | 0
все ответы являются правильными; | 2
Вопрос 5 | 2.2.2.
Кто из специалистов организации может быть назначен ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок?
Специалист из числа управленческого персонала или специалист со специальным теплоэнергетическим образованием после проверки знаний соответствующих правил и инструкций | 2
Специалист из числа оперативно-диспетчерского персонала после проверки знаний соответствующих правил и инструкций | 0
Только руководитель организации | 0
Вопрос 6 | 1.3.
В каком случае ответственность за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок может быть возложена на работника, не имеющего теплоэнергетического образования?
При потреблении тепловой энергии только для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения | 2
Не допускается в любом случае | 0
При непосредственном выполнении функций по эксплуатации тепловых энергоустановок | 0
Вопрос 7 | 2.2.5.
Что из перечисленного не относится к обязанностям ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок?
Подготовка документов, регламентирующих взаимоотношения производителей и потребителей тепловой энергии и теплоносителя | 2
Содержание тепловых энергоустановок в работоспособном и технически исправном состоянии | 0
Соблюдение гидравлических и тепловых режимов работы систем теплоснабжения | 0
Разработка мероприятий по снижению расхода топливо-энергетических ресурсов | 0
Вопрос 8 | 2.3.3.
При каком перерыве в работе по специальности необходимо проходить переподготовку персоналу, связанному с эксплуатацией тепловых энергоустановок?
Более 6 месяцев | 2
Более 3 месяцев | 0
Более 12 месяцев | 0
Вопрос 9 | 2.3.8.3.
Что не входит в обязательные формы работы с управленческим персоналом и специалистами при эксплуатации тепловых энергоустановок?
Проверка знаний в области промышленной безопасности | 2
Пожарно-технический минимум | 0
Вводный и целевой инструктаж по безопасности труда | 0
Вопрос 10 | 2.3.10.
В течение какого времени проводится стажировка для ремонтного, оперативного, оперативно-ремонтного персонала при назначении на должность?
2 - 14 смен | 2
1 смены | 0
5-10 смен | 0
8-12 смен | 0
Вопрос 11 | 2.3.17.
В каком случае не проводится внеочередная проверка знаний?
При перерыве в работе в данной должности менее 6 месяцев | 2
При введении в действие новых или переработанных норм и правил | 0
При установке нового оборудования, реконструкции или изменении главных технологических схем | 0
По требованию органов государственного надзора | 0
Вопрос 12 | 2.3.19.
Кто утверждает графики проверки знаний персонала, эксплуатирующего тепловые энергоустановки?
Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | 2
Технический руководитель | 0
Инженер по охране труда | 0
Вопрос 13 | 2.3.20.
Где проводится проверка знаний ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок?
В Ростехнадзоре | 2
В любом учебном центре, прошедшем аккредитацию | 0
В организации на рабочих местах | 0
Вопрос 14 | 2.3.29.
Какая минимальная продолжительность дублирования после проверки знаний установлена для оперативных руководителей тепловых энергоустановок?
Не менее 12 рабочих смен | 2
Не менее 10 рабочих смен | 0
Не менее 8 рабочих смен | 0
Вопрос 15 | 2.3.32, 2.3.34
Каким образом оформляется допуск персонала к самостоятельной работе на тепловых энергоустановках?
Распорядительным документом руководителя организации или структурного подразделения после прохождения необходимых инструктажей по безопасности труда, обучения (стажировки) и проверки знаний, дублирования в объеме требований Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и отсутствии медицинских противопоказаний при выполнении работ | 2
В соответствии с протоколами проверки знаний в объеме, соответствующем должностным обязанностям | 0
В соответствии с протоколами проверки знаний и выпиской из лечебного учреждения об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с тепловыми энергоустановками | 0
Вопрос 16 | 2.3.42.
С какой периодичностью должен проводиться повторный инструктаж по безопасности труда для персонала, обслуживающего тепловые энергоустановки?
Не реже 1 раза в 6 месяцев | 2
Не реже 1 раза в 8 месяцев | 0
Не реже 1 раза в 12 месяцев | 0
Вопрос 17 | 2.3.45.
Периодичность участия оперативных руководителей в контрольных противопожарных тренировках?
1 раз в 3 месяца | 0
1 раз в 6 месяцев | 2
Не реже 1 раза в 12 месяцев | 0
Вопрос 18 | 2.3.60.
Кто определяет порядок организации и проведения обходов и осмотров рабочих мест?
Руководитель организации | 2
Технический руководитель | 0
Инженер по охране труда | 0
Вопрос 19 | 2.4.11.
При каком условии производится включение в работу тепловых энергоустановок?
После их допуска в эксплуатацию | 2
Перед допуском в эксплуатацию | 0
После проверки основного и дополнительного оборудования | 0
Вопрос 20 | 2.5.4.
С какой периодичностью организация должна проводить режимно-наладочные испытания и работы для разработки режимных карт и нормативных характеристик работы элементов системы теплоснабжения?
Не реже 1 раза в 5 лет | 2
Не реже 1 раза в 6 лет | 0
Не реже 1 раза в 7 лет | 0
Вопрос 21 | 2.6.3.
В каком случае проводится внеочередное техническое освидетельствование тепловых энергоустановок?
После аварии или инцидента на тепловой энергоустановке | 2
После любого ремонта связанного со сваркой или пайкой элементов | 0
Если тепловая энергоустановка не эксплуатировалась более 3 месяцев | 0
Вопрос 22 | 2.6.7.
Кто проводит периодические осмотры тепловых энергоустановок?
Лица, ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | 2
Только руководитель организации | 0
Только технический руководитель | 0
Вопрос 23 | 2.7.1.
Кем утверждаются планы ППР тепловых энергоустановок?
Руководителем организации | 2
Техническим руководителем | 0
Инженером по охране труда | 0
Вопрос 24 | 2.8.1.
Что из перечисленного не входит в состав необходимой документации при эксплуатации тепловых энергоустановок?
Копии заключений об отсутствии у работников медицинских противопоказаний для выполнения работ, связанных с эксплуатацией тепловых энергоустановок | 2
Акты приемочных комиссий | 0
Генеральный план с нанесенными зданиями, сооружениями и тепловыми сетями | 0
Технические паспорта тепловых энергоустановок и тепловых сетей | 0
Вопрос 25 | 2.8.2.
С какой периодичностью должны пересматриваться перечни оперативной документации?
Не реже 1 раза в 3 года | 2
Не реже 1 раза в 4 года | 0
Не реже 1 раза в 5 года | 0
Вопрос 26 | 2.8.3.
Где должны храниться схемы тепловых энергоустановок?
На рабочем месте обслуживающего персонала | 2
На рабочем месте технического руководителя | 0
На рабочем месте начальника смены | 0
Вопрос 27 | 2.8.5.
Что из перечисленного не указывается в должностной инструкции персонала?
Порядок подготовки к пуску, пуск, остановки во время эксплуатации и при устранении нарушений в работе | 2
Права, обязанности и ответственность работника | 0
Взаимоотношения работника с вышестоящим, подчиненным и другим связанным по работе персоналом | 0
Вопрос 28 | 2.8.6.
Что из перечисленного не указывается в инструкции по эксплуатации тепловой энергоустановки?
Перечень инструкций и другой нормативно-технической документации, схем установок, знание которых обязательно для работника | 2
Краткое техническое описание энергоустановки | 0
Порядок технического обслуживания | 0
Вопрос 29 | 2.9.7.
Кем осуществляется техническое обслуживание и ремонт средств измерений теплотехнических параметров тепловых энергоустановок?
Персоналом подразделения, выполняющим функции метрологической службы организации | 2
Персоналом подразделения, выполняющим функции оперативно диспетчерской службы организации | 0
Техническим руководителем | 0
Вопрос 30 | 2.9.13.
Каким образом выбираются приборы для измерения давления?
Максимальное рабочее давление, измеряемое прибором, должно быть в пределах 2/3 максимума шкалы при постоянной нагрузке, 1/2 максимума шкалы - при переменной | 2
Верхний предел шкалы самопишущих манометров должен соответствовать полуторакратному рабочему давлению измеряемой среды | 0
Максимальное рабочее давление, измеряемое прибором, должно быть в пределах 1/3 максимума шкалы при постоянной нагрузке, 100% максимума шкалы - при переменной | 0
Вопрос 31 | 2.9.18.
В течение какого срока должны храниться записи показаний регистрирующих приборов?
Не менее 2 месяцев | 2
Не менее 3 месяцев | 0
Не менее 6 месяцев | 0
Вопрос 32 | 2.11.1.
На кого возложена ответственность за обеспечение пожарной безопасности помещений и оборудования тепловых энергоустановок, а также за наличие и исправное состояние первичных средств пожаротушения?
Руководителя организации | 2
Лица, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | 0
Персонал подразделения, выполняющий функции метрологической службы организации | 0
Вопрос 33 | 3.1.1.
Какими документами определяется территория для размещения производственных зданий и сооружений тепловых энергоустановок?
Проектом и паспортом тепловой энергоустановки | 2
Актами приемки тепловых энергоустановок и тепловых сетей в эксплуатацию | 0
Инструкциями по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей | 0
Вопрос 34 | 3.1.3.
Какой срок хранения предусмотрен для исполнительных схем-генпланов подземных сооружений и коммуникаций на территории организации?
Постоянный | 2
Временный | 0
Хранение не предусмотрено | 0
Вопрос 35 | 3.2.5.
В котельных какой мощностью необходимо вести наблюдение за уровнем грунтовых вод?
10 и более Гкал/час | 2
8 и более Гкал/час | 0
5 и более Гкал/час | 0
Вопрос 36 | 3.3.3.
С какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений со сроком эксплуатации до 15 лет для котельных установленной мощностью менее 10 Гкал/час?
1 раз в год | 2
1 раз в 6 месяцев | 0
1 раз в квартал | 0
Вопрос 37 | 3.3.4.
С какой периодичностью проводятся обязательные осмотры зданий и сооружений тепловых энергоустановок и тепловых сетей?
2 раза в год (весной и осенью) | 2
1 раз в год (весной) | 0
1 раз в год (осенью) | 0
Вопрос 38 | 3.3.7.
За сколько дней до начала отопительного сезона проводится частичный осмотр тех частей зданий и сооружений, по которым при общем осеннем осмотре были выявлены недоделки ремонтных работ?
За 15 дней | 2
За 10 дней | 0
За 7 дней | 0
Вопрос 39 | 3.3.10.
С какой периодичностью должны проводиться наружные осмотры дымовых труб и газоходов, а а также осмотр межтрубного пространства трубы со внутренним газоотводящим стволом?
Один раз в год весной | 2
Один раз в год летом | 0
Один раз в год осенью | 0
Вопрос 40 | 3.3.10.
С какой периодичностью должен проводиться внутренний осмотр дымовой трубы и газохода с отключением всех подключенных котлов?
Через 5 лет после ввода в эксплуатацию и в дальнейшем не реже одного раза в 10 лет | 2
Через 10 лет после ввода в эксплуатацию и в дальнейшем не реже одного раза в 5 лет | 0
Через 10 лет после ввода в эксплуатацию и в дальнейшем не реже одного раза в 20 лет | 0
Вопрос 41 | 3.3.10.
Какова периодичность наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовой трубы ?
Ежедневно | 2
Еженедельно | 0
Ежемесячно | 0
Вопрос 42 | 3.3.29.
Кто в организации утверждает график планово-предупредительного ремонта зданий и сооружений котельной?
Руководитель организации | 2
Главный инженер котельной | 0
Начальник смены котельной | 0
Вопрос 43 | 9.10.
В каком случае проводятся внеочередные испытания на прочность и плотность теплопотребляющих энергоустановок?
В случае бездействия энергоустановки более 6 месяцев | 0
Во всех перечисленных случаях | 2
По требованию лица, ответственного за эксплуатацию данных энергоустановок, или органов государственного энергетического надзора | 0
Вопрос 44 | 9.12.
Какой должна быть температура поверхности тепловой изоляции теплопотребляющих установок?
Она не должна превышать 55 °С при температуре окружающего воздуха 25 °С | 0
Она не должна превышать 50 °С при температуре окружающего воздуха 30 °С | 0
Она не должна превышать 45 °С при температуре окружающего воздуха 25 °С | 2
Вопрос 45 | 9.18.
Какие сведения не указываются на табличке теплопотребляющей энергоустановки, работающей под давлением, после ее установки и регистрации?
Дата (число, месяц и год) следующего внутреннего осмотра и испытания на прочность и плотность | 0
Ф.И.О. и должность ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплопотребляющих энергоустановок | 2
Разрешенное давление | 0
Вопрос 46 | 9.19.
Для чего на шкалу манометра теплопотребляющей установки наносится красная черта?
Она показывает величину разрешенного давления | 2
Она показывает величину рабочего давления | 0
Она показывает величину атмосферного давления | 0
Вопрос 47 | 9.1.5.
Какой документ должен быть составлен на каждый тепловой пункт?
Правила эксплуатации | 0
Руководство пользователя | 0
Технический паспорт | 2
Вопрос 48 | 9.1.18.
Какие водоподогреватели не применяются в тепловых пунктах?
Паровые горизонтальные многоходовые водоподогреватели | 0
Емкостные водоподогреватели | 2
Водяные горизонтальные секционные кожухотрубные водоподогреватели | 0
Вопрос 49 | 9.1.26.
Из какого материала должна быть изготовлена запорная арматура, применяемая в качестве отключающей на вводе тепловых сетей в тепловой пункт?
Сталь | 2
Чугун | 0
Латунь | 0
Вопрос 50 | 9.1.31.
Какой условный диаметр должна иметь запорная арматура штуцеров, устанавливаемых в низших точках трубопроводов воды и конденсата?
Не менее 30 мм | 0
Не менее 20 мм | 0
Не менее 25 мм | 2
Вопрос 51 | 9.1.37.
Какие заглушки не применяются в коллекторах диаметром более 500 мм?
Плоские приварные с ребрами | 0
Плоские накладные приварные | 2
Применяются все виды заглушек | 0
Вопрос 52 | 9.1.55.
С какой периодичностью управленческий персонал и специалисты организации должны проводить осмотры тепловых пунктов?
Не реже 1 раза в неделю | 2
Не реже 1 раза в сутки | 0
Не реже 1 раза в месяц | 0
Вопрос 53 | 9.1.58.
Кем выдается разрешение на включение или отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления?
Лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | 0
Руководителем организации | 0
Диспетчером энергоснабжающей организации | 2
Вопрос 54 | 9.2.1.
В каких пределах допускается отклонение среднесуточной температуры воды, поступившей в систему отопления и горячего водоснабжения?
В пределах ± 3% от среднесуточной температуры атмосферного воздуха | 0
В пределах ± 3% от установленного температурного графика | 2
В пределах ± 5% от установленного температурного графика | 0
Вопрос 55 | 9.2.2.
Какова допустимая норма часовой утечки теплоносителя из систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения?
Не должна превышать норму, которая составляет 0,25% объема воды | 2
Не должна превышать норму, которая составляет 0,5% объема воды | 0
Не должна превышать норму, которая составляет 0,75% объема воды | 0
Вопрос 56 | 9.2.9.
Когда проводится промывка систем отопления?
Перед началом отопительного сезона и по его окончании, а также после монтажа, капитального ремонта и текущего ремонта с заменой труб | 0
Перед началом отопительного сезона и по его окончании | 0
После окончания отопительного сезона, а также после монтажа, капитального ремонта и текущего ремонта с заменой труб | 2
Вопрос 57 | 9.2.9.
Какая вода используется для промывания систем отопления?
Обессоленная вода | 0
Водопроводная или техническая вода | 2
Деаэрированная вода | 0
Вопрос 58 | 9.2.13.
Каким пробным давлением проводятся испытания на прочность и плотность систем горячего водоснабжения?
Давлением, равным рабочему в системе, плюс 0,5 МПа (5 кгс/см²), но не более 1 МПа (10 кгс/см²) | 2
Давлением, равным рабочему в системе, плюс 0,4 МПа (4 кгс/см²), но не более 1 МПа (10 кгс/см²) | 0
Давлением, равным рабочему в системе, плюс 0,2 МПа (2 кгс/см²), но не более 0,5 МПа (5 кгс/см²) | 0
Вопрос 59 | 9.2.18.
Какова периодичность и сроки проведения текущего ремонта систем теплопотребления?
Не реже 1 раза в год, должен закончиться не позднее чем за 20 дней до начала отопительного сезона | 0
Не реже 1 раза в год (весной), должен закончиться не позднее чем за 10 дней до начала отопительного сезона | 0
Не реже 1 раза в год (летом), должен закончиться не позднее чем за 15 дней до начала отопительного сезона | 2
Вопрос 60 | 9.3.2.
Какая система отопления оборудуется приборами автоматического регулирования расхода тепловой энергии и теплоносителя?
Система с расчетным расходом теплоты на отопление помещения 25 кВт и более | 0
Система с расчетным расходом теплоты на отопление помещения 50 кВт и более | 2
Все системы отопления должны быть оборудованы такими приборами | 0
Вопрос 61 | 9.3.7.
Какие требования предъявляются к трубопроводам, проложенным в подвалах и других неотапливаемых помещениях?
Они должны быть оборудованы тепловой изоляцией | 2
Они должны быть окрашены в красный цвет | 0
Они должны быть оборудованы датчиками температуры окружающего воздуха с выводом данных на диспетчерский пульт | 0
Вопрос 62 | 9.3.22.
С какой периодичностью необходимо проводить осмотры разводящих трубопроводов систем отопления, расположенных в подвалах?
Не реже 1 раза в квартал | 0
Не реже 1 раза в две недели | 0
Не реже 1 раза в месяц | 2
Вопрос 63 | 9.3.22.
С какой периодичностью необходимо осуществлять очистку наружных поверхностей нагревательных приборов от пыли и грязи?
Не реже 1 раза в месяц | 0
Не реже 1 раза в неделю | 2
Не реже 1 раза в две недели | 0
Вопрос 64 | 9.3.22.
С какой периодичностью необходимо производить замену уплотняющих прокладок фланцевых соединений систем отопления?
Не реже 1 раза в пять лет | 2
Не реже 1 раза в три года | 0
Не реже 1 раза в год | 0
Вопрос 65 | 9.4.5.
Какое освещение должны иметь приточные камеры систем вентиляции?
Естественное | 0
Смешанное | 0
Искусственное | 2
Вопрос 66 | 9.4.8.
Допускается ли прокладывать трубы с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами через помещение для вентиляционного оборудования?
Допускается, если прокладка труб произведена с соответствующей изоляцией | 0
Не допускается ни при каких условиях | 2
Допускается при соответствии требованиям СНиП и правилам безопасности | 0
Вопрос 67 | 9.4.14.
Когда проводятся испытания систем воздушного отопления и приточной вентиляции по определению эффективности работы установок и соответствия их паспортным и проектным данным?
Перед приемкой в эксплуатацию после монтажа, реконструкции, а также в процессе эксплуатации при ухудшении микроклимата, но не реже 1 раза в 2 года | 2
Не реже 1 раза в 5 лет или по требованию представителя органов Ростехнадзора | 0
Только при ухудшении параметров микроклимата, но не реже 1 раза в 4 года | 0
Вопрос 68 | 9.4.18.
С какой периодичностью нужно проводить осмотры оборудования систем приточной вентиляции?
Не реже 1 раза в месяц | 0
Не реже 1 раза в две недели | 0
Не реже 1 раза в неделю | 2
Вопрос 69 | 9.4.19.
С какой периодичностью должна проводиться очистка внутренних частей воздуховодов систем вентиляции?
Не реже 1 раза в год | 0
Не реже 2 раз в год, если по условиям эксплуатации не требуется более частая их очистка | 2
Не реже 1 раза в два года | 0
Вопрос 70 | 9.5.4.
Какой толщины должны быть тепловая изоляция подающих трубопроводов систем горячего водоснабжения, за исключением подводок к водоразборным приборам?
Не менее 10 мм | 2
Не менее 7 мм | 0
Не менее 5 мм | 0
Вопрос 71 | 9.5.5.
Какая арматура может использоваться в качестве запорной арматуры с Dу до 50 мм в системах горячего водоснабжения?
Из бронзы | 0
Из латуни | 0
Любая из перечисленных | 2
Вопрос 72 | 9.5.11.
Можно ли осуществлять разбор сетевой воды из закрытых систем теплоснабжения?
Разбор сетевой воды не допускается | 2
Можно, при условии, что не позднее 6 часов после забора воды будет осуществлена подпитка системы | 0
Можно, но в таких пределах, чтобы это не отразилось на общем состоянии системы | 0
Вопрос 73 | 10.1.12.
С какой периодичностью теплообменные аппараты подвергаются испытаниям на тепловую производительность?
ежегодно | 0
не реже 1 раза в 3 года | 0
не реже 1 раза в 5 лет | 2
Вопрос 74 | 10.2.3.
Какой должна быть тепловая изоляция у сушилок, установленных на открытом воздухе?
влагостойкой с гидроизоляционным покрытием | 2
Не регламентируется | 0
тепловая изоляция на открытом воздухе не требуется | 0
Вопрос 75 | 10.3.4.
Что предусматривается в выпарных аппаратах для наблюдения за уровнем раствора?
датчик уровня раствора | 0
смотровые стекла | 2
индикатор уровня раствора | 0
Вопрос 76 | 10.5.1.
Из какого материала выполняются стены для установок термовлажной обработки железобетонных изделий?
Из термостойкого материала | 0
Из теплоемкого материала | 0
Из нетеплоемкого и малотеплопроводного материала | 2
Вопрос 77 | 10.6.1.
Что устанавливается для отключения пара во время коротких остановок парового молота?
ребристые или гладкотрубные подогреватели или пластинчатые калориферы | 0
расходомер пара | 0
поворотные плоские шиберы | 2
Вопрос 78 | 11.1.18.
Какие мероприятия из перечисленных не входят в комплекс мероприятий при подготовке к отопительному периоду для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей?
Испытания оборудования источников теплоты, тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность | 0
Повышение тарифов для потребителей за тепло- и энергоснабжение | 2
Промывка оборудования и коммуникаций источников теплоты, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления | 0
Вопрос 79 | 11.4.
Где теплоснабжающие организации должны утвердить график ограничений отпуска тепловой энергии в случае принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварий в системе теплоснабжения?
В структурном подразделении | 0
У технического руководителя | 0
В органах местного самоуправления | 2
Вопрос 80 | 11.6.
За сколько дней до проведения пробной топки перед началом отопительного периода теплоснабжающая организация должна уведомить об этом потребителей?
За 10 дней | 0
Не позднее чем за трое суток | 2
За неделю | 0
Вопрос 81 | 11.7.
Когда начинается отопительный период?
Если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8 °С и ниже | 2
Если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +10 °С и ниже | 0
Если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +15 °С и ниже | 0
Вопрос 82 | 11.7.
Когда заканчивается отопительный период?
Если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8 °С и выше | 2
Если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +10 °С и выше | 0
Если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +15 °С и выше | 0
Вопрос 83 | 11.7.
С кем должен быть согласован график включения и отключения систем теплопотребления согласно правилам по технической эксплуатации тепловых энергоустановок?
С муниципальным органом исполнительной власти | 0
С энергоснабжающей организацией | 2
С территориальным ораганом Ростехнадзора | 0
Вопрос 84 | 13.3.
Как долго хранятся документы, в которых регистрируются результаты контроля за металлом?
до списания оборудования | 2
в соответствии с рекомендациями завода-производителя | 0
сроки хранения устанавливает Ростехнадзор | 0
Вопрос 85 | 13.4.
С какой целью проводится входной контроль металла?
для оценки изменения состояния металла элементов тепловых энергоустановок и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации в пределах расчетного срока службы | 0
в целях определения технического уровня поставляемых узлов и деталей, а также получения данных для сравнительной оценки состояния основного и наплавленного металла до начала работы оборудования и при последующем эксплуатационном контроле | 2
для определения возможности утилизации после расчетного срока службы | 0
Вопрос 86 | 13.6.
С какой целью проводится эксплуатационный контроль металла?
в целях определения технического уровня поставляемых узлов и деталей, а также получения данных для сравнительной оценки состояния основного и наплавленного металла до начала работы оборудования и при последующем эксплуатационном контроле | 0
для определения возможности утилизации после расчетного срока службы | 0
для оценки изменения состояния металла элементов тепловых энергоустановок и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации в пределах расчетного срока службы | 2

## 551н
Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | Баллы
Вопрос 1
Какие требования предъявляются к работникам при выполнении работ по эксплуатации по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок?
К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники прошедшие обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и стажировку на рабочем месте. | 2
К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие обязательный предварительный медицинский осмотр. | 0
К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники, имеющие стаж не менее 5 лет | 0
Вопрос 2
Какова периодичность проверки знаний работников при производстве работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок?
Не реже одного раза в 24 месяца | 0
Не реже одного раза в 18 месяцев | 0
Не реже одного раза в 12 месяцев | 2
Вопрос 3
Кто допускается к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок?
Работники, имеющие пятилетний стаж по любому профилю | 0
Работники, имеющие профессиональную подготовку, соответствующую характеру выполняемых работ, включая подготовку по охране труда | 2
Работники в возрасте от 21 года | 0
Вопрос 4
В соответствии с чем выполняются работы повышенной опасности в процессе технического обслуживания и ремонта объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок?
В соответствии с актом с правилами | 0
В соответствии с нарядом-допуском на производство работ повышенной опасности | 2
По распоряжению руководителя | 0
Вопрос 5
Кем утверждается и может быть дополнен перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам?
Работодателем | 2
Техническим руководителем | 0
Любым сотрудником | 0
Вопрос 6
Какой документ оформляется при выполнении ремонтных и других работ подрядными, сервисными организациями на весь период выполнения работ на территории организации?
Оперативный журнал | 0
Распоряжение | 0
Акт-допуск для производства работ | 2
Вопрос 7
Каким напряжением должны использоваться светильники во взрывозащищенном исполнении при газоопасных работах?
Не выше 12 В | 2
Не выше 25 В | 0
Не выше 50 В | 0
Вопрос 8
Какую температуру наружной поверхности элементов теплоснабжения, теплопотребляющих установок должна обеспечивать тепловая изоляция?
Не выше +55°С | 0
Не выше +50°С | 0
Не выше +45°С | 2
Вопрос 9
Что запрещается в помещении котельной при наличии признаков загазованности?
Выключение электрооборудования | 0
Включение электрооборудования, растопка котла, а также использование открытого огня | 2
Использование манометра и других приборов | 0

## Первая помощь
Приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н Мероприятия по оказанию первой помощи | Баллы
Вопрос 1 | п.1
Укажите верный перечень исчерпывающих мероприятий по оказанию первой помощи. (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н).
1) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 2) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 3) вызов скорой медицинской помощи;4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего;5) оценка количества пострадавших | 0
1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7) перемещение пострадавшего | 2
1) вызов скорой медицинской помощи; 2) других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест | 0
Вопрос 2 | п.4
Укажите перечень исчерпывающих мероприятий по оказанию первой помощи. (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н).
1) оценка обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи; 2) вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; 3) определение наличия сознания у пострадавшего; 4) восстановление проходимости дыхательных путей и определение признаков жизни у пострадавшего; 5) проведение сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни; 6) поддержание проходимости дыхательных путей; 7) осмотр пострадавшего и временная остановка наружного кровотечения; 8) подробный осмотр пострадавшего в целях выявления признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью и оказание первой помощи; 9) придание пострадавшему оптимального положения тела; 10) контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение) и оказание психологической поддержки; 11) передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь. | 2
1) вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; 2) определение наличия сознания у пострадавшего; 3) восстановление проходимости дыхательных путей и определение признаков жизни у пострадавшего; 4) проведение сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни; 5) осмотр пострадавшего и временная остановка наружного кровотечения; 6) придание пострадавшему оптимального положения тела; 7) передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь | 0
1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень; 4) прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток; 5) нанести удар кулаком по грудине; 6) проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца | 0
Вопрос 3 | п.6
Укажите последовательность действий по восстановлению проходимости дыхательных путей и определению признаков жизни у пострадавшего. (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н).
1) удалить слизь и содержимое желудка; 2) приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень, при возможности положить холод на живот | 0
1) запрокинуть голову с подъемом подбородка; 2) выдвинуть нижнюю челюсть; 3) определить наличие дыхания с помощью слуха, зрения и осязания;4) определить наличие кровообращения, проверить пульс на магистральных артериях | 2
1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень | 0
Вопрос 4 | приложение 1
Перечень состояний при которых не оказывается первая помощь в соответствии с Приказомприказом Минздрава России от 04.05.2012 № 477н?
Отсутствие сознания, остановка дыхания и кровообращения. | 0
Наружные кровотечения, травмы различных областей тела. | 0
Степень сильного алкогольного опъянения, нарушение координации. | 2
Вопрос 5 | п.5
Перечислите мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни. (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н).
1) давление руками на грудину пострадавшего; 2) искусственное дыхание «Рот ко рту» (»Рот к носу», с использованием устройства для искусственного дыхания) | 2
1) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень; 2) прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток; 3) нанести удар кулаком по грудине; 4) проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца | 0
1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток, нанести удар по грудине; 3) перейти к непрямому массажу сердца; 4) сделать вдох искусственного дыхания | 0
Вопрос 6 | п.6
Какие предпринимаются действия по поддержанию проходимости дыхательных путей? (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н).
1) до приезда скорой помощи периодически делать «вдох» искусственного дыхания; 2) приложить холод к голове | 0
1) придать пострадавшему устойчивое боковое положение; 2) запрокинуть голову с подъемом подбородка; 3) выдвинуть нижнюю челюсть | 2
1) положить пострадавшего на живот; 2) подогнуть колени; 3) вызвать рвотные позывы | 0
Вопрос 7 | п.7
Перечислите мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке наружного кровотечения. (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н).
1) прижать к ране сложенную чистую ткань или бинт; 2) уложить пострадавшего в горизонтальное положение; 3) использовать пальцевое прижатие раны; 4) фиксировать повязку косынкой, платком или шапкой-ушанкой | 0
1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) проведение осмотра конечностей; 3) наложение повязок при травмах различных областей тела; 4) придание пострадавшему оптимального положения тела. | 0
1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) пальцевое прижатие артерии; 3) наложение жгута; 4) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки. | 2
Вопрос 8 | п.8
Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, и по оказанию первой помощи в случае выявления указанных состояний: (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н)?
1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего проведением клистирования; 3) наложение гипсовых повязок при повреждении конечностей; 4) накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани на 20-30 мин. приложить холод | 2
1) проведение осмотра головы; 2) проведение осмотра шеи; 3) проведение осмотра груди; 4) проведение осмотра спины; 5) проведение осмотра живота и таза; 6) проведение осмотра конечностей; 7) наложение повязок при травмах различных областей тела, в том числе окклюзионной (герметизирующей) при ранении грудной клетки | 0
1) проведение иммобилизации; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего (промывание желудка путем приема воды и вызывания рвоты, удаление с поврежденной поверхности и промывание поврежденной поверхности проточной водой); 3) местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных воздействиях высоких температур или теплового излучения; 4) термоизоляция при отморожениях и других эффектах воздействия низких температур | 0
Вопрос 9
На каком этапа производится вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом согласно приказу Минздрава России от 04.05.2012 № 477н?
по окончании проведения сердечно-легочной реанимации и появления признаков жизни | 0
после обнаружения пострадавшего и оценки обстановки по обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи | 2
после осмотра пострадавшего и временной остановке наружного кровотечения | 0

## Справка
Количество вопросов в 1 билете - 10
НТД | Всего в базе | Кол-во вопросов в билете
Проверка знаний потребителей тепловой энергии
Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (ПТЭТЭ) | 83 | 5
Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок (551н) | 14 | 4
Первая помощь | 9 | 1