## Общие
Раздел | Баллы | НТД | до 1000 В | до и выше 1000 В | II | III | IV | V
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |  | 903н
Вопрос 1 | п.1.1 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
На кого распространяются Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок? |  | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
На работников промышленных предприятий, в составе которых имеются электроустановки | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
На работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и других физических лиц, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих испытания и измерения | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
На работодателей - юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала | 2 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
На работников всех организаций независимо от формы собственности, занятых техническим обслуживанием электроустановок и выполняющих в них строительные, монтажные и ремонтные работы | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 2 | п.2.4 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким образом оформляются результаты проверки знаний по охране труда Потребителей? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На основании протокола проверки знаний правил работы в электроустановках - в журнале установленной формы | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На основании указаний председателя комиссии по проверке знаний | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Фиксируются в "Журнале учета проверки знаний правил работы в электроустановках" рекомендуемого образца | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Правилами не регламентировано | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 3 | п.2.5 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Право проведения каких работ должно быть зафиксировано в удостоверении о проверке знаний правил работы в электроустановках в графе «Свидетельство на право проведения специальных работ»? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Отсоединение и присоединение кабеля, проводов электродвигателя и отдельных электроприемников инженерного оборудования зданий и сооружений | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ремонт пусковой и коммутационной аппаратуры | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ремонт отдельно расположенных магнитных станций и блоков управления, уход за щеточным аппаратом электрических машин и смазка подшипников | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работы, выполняемые со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 4 | п.3.2. | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением выше 1000 В? |  | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу не ниже III | 0 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу не ниже IV | 2 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу II | 0 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 5 | п.3.2. | 903н | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением до 1000 В? |  | 903н | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Группу не ниже III | 2 | 903н | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Группу IV | 0 | 903н | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Группу II или III | 0 | 903н | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 6 | п.3.3 | 903н |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Каким должно быть расстояние от людей и применяемых ими инструментов и приспособлений до неогражденных токоведущих частей в электроустановках напряжением 1-35 кВ? |  | 903н |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не менее 1,0 м | 0 | 903н |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не менее 0,6 м | 2 | 903н |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не менее 0,8 м | 0 | 903н |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Без прикосновения не нормируется | 0 | 903н |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 7 | п.3.3 | 903н |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
На какое расстояние не допускается приближение механизмов и подъёмных сооружений к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям при выполнении работ в электроустановках 110 кВ? |  | 903н |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Менее 2,0 м | 0 | 903н |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Менее 1,5 м | 2 | 903н |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Менее 2,5 м | 0 | 903н |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 8 | п.3.3 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
На какое расстояние не допускается приближаться работникам к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям открытого распределительного устройства 220 кВ? |  | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ближе 2,0 метров | 2 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ближе 2,5 метров | 0 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ближе 3,0 метров | 0 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 9 | п.3.5 | 903н |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут быть допущены до осмотра электроустановок напряжением выше 1000 В? |  | 903н |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV, либо работника, имеющего право единоличного осмотра | 2 | 903н |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра | 0 | 903н |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В сопровождении опытного работника из числа ремонтного персонала, имеющего группу по электробезопасности не ниже V | 0 | 903н |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 10 | п.3.5 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться в РУ до 1000 В? |  | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV, либо работника, имеющего право единоличного осмотра | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра | 2 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В сопровождении опытного работника из числа ремонтного персонала, имеющего группу по электробезопасности не ниже V | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 11 | п.3.6 | 903н |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что не запрещено при проведении осмотров РУ выше 1000 В? |  | 903н |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Входить в камеры, не оборудованные ограждениями, препятствующими приближению к токоведущим частям на расстояния, менее допустимых | 0 | 903н |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Проникать за ограждения и барьеры электроустановок | 0 | 903н |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Проводить какую-либо работу во время осмотра | 0 | 903н |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Открывать двери щитов, сборок, пультов управления и других устройств | 2 | 903н |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 12 | п.3.7 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В каких целях допускается приближение на расстояние менее 8 метров к месту возникновения короткого замыкания на землю при работах на воздушной линии электропередачи? |  | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Только для оказания доврачебной помощи людям, попавшим под напряжение | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Только для определения визуального расстояния до опоры воздушной линии | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Только для оперативных переключений с целью ликвидации замыкания и освобождения людей, попавших под напряжение | 2 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 13 | п.3.8 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Кто дает разрешение на снятие напряжения при несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока? |  | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Разрешение дает оперативный персонал энергообъекта | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Разрешение дает вышестоящий оперативный персонал | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Разрешение дает административно-технический персонал | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Предварительного разрешения оперативного персонала не требуется. Напряжение должно быть снято немедленно | 2 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 14 | п.3.9 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие изолирующие электрозащитные средства необходимо использовать при выполнении операций с коммутационными аппаратами с ручным приводом на установках выше 1000 В? |  | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Экранирующие комплекты | 0 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Изолирующие накладки | 0 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Диэлектрические ковры | 0 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Диэлектрические перчатки и средства защиты лица от воздействия электрической дуги. | 2 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 15 | п.3.10 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В каком из перечисленных случаев допускается заменять предохранители под напряжением и под нагрузкой? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только при снятии и установке предохранителей во вторичных цепях | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только при снятии и установке предохранителей пробочного типа | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только при снятии и установке предохранителей трансформаторов напряжения | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В любом из перечисленных случаев | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 16 | п.3.11. | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие изолирующие электрозащитные средства необходимо использовать при снятии и установке предохранителей под напряжением в электроустановках выше 1000 В? |  | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Диэлектрические ковры и изолирующие накладки | 0 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Изолирующие подставки и ручной изолированный инструмент | 0 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Изолирующие клещи (штангу) с применением диэлектрических перчаток и средств защиты лица, глаз от механических воздействий и термических рисков электрической дуги | 2 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 17 | п.3.13 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В каком случае нарушен порядок хранения и выдачи ключей? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ключи от электроустановок должны быть пронумерованы и храниться в запираемом ящике. Один комплект должен быть запасным | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Выдача ключей должна быть заверена подписью работника, ответственного за выдачу и хранение ключей, а также подписью работника, получившего ключи | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ключи от электроустановок должны выдаваться производителю работ при допуске к работам по наряд-допуску-допуску от помещений, вводных устройств, щитов, щитков, в которых предстоит работать | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается возвращать ключи от электроустановок оперативному персоналу в течение трех дней после полного окончания работ | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 18 | п.3.4. | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что принимается за начало и конец воздушной линии? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Первая и последняя анкерные опоры линии | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Первая и последняя промежуточные опоры линии | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Линейные порталы или линейные вводы электроустановки, служащей для приема и распределения электроэнергии и содержащей коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные), а также устройства защиты, автоматики и измерительные приборы (далее - распределительные устройства, РУ), а для ответвлений - ответвительная опора и линейный портал или линейный ввод распределительного устройства. | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Шинные порталы электроустановки, служащей для приема и распределения электроэнергии и содержащей коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 19 | п.3.4. | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто имеет право проводить единоличный осмотр электроустановок напряжением выше 1000 В? |  | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работник, имеющий группу IV и право единоличного осмотра на основании письменного распоряжения руководителя организации | 0 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работник из числа оперативного персонала, имеющий группу по электробезопасности не ниже III, осуществляющий оперативное обслуживание данной электроустановки, находящийся на дежурстве, либо работник из числа административно-технического персонала, на которого возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках (далее - административно-технический персонал), имеющий: группу V по электробезопасности.Право единоличного осмотра предоставляется на основании ОРД организации (обособленного подразделения). | 2 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только работник из числа оперативного персонала, имеющий группу по электробезопасности не ниже IV | 0 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу не ниже IV | 0 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 20 | п.4.2. | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Каким образом не допускается производство работ в действующих электроустановках? |  | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
По наряд-допуску-допуску | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
По распоряжению | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
На основании перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Самовольно | 2 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 21 | п.4.2. | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Допускается ли самовольное проведение работ в действующих электроустановках, а также расширение рабочих мест и объема задания, определенных наряд-допуском, распоряжением или утвержденным работодателем перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации? |  | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Допускается самовольное проведение работ только при возникновении аварийной ситуации с разрешения вышестоящего оперативного персонала | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Допускается расширение рабочих мест и объема задания, определенных наряд-допуском или распоряжением при выполнении неотложных работ, для выполнения которых требуется более 1 часа, с разрешения производителя работ | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Допускается, учитывая важность электроустановки в технологическом процессе, с обязательной записью в оперативном журнале | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Самовольное проведение работ, расширение рабочих мест и объема задания, определенных наряд-допуском, распоряжением или утвержденным работодателем перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации в действующих электроустановках не допускается | 2 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 22 | п.4.1. | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что включает в себя понятие «Наряд-допуск»? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Задание на производство работы, устанавливающее условия безопасного проведения работы, состав бригады и ответственных исполнителей | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Задание на производство работы, определяющее содержание, место работы и условия безопасного проведения | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 23 | п.4.3 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким образом должно оформляться согласование работ, выполняемых в месте проведения работ по другому наряд-допуску? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Согласование обсуждается в устной форме между производителем работ и допускающим после подготовки рабочего места по второму наряд-допуску-допуску | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Время и способ согласования определяет ответственный руководитель работ | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Выполнение работ в месте проведения работ по другому наряд-допуску должно проводиться под наблюдением ответственного руководителя | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Согласование оформляется до начала подготовки рабочего места по второму наряд-допуску записью "Согласовано" на лицевой стороне второго наряд-допуска-допуска, располагаемой в левом нижнем поле документа с подписями работников, согласующих документ. | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 24 | п.4.5. | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что недопустимо при выполнении работ под напряжением в электроустановках напряжением до 1000 В? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ограждать токоведущие части, находящихся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Пользоваться изолированным инструментом, применять диэлектрические галоши и перчатки | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работать в одежде с короткими или засученными рукавами, а также использовать ножовки, напильники, металлические метры и другие металлические инструменты и приспособления, не предназначенные для выполнения работ под напряжением. | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 25 | п.5.1. | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие мероприятия не относятся к организационным, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
оформление работ наряд-допуском-допуском, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
допуск к работе; надзор во время работы; оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Производство необходимых отключений и принятие мер, препятствующих подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 26 | п.5.2. | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие из перечисленных работников являются ответственными за безопасное ведение работ в электроустановках? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только выдающий наряд-допуск-допуск, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий и член бригады | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Все перечисленные работники | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Все перечисленные работники, а также выдающий разрешение на подготовку рабочего места и на допуск в случаях, определенных в пункте 5.14 Правил | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 27 | п.5.7. | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При выполнении каких работ выдающий наряд-допуск имеет право не назначать ответственного руководителя работ? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Под наведенным напряжением | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Без снятия напряжения на токоведущих частях с изоляцией человека от земли | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В местах пересечения ВЛ с другими ВЛ и транспортными магистралями, в пролетах пересечения проводов в ОРУ | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При выполнении работ в РУ напряжением выше 1000 В с одиночной секционированной или несекционированной системой шин, не имеющей обходной системы шин | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 28 | п.5.7. | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Что входит в обязанности ответственного руководителя при проведении работ в электроустановках? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Он отвечает за дачу команд по отключению и заземлению оборудования и получению подтверждения их выполнения, а также самостоятельные действия по отключению и заземлению оборудования в соответствии с мероприятиями по подготовке рабочего места, определенными наряд-допуском | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Он отвечает за выполнение указанных в наряд-допуске-допуске мероприятий по подготовке рабочего места и их достаточность, за принимаемые им дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ, за полноту и качество целевого инструктажа бригады, в том числе проводимого допускающим и производителем работ, а также за организацию безопасного ведения работ. | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Он отвечает за координацию времени и места допускаемых к работам в электроустановках бригад, в том числе учет бригад, получение информации от всех допущенных к работам в электроустановках бригад | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 29 | п.5.7. | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто назначается ответственным руководителем работ в электроустановках выше 1000 В? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу V по электробезопасности | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу IV по электробезопасности | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работники из числа оперативного персонала, имеющие группу IV по электробезопасности | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 30 | п.5.7. | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто назначается ответственным руководителем работ в электроустановках до 1000 В? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работники из числа оперативного персонала, имеющие группу IV по электробезопасности | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу III по электробезопасности | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу IV по электробезопасности | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 31 | п.5.8. | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
За что отвечает допускающий? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
За достаточность и правильность указанных в наряд-допуске | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
За правильность и достаточность принятых им мер безопасности по подготовке рабочих мест и соответствие их мероприятиям, указанным в наряд-допуске или распоряжении, характеру и месту работы, за правильный допуск к работе, а также за полноту и качество проводимого им целевого инструктажа | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
За возможность безопасного осуществления отключения, включения и заземления оборудования, находящегося в его управлении | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 32 | п.5.8. | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какую группу по электробезопасности должен иметь допускающий в электроустановках напряжением до 1000 В? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу IV по электробезопасности | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу III по электробезопасности | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу IV или V по электробезопасности | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 33 | п.5.8. | 903н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Какие требования должны соблюдаться при назначении допускающего в электроустановках напряжением выше 1000 В? |  | 903н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Должны назначаться из числа оперативного персонала и иметь группу IV по электробезопасности | 2 | 903н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Должны назначаться из числа оперативного персонала и иметь группу III по электробезопасности | 0 | 903н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Должны назначаться из числа оперативного персонала, имеющего право ведения оперативных переговоров | 0 | 903н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 34 | п.5.9. | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
За выполнение какой из перечисленных функций не несет ответственность производитель работ? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
За соответствие подготовленного рабочего места мероприятиям, необходимым при подготовке рабочих мест и отдельным указаниям наряд-допуска; за четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
За наличие, исправность и правильное применение необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
За безопасное проведение работы и соблюдение Правил им самим и членами бригады, и за осуществление постоянного контроля за членами бригады | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
За достаточность и правильность указанных в наряд-допуске (распоряжении) мер безопасности, за качественный и количественный состав бригады | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 35 | п.5.9. | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какую группу по электробезопасности должен иметь производитель работ, выполняемых по наряд-допуску в электроустановках напряжением выше 1000 В? |  | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу III по электробезопасности | 0 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу IV по электробезопасности | 2 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу V по электробезопасности | 0 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 36 | п.5.9. | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В каком из перечисленных случаев производитель работ должен иметь IV группу по электробезопасности? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При выполнении работ по наряд-допуску в электроустановках напряжением выше 1000 В | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При выполнении работ в подземных сооружениях, где возможно появление вредных газов | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При выполнении работ по перетяжке и замене проводов на ВЛ напряжением до 1000 В, подвешенных на опорах ВЛ напряжением выше 1000 В | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В любом из перечисленных случаев | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 37 | п.5.9. | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие из перечисленных функций не входят в обязанности наблюдающего? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Отвечает за качественный и количественный состав бригады | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Отвечает за четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Отвечает за наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств приводов | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Отвечает за безопасность членов бригады в отношении поражения электрическим током электроустановки | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 38 | п.5.15 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Допускается ли в состав бригады, выполняющей работы по наряд-допуску, включать работников, имеющих II группу по электробезопасности? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не допускается | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На каждого работника, имеющего группу III, допускается включать двух работников, имеющих группу II | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На каждого работника, имеющего группу III, допускается включать одного работника, имеющего группу II, но не более трех в бригаду | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 39 | п.5.15 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Сколько работников, имеющих II группу по электробезопасности, допускается включать в бригаду? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По одному на каждого работника, имеющего III группу по электробезопасности | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Общее число членов бригады, имеющих II группу, не должно превышать трех человек | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Численность работников определяется производителем работ | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Численность работников определяется исходя из условий выполнения работ | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 40 | п.5.16 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В каких случаях оперативный персонал, находящийся на дежурстве можно привлекать к работе в бригаде по наряд-допуску? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Можно, по разрешению работника из числа вышестоящего оперативного персонала и оформлением в наряд-допуске | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Можно, по разрешению работника из числа вышестоящего оперативного персонала, с записью в оперативном журнале и оформлением в наряд-допуске | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ни в каких случаях | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Можно, по разрешению работника из числа вышестоящего оперативного персонала | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 41 | табл.2. | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какие дополнительные обязанности может выполнять выдающий наряд-допуск, отдающий распоряжение? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Ответственный руководитель работ, производитель работ, допускающий (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала) | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Производителя работ, допускающего | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Допускающего | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 42 | табл.2. | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какие дополнительные обязанности может выполнять ответственный руководитель работ? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Ответственного руководителя работ, производителя работ, допускающего | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Допускающего | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Производитель работ, допускающий (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала) | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 43 | п.6.1. | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Сколько экземпляров наряда-допуска должно оформляться? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Достаточно одного | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах, а при передаче по телефону, радио, факсимильным или электронным письмом - в трех | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Наряд-допуск оформляется в трех экземплярах | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 44 | п.6.1. | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается ли оформлять наряд-допуск в электронном виде? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Наряд-допуск может быть выписан только от руки на специальном бланке установленной формы | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Наряд-допуск допускается оформлять только в виде телефонограммы или радиограммы | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается, по усмотрению руководителя, в зависимости от расположения диспетчерского пункта | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Разрешено оформлять наряд-допуск в электронном виде и передавать по электронной почте | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 45 | п.6.3. | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На какой срок разрешается выдавать наряд-допуск со дня начала работ в действующих электроустановках? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На срок не более 15 календарных дней | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На срок не более 10 календарных дней | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На срок не более 20 календарных дней | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На срок не более 25 календарных дней | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 46 | п.6.3 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На какой срок может быть продлен наряд-допуск на производство работ в электроустановках? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1 раз на срок не более 20 календарных дней со дня продления | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1 раз на срок не более 30 календарных дней со дня продления | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1 раз на срок не более 15 календарных дней со дня продления | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 47 | п.6.4. | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто имеет право на продление наряд-допуска? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только работник, выдавший наряд-допуск, или имеющий право выдачи наряд-допуска в данной электроустановке | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ответственный руководитель работ в данной электроустановке | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ответственный за электрохозяйство структурного подразделения | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Руководитель объекта, на котором проводятся работы | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 48 | п.6.4. | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким способом может быть передано разрешение на продление наряд-допуска? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только по телефону дежурному диспетчеру с записью в оперативном журнале | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только с нарочным допускающему с последующей записью в строке наряд-допуска «Отдельные указания» | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только по радио производителю работ с последующей росписью в таблице наряд-допуска-допуска «Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ» | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По телефону, радио или с нарочным допускающему, ответственному руководителю работ, производителю работ или наблюдающему (в случае если ответственный руководитель работ и производитель работ не назначаются). В этом случае допускающий, ответственный руководитель работ, производитель работ или наблюдающий за своей подписью указывает в наряд-допуске фамилию и инициалы работника, продлившего наряд-допуск-допуск. | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 49 | п.6.5 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
После какого срока могут быть уничтожены наряд-допуски, работы по которым полностью закончены и не имели место аварии, инциденты и несчастные случаи? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По истечении 30 суток | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По истечении 1 года | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По истечении 3 месяцев | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По истечении 6 месяцев | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 50 | п.6.6 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким образом в электроустановках ведется учет производства работ по нарядам-допускам и распоряжениям? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В журнале проведения целевого инструктажа | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В журнале произвольной формы | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В папке действующих наряд-допусков | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В журнале учета работ по наряд-допускам и распоряжениям | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 51 | п.6.6 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие требования установлены Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок по ведению журнала учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Форму журнала определяет руководитель структурного подразделения в зависимости от специфики деятельности | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Независимо от принятого в организации порядка учета работ по наряд-допускам и распоряжениям факт допуска к работе должен быть зарегистрирован записью в оперативном документе | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ведение журнала учета работ по наряд-допускам и распоряжениям не допускается в электронной форме с применением автоматизированных систем и использованием электронной подписи | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 52 | п.6.8 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На какое число присоединений допускается выдавать наряд-допуск в электроустановках выше 1000 В, где напряжение снято со всех токоведущих частей, в том числе с вводов воздушной линии электропередачи и кабельной линии, и заперт вход в соседние электроустановки |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На каждое присоединение - один наряд-допуск | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На каждую секцию один наряд-допуск для работы на части присоединений | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один наряд-допуск для одновременной работы на сборных шинах и всех присоединениях | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 53 | п.6.8 | 903н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Для выполнения каких работ допускается выдавать один наряд-допуск в электроустановках до 1000 В при полностью снятом напряжении со всех токоведущих частей? |  | 903н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Для одновременного или поочередного выполнения работ на разных рабочих местах одной электроустановки | 0 | 903н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Для поочередного проведения однотипной работы на нескольких электроустановках | 0 | 903н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Для выполнения работ на сборных шинах РУ, распределительных щитов, сборок, а также на всех присоединениях этих установок одновременно | 2 | 903н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 54 | п.6.9 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Когда допускается выдавать один наряд-допуск-допуск для одновременного или поочередного выполнения работ на разных рабочих местах одной электроустановки? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Для работы на электродвигателях одного напряжения и присоединениях одного РУ | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Для выполнения ремонта и обслуживания устройств проводной радио- и телефонной связи | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Для работы по обслуживанию сети наружного освещения | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 55 | п.6.12 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В каком из перечисленных случаев допускается выдавать один наряд-допуск для одновременного или поочередного выполнения работ на разных рабочих местах одной электроустановки? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только при прокладке и перекладке силовых и контрольных кабелей, испытаниях электрооборудования, проверке устройств защиты, измерений, блокировки, электроавтоматики, телемеханики, связи | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только при ремонте отдельного кабеля в туннеле, коллекторе, колодце, траншее, котловане | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только при ремонте коммутационных аппаратов одного присоединения, в том числе когда их приводы находятся в другом помещении | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Во всех перечисленных | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 56 | п.6.9 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Когда допускается выдавать один наряд-допуск для одновременного или поочередного выполнения работ на разных рабочих местах одной электроустановки? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Для работы на электродвигателях одного напряжения и присоединениях одного РУ | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Для выполнения ремонта и обслуживания устройств проводной радио- и телефонной связи | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Для работы по обслуживанию сети наружного освещения | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 57 | п.6.13 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Допустимо ли пребывание одного или нескольких членов бригады отдельно от производителя работ, в случае рассредоточения членов бригады по разным рабочим местам? |  | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Недопустимо в любом случае | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Допустимо в любом случае | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Допустимо, при наличии у членов бригады III группы по электробезопасности | 2 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Допустимо, при проведении соответствующего инструктажа | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 58 | п.7.10 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кому разрешается работать единолично в электроустановках напряжением до 1000 В, расположенных в помещениях, кроме особо опасных? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работнику, имеющему IV группу по электробезопасности | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работнику, имеющему III группу по электробезопасности и право быть производителем работ | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работнику, имеющему III группу по электробезопасности | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работать единолично не разрешается | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 59 | п.8.1 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В каких электроустановках могут выполняться работы в порядке текущей эксплуатации? |  | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В электроустановках напряжением до 1000 В | 2 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В электроустановках напряжением до и выше 1000 В | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В любых электроустановках | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Только в электроустановках напряжением не выше 380 В | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 60 | п.8.6 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какие работы из перечисленных можно отнести к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации в электроустановках напряжением до 1000 В? |  | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерений | 2 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Ремонт пусковой и коммутационной аппаратуры, установленной на щитках | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Замена ламп и чистка светильников на высоте более 2,5 м | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Любые из перечисленных работ | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 61 | п.8.3 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какие из перечисленных мероприятий необходимо учитывать при оформлении перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации? |  | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Только условия безопасности и возможности единоличного выполнения конкретных работ | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Только квалификацию персонала | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Только степень важности электроустановки в целом или ее отдельных элементов в технологическом процессе | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Необходимо учитывать все перечисленные мероприятия | 2 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 62 | п.10.6 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что обязан сделать допускающий, осуществляющий первичный допуск бригады к работе по наряд-допуску или распоряжению? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускающий должен проверить подготовку рабочего места | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Проверить соответствие состава бригады, указанного в наряд-допуске или распоряжении по именным удостоверениям | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Доказать бригаде, что напряжение отсутствует, показом установленных заземлений или проверкой отсутствия напряжения, если заземления не видны с рабочего места | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Доказать бригаде, что напряжение отсутствует, показом установленных заземлений, а в электроустановках напряжением 35 кВ и ниже | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Все перечисленное | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 63 | п.10.7 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по распоряжению? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Первичный на рабочем месте | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вводный | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Целевой | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Повторный | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 64 | п.10.7 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что должно предшествовать началу работ по наряд-допуску или по распоряжению? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Первичный инструктаж на рабочем месте | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вводный инструктаж | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Целевой инструктаж | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Повторный инструктаж | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 65 | п.10.7 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто проводит целевой инструктаж при работах по распоряжению для членов бригады? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ответственный руководитель работ | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работник, отдающий распоряжение | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Производитель работ - членам бригады. | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Все перечисленные лица | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 66 | п.10.8 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Кто инструктирует бригаду по вопросам использования инструмента и приспособлений? |  | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Ответственный руководитель работ | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Производитель работ | 2 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Допускающий | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 67 | п.10.7 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кому проводит целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы, выдающий наряд-допуск? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ответственному руководителю работ или, если ответственный руководитель не назначается, производителю работ (наблюдающему) | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускающему, ответственному руководителю работ, производителю работ (наблюдающему) | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Производителю работ (наблюдающему) и членам бригады | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ответственному руководителю работ, производителю работ (наблюдающему) и членам бригады | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 68 | п.10.7 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кому проводит целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы, отдающий распоряжение? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускающему и членам бригады (исполнителям) | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Производителю (наблюдающему) или непосредственному исполнителю работ | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ответственному руководителю и производителю работ | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Производителю работ (наблюдающему) и допускающему | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 69 | п.18.1 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
«Не включать! Работают люди» | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
«Не открывать! Работают люди» | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
«Работа под напряжением! Повторно не включать!» | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 70 | п.35.12 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто имеет право проводить обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных устройств? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Специально обученный персонал, имеющий II группу по электробезопасности | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Любой работник из числа электротехнического персонала, имеющий III группу по электробезопасности | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Специально обученный персонал, имеющий III группу по электробезопасности | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 71 | п.38.37 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким образом должна быть обеспечена защита от потенциала при работах на проводах, выполняемых с телескопической вышки? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 10 мм² , а сама вышка заземлена | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 12 мм² , а сама вышка заземлена | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 16 мм² , а сама вышка заземлена | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 20 мм² , а сама вышка заземлена | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 72 | п.44.3 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Как классифицируются электроинструмент и ручные электрические машины по способу защиты от поражения электрическим током? |  | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Делятся на 4 класса - нулевой, первый, второй и третий | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Делятся на 3 класса - первый, второй и третий | 2 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Делятся на 4 класса - первый, второй, третий и четвертый | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Делятся на 3 класса - нулевой, первый и второй | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 73 | п.44.3 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Электроинструмент какого класса можно применять без использования электрозащитных средств при производстве работ в металлических емкостях с ограниченной возможностью перемещения и выхода? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Класса I | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Класса II | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Класса III | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 74 | п.44.3 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каковы условия применения электроинструмента класса II в особо опасных помещениях? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Без применения электрозащитных средств при подключении через устройство защитного отключения | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Без применения электрозащитных средств | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С применением хотя бы одного электрозащитного средства | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не допускается применять | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 75 | п.44.9 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что запрещено работнику при выполнении работ с применением переносного электроинструмента? |  | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Выполнять тестирование устройства защитного отключения | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Проверять комплектность и надежность крепления деталей | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Проверять исправность цепи заземления у машин I класса | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, производить какой-либо ремонт | 2 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 76 | п.46.2 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какие требования предъявляются к командированному персоналу? |  | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Командируемый персонал должен иметь профессиональную подготовку | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Командируемый персонал должен иметь удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности. | 2 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Командируемый персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда и промышленной безопасности, если это необходимо | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Командируемый персонал должен пройти предварительное медицинское обследование | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 77 | п.46.4 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что должен пройти командированный персонал по прибытии на место своей командировки для выполнения работ в действующих электроустановках? |  | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Индивидуальную теоретическую подготовку | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Контрольную противоаварийную тренировку | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вводный и первичный инструктажи по охране труда | 2 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Ознакомление с текущими распорядительными документами организации по вопросам аварийности и травматизма | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 78 | п.46.6 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Кто проводит первичный инструктаж командированному персоналу при проведении работ в электроустановках до 1000 В? |  | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Работник организации - владельца электроустановок из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV | 2 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Работник организации - владельца электроустановок из числа электротехнического персонала, имеющий группу IV | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Работник организации - владельца электроустановок из числа оперативно-ремонтного персонала, имеющий группу IV | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Работник командирующей организации из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 79 | п.47.7 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Кем выполняется подготовка рабочего места для выполнения строительно-монтажных работ? |  | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Работниками организации-владельца электроустановки | 2 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Работниками строительно-монтажной организации | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Работниками строительно-монтажной организации и организации-владельца электроустановок | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 80 | п.2.3 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Кто определяет перечень профессий и рабочих мест, требующих отнесения производственного персонала к группе по электробезопасности I? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Технический руководитель Потребителя | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Руководитель организации (обособленного подразделения) | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Специалист по охране труда, контролирующий электроустановки | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Инспектор по энергетическому надзору | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 81 | п.2.3 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким образом производится присвоение группы I персоналу, усвоившему требования по электробезопасности? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Путем проведения инструктажа с последующим проведением экзамена с использованием компьютерной техники | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Присвоение группы I по электробезопасности производится путем проведения инструктажа, который должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током. | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Путем проведения инструктажа, а затем - прохождением стажировки не менее 5 рабочих смен с последующей проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 82 | п.2.3 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кем проводится присвоение I группы по электробезопасности? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Присвоение I группы по электробезопасности проводится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III по электробезопасности, назначенным распоряжением руководителя организации | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Присвоение I группы по электробезопасности проводится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу IV по электробезопасности, назначенным распоряжением руководителя организации | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Присвоение I группы по электробезопасности проводится работником из числа электротехнического персонала, прошедшего проверку знаний в комиссии территориального органа Ростехнадзора | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 83 | п.2.3 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие существуют возрастные ограничения для присвоения III группы по электробезопасности? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Никаких ограничений по возрасту нет | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 16-летнего возраста | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 18-летнего возраста | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 21-летнего возраста | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 84 | прил.1 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какой минимальный стаж работы в электроустановках должен быть у работника с высшим профессиональным (техническим) образованием в области электроэнергетики для перехода с третьей группы электробезопасности на четвертую? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
3 месяца в предыдущей группе | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
2 месяца в предыдущей группе | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
6 месяцев в предыдущей группе | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1 месяц в предыдущей группе | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 85 | п.2.11 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В каком случае удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках подлежит замене? |  | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
По истечения срока действия группы по электробезопасности | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В случае утери удостоверения | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
При повышении группы по электробезопасности | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В случае изменения должности | 2 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 86 | п.6.32 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что является подтверждением проведения и получения целевого инструктажа членами бригады? |  | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Подписи членов бригады в таблицах регистрации целевых инструктажей | 2 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Подписи ответственного руководителя работ в таблицах регистрации целевых инструктажей | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Запись в таблице регистрации целевого инструктажа | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 87 | п.3.4 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие работники могут выполнять единоличный осмотр электроустановок, электротехнической части технологического оборудования напряжением до 1000 В? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работник из числа ремонтного персонала, имеющий группу не ниже III | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работник, имеющий группу III и право единоличного осмотра на основании письменного распоряжения руководителя организации | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работник из числа оперативного персонала, имеющий группу по электробезопасности не ниже III, осуществляющий оперативное обслуживание данной электроустановки, находящийся на дежурстве, либо работник из числа административно-технического персонала, на которого возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках (далее - административно-технический персонал), имеющий: группу IV по электробезопасности | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 88 | п.3.13 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
У кого могут быть на учете ключи от электроустановок, не имеющих местного оперативного персонала? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
У административно-технического персонала | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
У руководящих работников и специалистов организации | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
У специалистов по охране труда организации | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 89 | п.38.65 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Как должны выполняться работы по расчистке трассы воздушной линии электропередачи от деревьев согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только по распоряжению | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только по плану производства работ | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только по наряду-допуску | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По наряду-допуску или распоряжению | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 90 | п.38.84 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каковы требования Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок при выполнении на воздушной линии электропередачи находящейся под напряжением, работ по удалению с проводов упавших деревьев? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается выполнять с применением изолирующих штанг | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается выполнять с применением диэлектрических перчаток | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается выполнять с применением диэлектрических перчаток и бот | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работы выполнять не допускается | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 91 | п.10. 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается ли производителю работ совмещать обязанности допускающего согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается, в этом случае подготовку рабочего места он должен выполнять с одним из членов бригады, имеющим группу III по электробезопасности | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работы выполнять не допускается | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 92 | п.38.21 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На какое расстояние не допускается приближаться незащищенными от поражения электрическим током частями тела к токоведущим частям, находящихся под напряжением при выполнении работ методом «в изоляции»? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
менее 100 мм | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
менее 150 мм | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
менее 120 мм | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 93 | п. 2.10 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какой индекс необходимо указывать при заполнении графы «наименование работ» в поле «Свидетельство на право проведения специальных работ» в удостоверении работника, допущенного к работам под напряжением на токоведущих частях в электроустановках 6-20 кВ? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
И1 | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
И2 | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
И3 | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 94 | п.6.2. | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
При совместном производстве нескольких видов работ, по которым требуется оформление наряда-допуска, допускается ли оформление единого наряда-допуска? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Да | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Нет | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 95 | п. 38.14 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается ли закреплять строп страховочной привязи поддерживающих и натяжных многоцепных изолирующих подвесках за гирлянду изолятора? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается закреплять за одну из гирлянд изоляторов, на которой работа не ведется | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается закреплять за любую гирлянду | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не допускается | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 96 | п. 38.14 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Сколько схем существует для обеспечения безопасности персонала при выполнении работ под напряжением на токоведущих частях согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Одна | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Две | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Три | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 97 | п. 38.23 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какую группу по электробезопасности должны иметь ответственный руководитель работ и производитель работ, имеющие право выполнения работ под напряжением на токоведущих частях, при работах в электроустановках до 1000 В ? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не ниже IV | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не ниже III | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ответственный руководитель работ не ниже IV, а производитель - III | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 98 | п. 38. 81 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В каких случаях запрещается выполнение (возобновление) работ на ВЛ, ВЛЗ, ВЛИ под напряжением? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
аварийного отключения ВЛ, ВЛЗ, ВЛИ действием защит при производстве работ на токоведущих частях | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
обнаружения повреждения на ВЛ, ВЛЗ, ВЛИ, устранение которого невозможно без нарушения технологии работ под напряжением на токоведущих частях | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
отсутствия или неисправности технических средств и средств защиты | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Во всех перечисленных случаях | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 99 | п. 10.11 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Необходима запись о допуске на подготовленное рабочее место в оперативном журнале согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Да | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Нет | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Правилами не оговорено | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 1 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что является определением термина «Изолированная нейтраль»? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Нейтраль трансформатора или генератора, не присоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через большое сопротивление приборов сигнализации, измерения, защиты и других аналогичных им устройств | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная к заземляющему устройству непосредственно | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная к заземляющему устройству через активные токоограничивающие сопротивления | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 2 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какая электроустановка считается действующей? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Исправная электроустановка | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Электроустановка или ее часть, которая находится под напряжением, либо на которую напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Электроустановка, которая находится в постоянной эксплуатации | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Электроустановка, которая находится под напряжением не ниже 220 В | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 3 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что является определением термина «Эксплуатация»? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается или восстанавливается его качество | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Комплекс мероприятий, включающий в себя техническое обслуживание инженерных систем и коммуникаций | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Поддержание жизненного цикла изделия с целью его соответствия установленным требованиям технической документации | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 4 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что является определением термина «Инструктаж целевой»? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Указания по безопасному выполнению конкретной работы в электроустановке, охватывающие категорию работников, определенных нарядом или распоряжением, от выдавшего наряд, отдавшего распоряжение до члена бригады или исполнителя | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Указания по безопасному выполнению конкретной работы в электроустановке для членов бригады или исполнителей | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Указания по безопасному выполнению разовых работ, не связанных с прямыми должностными обязанностями по специальности | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 5 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что является определением термина «Глухозаземленная нейтраль»? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Нейтраль трансформатора или генератора, не присоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через большое сопротивление приборов сигнализации, измерения, защиты и других аналогичных им устройств | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная к заземляющему устройству непосредственно | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная к заземляющему устройству через активные токоограничивающие сопротивления | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 6 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что является определением термина «Силовая электрическая цепь»? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Электрическая цепь, содержащая элементы, функциональное назначение которых состоит в производстве или передаче основной части электрической энергии, ее распределении, преобразовании в другой вид энергии или в электрическую энергию с другими значениями параметров | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Устройство, выполненное в виде шин или проводов с изоляторами и поддерживающими конструкциями, предназначенное для передачи и распределения электрической энергии в пределах электростанции, подстанции или цеха | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Комплект элементов, связывающих присоединения электрического распределительного устройства | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Электрическая сеть переменного или постоянного тока, предназначенная для передачи и распределения электрической энергии, используемой в цепях управления, автоматики, защиты и сигнализации электростанции (подстанции) | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 7 |  | ПТЭЭП |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что является определением термина «Система сборных шин»? |  | ПТЭЭП |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Комплект элементов, связывающих присоединения электрического распределительного устройства | 2 | ПТЭЭП |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Электрическая цепь, содержащая элементы, функциональное назначение которых состоит в производстве или передаче основной части электрической энергии, ее распределении, преобразовании в другой вид энергии или в электрическую энергию с другими значениями параметров | 0 | ПТЭЭП |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Устройство, выполненное в виде шин или проводов с изоляторами и поддерживающими конструкциями, предназначенное для передачи и распределения электрической энергии в пределах электростанции, подстанции или цеха | 0 | ПТЭЭП |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Электрическая сеть переменного или постоянного тока, предназначенная для передачи и распределения электрической энергии, используемой в цепях управления, автоматики, защиты и сигнализации электростанции (подстанции) | 0 | ПТЭЭП |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 8 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что является определением термина «Токопровод»? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Устройство, выполненное в виде шин или проводов с изоляторами и поддерживающими конструкциями, предназначенное для передачи и распределения электрической энергии в пределах электростанции, подстанции или цеха | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Комплект элементов, связывающих присоединения электрического распределительного устройства | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Электрическая сеть переменного или постоянного тока, предназначенная для передачи и распределения электрической энергии, используемой в цепях управления, автоматики, защиты и сигнализации электростанции (подстанции) | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Электрическая цепь, содержащая элементы, функциональное назначение которых состоит в производстве или передаче основной части электрической энергии, ее распределении, преобразовании в другой вид энергии или в электрическую энергию с другими значениями параметров | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 9 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Чем должны быть укомплектованы электроустановки? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Защитными средствами, средствами пожаротушения | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Средствами пожаротушения, исправным инструментом и средствами оказания первой медицинской помощи | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Исправным инструментом | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Испытанными защитными средствами, средствами пожаротушения, исправным инструментом и средствами оказания первой помощи | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 10 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
У каких Потребителей можно не назначать ответственного за электрохозяйство? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
У Потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
У Потребителей, занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 660 В | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
У Потребителей, установленная мощность электроустановок которых превышает 10 кВА | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 11 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Что из перечисленного входит в обязанности ответственного за электрохозяйство? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Укомплектование электроустановок защитными средствами, средствами пожаротушения и инструментом | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Подбор электротехнического и электротехнологического персонала | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Организация обучения, инструктирования, проверки знаний и допуска к самостоятельной работе электротехнического персонала | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Все перечисленное здесь входит в обязанности ответственного за электрохозяйство | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 12 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Что из перечисленного не входит в обязанности ответственного за электрохозяйство? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Контроль наличия, своевременности проверок и испытаний средств защиты в электроустановках, средств пожаротушения и инструмента | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Организация проведения расчетов потребности Потребителя в электрической энергии и осуществление контроля за ее расходованием | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Непосредственное обслуживание электроустановок | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Организация разработки и ведения необходимой документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 13 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какую периодичность повышения квалификации должен обеспечивать работодатель для персонала? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в год | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в три года | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в пять лет | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в десять лет | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 14 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какую периодичность проверки соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке обязан обеспечить ответственный за электрохозяйство? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в год | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в два года | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в три года | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в пять лет | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 15 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какую периодичность пересмотра инструкций и схем обязан обеспечить ответственный за электрохозяйство? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в год | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в два года | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в три года | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в пять лет | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 16 |  | ПТЭЭП |  | 1 |  |  | 1 | 1
Какая группа по электробезопасности должна быть у ответственного за электрохозяйство в электроустановках напряжением выше 1000 В? |  | ПТЭЭП |  | 1 |  |  | 1 | 1
Пятая | 2 | ПТЭЭП |  | 1 |  |  | 1 | 1
Третья | 0 | ПТЭЭП |  | 1 |  |  | 1 | 1
Четвертая | 0 | ПТЭЭП |  | 1 |  |  | 1 | 1
Четвертая или пятая в зависимости от количества обслуживаемых электроустановок | 0 | ПТЭЭП |  | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 17 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
За что несут персональную ответственность руководитель и специалисты энергетической службы? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
За невыполнение требований, предусмотренных Правилами и должностными инструкциями | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
За неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
За нарушения в работе электроустановок из-за несвоевременного и неудовлетворительного технического обслуживания и невыполнения противоаварийных мероприятий | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
За нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 18 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
За что несут персональную ответственность работники, непосредственно обслуживающие электроустановки? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
За несвоевременное и неудовлетворительное техническое обслуживание электроустановок | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
За нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
За нарушения в работе, вызванные низким качеством ремонта | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
За нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 19 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
За что несут персональную ответственность работники, осуществляющие ремонтные работы в электроустановках? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
За несвоевременное и неудовлетворительное техническое обслуживание электроустановок | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
За нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
За нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
За нарушения в работе, вызванные низким качеством ремонта | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 20 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какая ответственность предусмотрена за нарушение правил и норм при эксплуатации электроустановок? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Уголовная | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Административная | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Дисциплинарная | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 21 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В течение какого срока проводится комплексное опробование основного и вспомогательного оборудования электроустановки перед приемкой в эксплуатацию? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В течение 24 часов | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В течение 48 часов | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В течение 72 часов | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В течение 120 часов | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 22 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Кто проводит комплексное опробование оборудования перед приемкой в эксплуатацию электроустановок? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Организация, осуществляющая строительство и монтаж энергообъекта | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Организация-заказчик | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Организация-подрядчик с привлечением персонала заказчика | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 23 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В течение какого срока проводится комплексное опробование основного и вспомогательного оборудования электроустановки перед приемкой в эксплуатацию? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В течение 24 часов | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В течение 48 часов | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В течение 72 часов | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В течение 36 часов | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 24 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В течение какого срока проводится комплексное опробование работы линии электропередачи перед приемкой в эксплуатацию? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В течение 24 часов | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В течение 48 часов | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В течение 72 часов | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В течение 36 часов | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 25 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Можно ли принимать в эксплуатацию электроустановки с дефектами и недоделками? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Можно, с условием устранения недоделок в течение месяца со дня приемки электроустановки в эксплуатацию | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Можно, если на это есть разрешение энергонадзора | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Можно, если имеющиеся дефекты не влияют на работу электроустановки | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Приемка в эксплуатацию электроустановок с недоделками не допускается | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 26 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
На какие категории подразделяется электротехнический персонал организации? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
На административно-технический, оперативный и ремонтный | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
На оперативный, ремонтный и оперативно-ремонтный | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
На административно-технический, оперативно-ремонтный, оперативный и ремонтный | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
На административный, ремонтный и оперативный | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 27 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какой персонал относится к электротехнологическому? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Персонал, который проводит ремонт и обслуживание электроустановок | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Персонал, который проводит монтаж, наладку и испытание электротехнологического оборудования | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Персонал, который проводит обслуживание электротехнологических установок, и использует в работе электрические машины, переносной электроинструмент и светильники | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Персонал, который не попадает под определение электротехнического | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 28 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие виды инструктажа проводятся с административно-техническим персоналом? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вводный и целевой (при необходимости) инструктажи по охране труда | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране труда, а также инструктаж по пожарной безопасности | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране труда | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 29 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие виды инструктажа проводятся с оперативным и оперативно-ремонтным персоналом? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вводный и целевой (при необходимости) инструктажи по охране труда | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране труда, а также инструктаж по пожарной безопасности | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране труда | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 30 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение какого срока должна проводиться стажировка электротехнического персонала на рабочем месте до назначения на самостоятельную работу? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
От 1 до 5 смен | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
От 2 до 4 смен | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
От 2 до 10 смен | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
От 2 до 14 смен | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 31 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В течение какого срока проводится дублирование перед допуском электротехнического персонала к самостоятельной работе? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
От 1 до 5 смен | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
От 2 до 4 смен | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
От 2 до 12 смен | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
От 2 до 14 смен | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 32 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На какой срок может быть продлено для работника дублирование, если за отведенное время он не приобрел достаточных производственных навыков? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
От 1 до 5 смен | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
От 2 до 4 смен | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
От 2 до 12 смен | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
От 2 до 14 смен | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
От 5 до 15 смен | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 33 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие меры принимаются к работнику, который в период дублирования был признан профнепригодным к данному виду деятельности? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Он подлежит увольнению | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Он снимается с подготовки | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ему продляется срок дублирования на определенное количество смен | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Может быть применена одна из перечисленных мер | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 34 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какая периодичность проверки знаний по электробезопасности установлена для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в год | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в два года | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в три года | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в пять лет | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 35 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Где проводится проверка знаний у ответственных за электрохозяйство и их заместителей? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В комиссии организации | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В территориальной комиссии Ростехнадзора | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В комиссии учебного центра, образованной приказом руководителя учебного центра | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В любой из перечисленных комиссий | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 36 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Сколько человек должно быть в комиссии по проверке знаний электротехнического персонала? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не менее трех человек | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не менее четырех человек | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не менее пяти человек | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Правилами не регламентируется | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 37 |  | ПТЭЭП |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какую группу по электробезопасности должен иметь председатель комиссии по проверке знаний электротехнического персонала Потребителя с электроустановками выше 1000 В? |  | ПТЭЭП |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Третью | 0 | ПТЭЭП |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Четвертую | 0 | ПТЭЭП |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Пятую | 2 | ПТЭЭП |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Четвертую либо пятую | 0 | ПТЭЭП |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 38 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Где проходят проверку знаний по электробезопасности члены комиссий структурных подразделений организации? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В соответствующей комиссии Ростехнадзора | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В центральной комиссии Потребителя | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В комиссии обучающей организации | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В комиссии, указанной Ростехнадзором | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 39 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Сколько человек должно присутствовать в комиссии по проверке знаний членов комиссий структурных подразделений организации? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее трех человек, в том числе председатель или его заместитель | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее четырех человек, в том числе председатель или его заместитель, а также секретарь | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее пяти человек | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Правилами не оговаривается | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 40 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
У каких Потребителей электрической энергии должно быть организовано оперативное диспетчерское управление электрооборудованием? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
У Потребителей, имеющих собственные источники электрической энергии | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
У Потребителей, имеющих электроустановки напряжением свыше 1000 В | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
У всех Потребителей, независимо от вида используемого электрооборудования | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 41 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Что находится в оперативном управлении старшего работника из числа оперативного персонала? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Оборудование и ЛЭП, токопроводы | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Устройства релейной защиты, аппаратура системы противоаварийной и режимной автоматики | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Средства диспетчерского и технологического управления | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Все перечисленные устройства и оборудование, операции с которыми требуют координации действий подчиненного оперативного персонала и согласованных изменений режимов на нескольких объектах | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 42 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Что находится в оперативном ведении старшего работника из числа оперативного персонала? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Оборудование и ЛЭП, токопроводы | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Устройства релейной защиты, аппаратура системы противоаварийной и режимной автоматики | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Средства диспетчерского и технологического управления | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Все перечисленные устройства и оборудование, операции с которыми не требуют координации действий персонала разных энергетических объектов | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 43 |  | ПТЭЭП |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто может выполнять переключения в РУ, на щитах и сборках напряжением до 1000 В? |  | ПТЭЭП |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Два работника из числа оперативно-ремонтного персонала с группой по электробезопасности не ниже IV | 0 | ПТЭЭП |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Два работника из числа оперативно-ремонтного персонала, обслуживающего эти электроустановки с группой по электробезопасности не ниже III | 0 | ПТЭЭП |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один работник из числа оперативного персонала с группой по электробезопасности не ниже IV | 0 | ПТЭЭП |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один работник из числа оперативного персонала, обслуживающий эти электроустановки | 2 | ПТЭЭП |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 44 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие требования безопасности должен выполнять оперативный персонал при исчезновении напряжения на электроустановке? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должен быть готов к появлению напряжения без предупреждения в любое время | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должен действовать согласно должностной инструкции | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должен действовать согласно ПЛА | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должен выполнять последовательность операций, определяемую вышестоящим оперативным персоналом | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 45 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На кого возложена обязанность по составлению годовых планов (графиков) по ремонту основного оборудования электроустановок? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На технического руководителя организации | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На ответственного за электрохозяйство | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На оперативный персонал Потребителя | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На административно-технический персонал Потребителя | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 46 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На какие виды ремонтов основного оборудования электроустановок должны составляться годовые планы (графики)? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На текущие ремонты | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На капитальные ремонты | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На планово-предупредительные ремонты | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На все виды ремонтов | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 47 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Когда возникает необходимость проведения технического освидетельствования электрооборудования? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Техническое освидетельствование проводится с периодичностью не реже одного раза в 5 лет | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Техническое освидетельствование проводится по истечении установленного нормативно-технической документацией срока службы электрооборудования | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Необходимость в техническом освидетельствовании электрооборудования определяется в результате осмотра электрооборудования | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 48 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какие работы должны быть проведены в организации до вывода основного оборудования электроустановок в ремонт? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Нужно составить ведомости объема работ и смету, график ремонтных работ и подготовить техническую документацию | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Заготовить необходимые материалы и запасные части, привести в исправное состояние подручные инструменты и приспособления | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Подготовить рабочие места для ремонта, произвести планировку площадки с указанием размещения частей и деталей | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Укомплектовать и проинструктировать ремонтные бригады | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Необходимо провести все перечисленные подготовительные работы | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 49 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В течение какого времени основное оборудование электроустановок, прошедшее капитальный ремонт подлежит испытаниям под нагрузкой? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В течение 12 часов | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В течение 24 часов | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В течение 36 часов | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В течение 48 часов | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 50 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Как часто должна проводиться проверка электрических схем электроустановок на соответствие фактическим эксплуатационным? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в полгода с отметкой о проверке | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в год с отметкой о проверке | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в два года с отметкой о проверке | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в три года с отметкой о проверке | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в пять лет с отметкой о проверке | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 51 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что из перечисленного не входит в комплект документации, хранящейся на рабочем месте оперативного персонала? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Списки работников, имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров и единоличного осмотра электроустановок | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Журнал регистрации вводного инструктажа | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 52 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Как часто должны пересматриваться производственные инструкции по эксплуатации электроустановок? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Периодически, один раз в год | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В случае изменений условий эксплуатации, но не реже одного раза в три года | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Периодически, но не реже одного раза в пять лет | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 53 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что необходимо предпринять при образовании на гравийной засыпке маслоприемников трансформаторов твердых отложений от нефтепродуктов толщиной более 3 мм? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Заменить гравий | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Застелить гравий досками | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Засыпать гравий слоем песка | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 54 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С какой периодичностью в распределительных электрических сетях напряжением до 20 кВ включительно производят измерения нагрузок и напряжений трансформаторов? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В первый год эксплуатации не менее 2 раз - в период максимальных и минимальных нагрузок, в дальнейшем - по необходимости | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В первый год эксплуатации - в период максимальных нагрузок, в дальнейшем - по необходимости | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В первый год эксплуатации - в период максимальных нагрузок, во второй год - в период минимальных нагрузок, в дальнейшем - по необходимости | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 55 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Кто обязан организовать обучение, проверку знаний, инструктаж персонала в соответствии с требованиями государственных стандартов, настоящих Правил, правил безопасности труда и местных инструкций? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Руководитель Потребителя | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Технический руководитель Потребителя | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Ответственный за электрохозяйство Потребителя | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Руководители подразделений Потребителя | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 56 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Где проводится проверка знаний работников Потребителя, численность которых не позволяет создать собственную комиссию? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В комиссии родственной организации | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В территориальной комиссии Ростехнадзора | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В образовательных учреждениях, без привлечения инспектора Ростехнадзора | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Ответственному за электрохозяйство разрешается единолично проводить проверку знаний | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 57 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Каким образом оформляются результаты проверки знаний персонала по электробезопасности? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Результаты проверки заносятся в журнал установленной формы, персоналу успешно прошедшему проверку знаний выдается удостоверение установленной формы | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Результаты проверки заносятся в журнал установленной формы | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Результаты проверки оформляются протоколом установленной формы, персоналу успешно прошедшему проверку знаний выдается удостоверение установленной формы | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Результаты проверки заносятся в трудовую книжку и в удостоверение установленной формы, которое выдается персоналу, успешно прошедшему проверку знаний | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 58 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Чем должны отличаться светильники аварийного освещения от светильников рабочего освещения? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Исполнением | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Знаками или окраской | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Принципиальных отличий нет | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 59 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какая проверка знаний проводится у персонала при назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний норм и правил? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Первичная | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Повторная | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Очередная | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Внеочередная | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 60 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Как часто должны проводиться осмотр и проверка исправности аварийного освещения? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один раз в полгода | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один раз в год | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один раз в два года | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один раз в три года | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 61 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Когда проводится внеочередная проверка знаний персонала? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
При введении в действие у Потребителя новых или переработанных норм и правил | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
По требованию органов государственного надзора и контроля | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
При проверке знаний после получения неудовлетворительной оценки | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
При перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В любом из перечисленных случаев | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 62 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какая группа по электробезопасности должна быть у председателя комиссии по проверке знаний персонала организации с электроустановками до 1000 В? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вторая | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Третья | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Четвертая | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Пятая | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 63 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При каких условиях допускается параллельная работа трансформаторов? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3; коэффициенты трансформации отличаются не более чем на 0,5 %; напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на 10 % | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Коэффициенты трансформации отличаются не более чем на 0,5 %; напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на 10 %; произведена фазировка трансформаторов | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Группы соединений обмоток одинаковы; соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3; коэффициенты трансформации отличаются не более чем на 0,5 %; напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на 10 % | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Группы соединений обмоток одинаковы; соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3; коэффициенты трансформации отличаются не более чем на 0,5 %; напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на 10 %; произведена фазировка трансформаторов | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 64 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В каком случае на трансформаторах с системой охлаждения Д электродвигатели вентиляторов должны автоматически включаться? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При температуре масла 45 °С или токе, равном номинальному, независимо от температуры масла | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При температуре масла 50 °С или токе, равном номинальному | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При температуре масла 55 °С или токе, равном номинальному, независимо от температуры масла | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При температуре масла 60 °С или токе, равном номинальному | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 65 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В какие сроки должен проводиться осмотр трансформаторов на трансформаторных пунктах без их отключения? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в сутки | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в неделю | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в месяц | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в год | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 66 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В каком из перечисленных случаев проводятся внеочередные осмотры трансформаторов? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
После грозы и сильного ветра | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
При работе газовой защиты на сигнал | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
При отключении трансформатора газовой или дифференциальной защитой | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Во всех перечисленных случаях | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 67 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В каком из перечисленных случаев трансформатор должен быть аварийно выведен из работы? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только при сильном неравномерном шуме и потрескивании внутри трансформатора | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только при выбросе масла из расширителя | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только при течи масла с понижением его уровня ниже уровня масломерного стекла | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только при необходимости немедленной замены масла по результатам лабораторных анализов | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В любом из перечисленных случаев | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 68 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какое из положений не соответствует требованиям Правил к содержанию помещений распределительных устройств? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В помещениях РУ двери, окна должны быть всегда закрыты, а проемы в перегородках между аппаратами, содержащими масло, заделаны | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Для предотвращения попадания животных и птиц все отверстия и проемы в наружных стенах помещений закрываются сетками с размером ячейки (1х1) см | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Токоведущие части пускорегулирующих аппаратов и аппаратов защиты должны быть ограждены от случайных прикосновений | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Дубликаты ключей от электропомещений должны храниться в операторных соответствующих установок | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 69 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В каком случае нарушено требование Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Кабельные каналы и наземные кабельные лотки ОРУ и ЗРУ должны быть закрыты несгораемыми плитами, а места выхода кабелей из кабельных каналов, лотков, с этажей и переходы между кабельными отсеками должны быть уплотнены огнеупорным материалом | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На всех ключах, кнопках и рукоятках управления должны быть надписи, указывающие операцию, для которой они предназначены | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Исправность резервных элементов РУ (трансформаторов, выключателей, шин и др.) должна регулярно проверяться включением под напряжение в сроки, установленные местными инструкциями | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
У дежурного персонала должен быть запас калиброванных плавких вставок. Плавкие вставки должны соответствовать типу предохранителей. Применение плавких некалиброванных вставок допускается только в исключительных случаях | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 70 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Кто должен выполнять уборку помещений распределительных устройств и очистку электрооборудования? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Обученный персонал с соблюдением правил безопасности | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Оперативно-ремонтный персонал, обслуживающий данную установку | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Ремонтный персонал с группой по электробезопасности не ниже IV | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 71 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Кто у Потребителя утверждает график периодических осмотров воздушных линий? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Ответственный за электрохозяйство | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Технический руководитель | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Руководитель Потребителя | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С одной стороны - руководитель Потребителя, с другой стороны - инспектор Ростехнадзора | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 72 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Когда проводятся внеочередные осмотры воздушной линии электропередачи? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Только при образовании на проводах и тросах гололеда, после сильных бурь, ураганов и других стихийных бедствий, во время ледохода и разлива рек | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Только при пляске проводов | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Только при пожарах в зоне трассы ВЛ | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Только после отключения ВЛ релейной защитой и неуспешного автоматического повторного включения | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В любом из перечисленных случаев | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 73 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие данные должны быть указаны на бирках кабелей в начале и конце линии? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только марка и напряжение | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только сечение кабеля и напряжение | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только номер или наименование линии | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Марка, напряжение, сечение, номер или наименование линии | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 74 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Как часто должны проводиться осмотры кабельных колодцев линий напряжением до 35 кВ? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в три месяца | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в 6 месяцев | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в год | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в два года | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 75 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто периодически должен проводить выборочный осмотр кабельных линий? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Оперативный персонал Потребителя | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Административно-технический персонал Потребителя | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Оперативно-ремонтный персонал Потребителя | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Представители управления энергонадзора территориального органа Ростехнадзора | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 76 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Кем должен быть утвержден Перечень ответственных механизмов, участвующих в самозапуске? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Руководителем Потребителя | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Техническим руководителем Потребителя | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Руководителем подразделения Потребителя, эксплуатирующего оборудование | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Руководителем подразделения Потребителя, обслуживающего оборудование | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 77 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какое из положений не соответствует Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей при эксплуатации электродвигателей? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Электродвигатели с водяным охлаждением активной стали статора и обмотки ротора должны быть оборудованы устройствами, сигнализирующими о появлении воды в корпусе | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На групповых сборках и щитках электродвигателей должны быть предусмотрены вольтметры или сигнальные лампы контроля наличия напряжения | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На электродвигателях, имеющих принудительную смазку подшипников, должна быть установлена защита, действующая только на сигнал | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При изменении частоты питающей сети в пределах 2,5 % от номинального значения допускается работа электродвигателей с номинальной мощностью | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 78 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что из перечисленного должен осуществлять оперативный персонал? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только контроль правильности положения переключающих устройств на панелях (шкафах) релейной защиты, автоматики и телемеханики и управления | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только опробование высоковольтных выключателей, устройств автоматического повторного включения и автоматического включения резерва | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только измерение тока небаланса в защите шин | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Оперативный персонал должен осуществлять все перечисленное | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 79 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Каким образом производится присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляющим конструкциям? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Сваркой | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Болтовым соединением | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Резьбовым соединением | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Фланцевым соединением | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 80 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В какой цвет должны быть окрашены открыто проложенные заземляющие проводники? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В синий цвет | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В зеленый цвет | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В черный цвет | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В красный цвет | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 81 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какова периодичность осмотров заземляющих устройств с выборочным вскрытием грунта? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По графику, но не реже одного раза в год | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По графику, но не реже одного раза в три года | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По графику, но не реже одного раза в шесть лет | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По графику, но не реже одного раза в девять лет | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По графику, но не реже одного раза в двенадцать лет | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 82 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
У какого количества опор воздушных линий, имеющих заземляющие устройства, производится выборочное вскрытие грунта для осмотра этих заземляющих устройств? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
У 1 % опор | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
У 2 % опор | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
У 3 % опор | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
У 5 % опор | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 83 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Как определяется величина участка заземляющего устройства, подвергающегося выборочному вскрытию грунта? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Решением технического руководителя Потребителя | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Решением ответственного за электрохозяйство Потребителя | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Решением руководителя организации | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Величину участка определяет инспектор энергонадзора | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 84 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В каком случае элемент заземлителя должен быть заменен? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Если разрушено более 90 % его сечения | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Если разрушено более 80 % его сечения | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Если разрушено более 70 % его сечения | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Если разрушено более 60 % его сечения | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Если разрушено более 50 % его сечения | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 85 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Можно ли использовать землю в качестве фазного или нулевого провода в электроустановках до 1000 В? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Разрешается без ограничений | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей запрещается | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Разрешается только в единичных случаях с разрешения органов энергонадзора | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 86 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Когда проводится проверка состояния защиты от перенапряжений распределительных устройств? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Ежегодно, в любое время | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Ежегодно, перед началом грозового сезона | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Ежегодно перед началом и по окончании грозового сезона | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Два раз в год - весной и осенью | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 87 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какая вода должна применяться для доливки аккумуляторов? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Водопроводная | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Котловая | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Дистиллированная | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Дождевая | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 88 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Как часто должна проводиться периодическая проверка переносных и передвижных электроприемников? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в месяц | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в 3 месяца | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в 6 месяцев | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 89 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Кто проводит ремонт переносных электроприемников? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Оперативно-ремонтный персонал Потребителя | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Ремонтный персонал Потребителя | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Специализированная организация (подразделение) | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Электротехнический персонал Потребителя, имеющий III группу по электробезопасности | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 90 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какое напряжение должно применяться для питания переносных (ручных) светильников, применяемых в помещениях с повышенной опасностью? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не выше 12 В | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не выше 42 В | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не выше 50 В | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не выше 127 В | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Правила устройства электроустановок |  | ПУЭ
Вопрос 1 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Как классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Помещения без повышенной опасности и помещения с повышенной опасностью | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Неопасные, опасные и особо опасные помещения | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Неопасные, малоопасные, опасные и особо опасные помещения | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 2 |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какие помещения относятся к помещениям с повышенной опасностью поражения людей электрическим током? |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Помещения, характеризующиеся наличием сырости или токопроводящей пыли | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Помещения, характеризующиеся наличием металлических, земляных, железобетонных и других токопроводящих полов | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Помещения, характеризующиеся наличием высокой температуры | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Помещения, характеризующиеся возможностью одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п. с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям) - с другой | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Любое из перечисленных помещений относится к помещениям с повышенной опасностью | 2 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 3 |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какие помещения, согласно ПУЭ, называются сырыми? |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60% | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75% | 2 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 90% | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100% | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 4 |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какие помещения, согласно ПУЭ, относятся к влажным? |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 60 %, но не превышает 75% | 2 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Помещения, в которых относительная влажность воздуха в пределах 80% | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 75 %, но не превышает 90% | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100% | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 5 |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какие помещения, согласно ПУЭ, называются сухими? |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60% | 2 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 75% | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 70% | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 65% | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 6 |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Каким образом должны быть обозначены нулевые рабочие (нейтральные) проводники в электроустановках? |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Буквой N и голубым цветом | 2 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Буквой N и белым цветом | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Буквой Н и голубым цветом | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Буквой Н и серым цветом | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 7 |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Каким образом обозначаются проводники защитного заземления, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью? |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Обозначаются PE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и зеленого цветов | 2 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Обозначаются RE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины белого и зеленого цветов | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Обозначаются PE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и белого цветов | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 8 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким цветом должны быть обозначены шины трехфазного тока? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Шины фазы A - зеленым, фазы B - желтым, фазы C - красным цветом | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Шины фазы A - зеленым, фазы B - красным, фазы C - желтым цветом | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Шины фазы A - желтым, фазы B - зеленым, фазы C - красным цветом | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Шины фазы A - красным, фазы B - зеленым, фазы C - желтым цветом | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 9 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Как обозначаются шины при переменном однофазном токе? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - красным цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - зеленым цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Шина А, присоединенная к концу обмотки источника питания, - синим цветом, шина В, присоединенная к началу обмотки источника питания, - зеленым цветом | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - голубым цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - зеленым цветом | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 10 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Как обозначаются шины при постоянном токе? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) - синим и нулевая рабочая M - голубым цветом | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Положительная шина (+) - синим цветом, отрицательная (-) - красным и нулевая рабочая M - голубым цветом | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Положительная шина (+) - зеленым цветом, отрицательная (-) - красным и нулевая рабочая M - голубым цветом | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Положительная шина (+) - желтым цветом, отрицательная (-) - зеленым и нулевая рабочая M - голубым цветом | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 11 |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется приемником электрической энергии (электроприемником)? |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Распределительное устройство, предназначенное для обеспечения потребителей электрической энергией | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Подстанция, работающая на определенной территории | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Электроустановка, предназначенная для обеспечения потребителей электрической энергией | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Аппарат, агрегат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии | 2 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 12 |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется потребителем электрической энергии? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Электрическая часть энергосистемы и питающиеся от нее приемники электрической энергии, объединенные общностью процесса передачи и распределения электрической энергии | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Электрические и тепловые сети, связанные общностью режимов в непрерывном процессе преобразования, передачи и распределения электрической и тепловой энергии | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Системы электроснабжения подземных, тяговых и других специальных установок, связанных общностью технологических процессов | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 13 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется нормальным режимом потребителя электрической энергии? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Режим, при котором обеспечиваются средние значения параметров его работы | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Режим, при котором обеспечиваются заданные значения параметров его работы | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Режим, при котором обеспечиваются максимальные значения параметров его работы | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Режим, при котором обеспечиваются минимальные значения параметров его работы | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 14 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется независимым источником питания? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Источник питания, на котором сохраняется напряжение в нормальном режиме, при исчезновении его на другом или других источниках питания | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках питания | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Аппарат, агрегат и др., предназначенный для независимого преобразования электрической энергии в другой вид энергии | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Электрическая часть энергосистемы, питающая приемники электрической энергии, размещающиеся на определенной территории | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 15 |  | ПУЭ |  | 1 |  |  | 1 | 1
Как, согласно Правилам устройства электроустановок, должны рассматриваться внешнее и внутреннее электроснабжение при проектировании систем электроснабжения и реконструкции электроустановок? |  | ПУЭ |  | 1 |  |  | 1 | 1
Раздельно, с учетом возможностей и целесообразности технологического резервирования | 0 | ПУЭ |  | 1 |  |  | 1 | 1
Раздельно, без учета возможностей и целесообразности технологического резервирования | 0 | ПУЭ |  | 1 |  |  | 1 | 1
В комплексе, с учетом возможностей и целесообразности технологического резервирования | 2 | ПУЭ |  | 1 |  |  | 1 | 1
В комплексе, без учета возможностей и целесообразности технологического резервирования | 0 | ПУЭ |  | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 16 |  | ПУЭ |  | 1 |  |  | 1 | 1
Что, согласно Правилам устройства электроустановок, следует учитывать при решении вопросов технологического резервирования? |  | ПУЭ |  | 1 |  |  | 1 | 1
Заданные значения параметров для всех элементов электроустановок | 0 | ПУЭ |  | 1 |  |  | 1 | 1
Наличие питания от независимого источника у каждой из секций или систем шин | 0 | ПУЭ |  | 1 |  |  | 1 | 1
Режим потребителя электрической энергии, а также наличие связи, автоматически отключающейся, при нарушении нормальной работы одной из секций (систем) шин | 0 | ПУЭ |  | 1 |  |  | 1 | 1
Перегрузочную способность элементов электроустановок, а также наличие резерва в технологическом оборудовании | 2 | ПУЭ |  | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 17 |  | ПУЭ |  | 1 |  |  | 1 | 1
При каких режимах заземления нейтрали, согласно Правилам устройства электроустановок, может предусматриваться работа электрических сетей напряжением 110 кВ? |  | ПУЭ |  | 1 |  |  | 1 | 1
При режимах с глухозаземленной либо с заземленной через резистор нейтралью | 0 | ПУЭ |  | 1 |  |  | 1 | 1
При режимах с глухозаземленной либо с эффективно заземленной нейтралью | 2 | ПУЭ |  | 1 |  |  | 1 | 1
При режимах с изолированной (незаземленной) либо с заземленной через дугогасящий реактор нейтралью | 0 | ПУЭ |  | 1 |  |  | 1 | 1
При режимах с изолированной (незаземленной) либо с эффективно заземленной нейтралью | 0 | ПУЭ |  | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 18 |  | ПУЭ |  | 1 |  |  | 1 | 1
При каком режиме заземления нейтрали, согласно Правилам устройства электроустановок, должны работать электрические сети напряжением 220 кВ и выше? |  | ПУЭ |  | 1 |  |  | 1 | 1
При режиме с эффективно заземленной нейтралью | 0 | ПУЭ |  | 1 |  |  | 1 | 1
При режиме с глухозаземленной нейтралью | 2 | ПУЭ |  | 1 |  |  | 1 | 1
При режиме с заземленной через дугогасящий реактор нейтралью | 0 | ПУЭ |  | 1 |  |  | 1 | 1
При режиме с заземленной через резистор нейтралью | 0 | ПУЭ |  | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 19 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На основании чего, согласно Правилам устройства электроустановок, определяются категории электроприемников по надежности электроснабжения в процессе проектирования системы электроснабжения? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На основании загруженности электрической сети и перегрузочной способности элементов электроприемников | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На основании возможности технологического резервирования и текущего режима, в котором находится потребитель электрической энергии | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На основании нормативной документации и технологической части проекта | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На основании требований соответствующих глав ПУЭ и применяющегося режима заземления нейтралей | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 20 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
К какой категории, согласно Правилам устройства электроустановок, относятся электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
К первой категории | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
К особой группе первой категории | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Ко второй категории | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
К третьей категории | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 21 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
К какой категории, согласно Правилам устройства электроустановок, относятся электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
К первой категории | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
К особой группе первой категории | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Ко второй категории | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
К третьей категории | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 22 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
К какой категории, согласно Правилам устройства электроустановок, относятся электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
К первой категории | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
К особой группе первой категории | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Ко второй категории | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
К третьей категории | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 23 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какое минимальное количество независимых взаимно резервирующих источников питания, согласно Правилам устройства электроустановок, должно обеспечивать электроэнергией электроприемники первой категории в нормальных режимах, если перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Два источника питания | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Три источника питания | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Четыре источника питания | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Шесть источников питания | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 24 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какое минимальное количество независимых, взаимно резервирующих источников питания, согласно Правилам устройства электроустановок, должно обеспечивать электроэнергией электроприемники особой группы первой категории в нормальных режимах, если перерыв их электроснабжения, при нарушении электроснабжения от одного из источников питания, может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Два источника питания | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Три источника питания | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Четыре источника питания | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Шесть источников питания | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 25 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какое минимальное количество источников питания, согласно Правилам устройства электроустановок, должно обеспечивать электроэнергией электроприемники третьей категории в нормальных режимах при условии, что перерывы электроснабжения необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один источник питания | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Два источника питания | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Три источника питания | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Четыре источника питания | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 26 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Что представляет собой система ТN для электроустановок напряжением до 1 кВ? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 27 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Что представляет собой система TN-C для электроустановок напряжением до 1 кВ? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли, либо заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 28 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Что представляет собой система TN-S для электроустановок напряжением до 1 кВ? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли, либо заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 29 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Что представляет собой система TN-C-S для электроустановок напряжением до 1 кВ? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Система, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 30 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Что представляет собой система IT для электроустановок напряжением до 1 кВ? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли, либо заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 31 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Что представляет собой система TT для электроустановок напряжением до 1 кВ? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли, либо заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 32 |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что является определением термина «Защита от прямого прикосновения»? |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Защита от поражения электрическим током, при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением, при повреждении изоляции | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Защита людей или животных от электрического контакта с открытыми проводящими частями | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением | 2 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 33 |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что является определением термина «Защита при косвенном прикосновении»? |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Защита от поражения электрическим током, при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением, при повреждении изоляции | 2 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Защита от напряжения, возникающего при стекании тока с заземлителя в землю, между точкой ввода тока в заземлитель и зоной нулевого потенциала | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 34 |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что является определением термина «Заземлитель»? |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей, непосредственно, или через промежуточную проводящую среду | 2 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 35 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что является определением термина «Искусственный заземлитель»? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Заземлитель, специально выполняемый для целей заземления | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 36 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что является определением термина «Естественный заземлитель»? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей, непосредственно, или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 37 |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что является определением термина «Заземление»? |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Заземление точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством | 2 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 38 |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что является определением термина «Защитное заземление»? |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Заземление, выполняемое в целях электробезопасности | 2 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 39 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что является определением термина «Основная изоляция»? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Изоляция токоведущих частей, обеспечивающая, в том числе, защиту от прямого прикосновения | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, для защиты при косвенном прикосновении | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 40 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что является определением термина «Двойная изоляция»? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительной изоляции | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, выполняемая дополнительно к основной изоляции для защиты при косвенном прикосновении | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, равноценную двойной изоляции | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 41 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что является определением термина «Усиленная изоляция»? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, выполняемая дополнительно к основной изоляции для защиты при косвенном прикосновении | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, равноценная двойной изоляции | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительной изоляци | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 44 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Являются ли лакокрасочные покрытия изоляцией, защищающей от поражения электрическим током? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не являются | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Являются | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не являются, за исключением случаев, специально оговоренных техническими условиями на конкретные изделия | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 45 |  | ПУЭ |  | 1 |  |  | 1 | 1
Каким образом должны быть проложены продольные заземлители в электроустановках напряжением выше 1 кВ в сетях с эффективно заземленной нейтралью? |  | ПУЭ |  | 1 |  |  | 1 | 1
Продольные заземлители должны быть проложены рядом с электрооборудованием со стороны противоположной месту обслуживания, на глубине 0,3-0,5 м от поверхности земли и на расстоянии 0,6-0,9 м от фундамента оборудования | 0 | ПУЭ |  | 1 |  |  | 1 | 1
Продольные заземлители должны быть проложены вдоль осей электрооборудования со стороны обслуживания, на глубине 0,5-0,7 м от поверхности земли и на расстоянии 0,8-1,0 м от фундаментов или оснований оборудования | 2 | ПУЭ |  | 1 |  |  | 1 | 1
Продольные заземлители должны быть проложены вдоль осей электрооборудования со стороны обслуживания, на глубине не менее 1,0-1,2 м от поверхности земли и на расстоянии 1,5-1,8 м от фундаментов или оснований оборудования | 0 | ПУЭ |  | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 48 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким должно быть сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены выводы источника трансформатора, при линейном напряжении 380 В источника трехфазного тока? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не более 2 Ом | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не более 4 Ом | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не более 6 Ом | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не более 8 Ом | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 49 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что может быть использовано в качестве естественных заземлителей? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Металлические трубы водопровода, проложенные в земле | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Трубопроводы канализации | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Трубопроводы центрального отопления | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Все перечисленные здесь трубы и трубопроводы | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 50 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какое минимальное сечение должен иметь медный заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления, к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
2,5 мм2 | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
6 мм2 | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
7,5 мм2 | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
10 мм2 | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 51 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что может использоваться в качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1000 В? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Стальные трубы электропроводок | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Свинцовые оболочки проводов и кабелей | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Трубы канализации и центрального отопления | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 52 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким должно быть минимальное сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
2,5 мм2 | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
4 мм2 | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
8 мм2 | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
14 мм2 | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
16 мм2 | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 53 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким образом должно быть выполнено присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников, и проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только при помощи сварки | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
При помощи болтовых соединений или сварки | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
При помощи болтовых соединений или гибких проводников | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 54 |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что может быть применено для защиты при косвенном прикосновении в цепях, питающих переносные электроприемники? |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Автоматическое отключение питания | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Защитное электрическое разделение цепей | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Сверхнизкое напряжение | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Двойная изоляция | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Любая из перечисленных мер защиты, в зависимости от категории помещения по уровню опасности поражения людей электрическим током | 2 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 57 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Что не допускается, совместно, прокладывать в стальных и других механических прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Силовые и контрольные кабели цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов, связанных технологическим процессом | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Взаиморезервируемые провода и кабели | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Провода и кабели цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе, не более восьми | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Провода и кабели осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В, при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 58 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Что должно быть обеспечено при прокладке проводов и кабелей в трубах, глухих коробах, гибких металлических рукавах и замкнутых каналах? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Изоляция труб, глухих коробов, гибких металлических рукавов и замкнутых каналов | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Возможность замены проводов и кабелей | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Защита от атмосферных осадков | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 59 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Что должно учитываться при выборе вида электропроводки и способа прокладки проводов и кабелей? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Требования охраны окружающей среды | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Требования электробезопасности и пожарной безопасности | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Экспертное мнение главного энергетика и технолога проектной и эксплуатирующей организации | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 60 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какие провода следует применять при наличии масел и эмульсий в местах их прокладки? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Защищенные провода в оболочке из трудносгораемых материалов | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Провода с маслостойкой изоляцией | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Провода с резиновой изоляцией в оплетке из хлопчатобумажной или синтетической пряжи | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 62 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается ли совмещенная прокладка токопроводов и технологических трубопроводов на общих опорах? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не допускается | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается, но только в горных районах | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 63 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На каком расстоянии на кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, должны располагаться бирки? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже чем через каждые 50 м | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже чем через каждые 100 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже чем через каждые 150 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 64 |  | ПУЭ | 1 |  |  |  | 1 | 1
Какое максимальное количество силовых кабелей, при прокладке в земле, рекомендуется прокладывать в траншее? |  | ПУЭ | 1 |  |  |  | 1 | 1
6 силовых кабелей | 2 | ПУЭ | 1 |  |  |  | 1 | 1
8 силовых кабелей | 0 | ПУЭ | 1 |  |  |  | 1 | 1
10 силовых кабелей | 0 | ПУЭ | 1 |  |  |  | 1 | 1
Вопрос 68 |  | ПУЭ | 1 |  |  |  | 1 | 1
Каким должно быть минимальное расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений? |  | ПУЭ | 1 |  |  |  | 1 | 1
0,4 м | 0 | ПУЭ | 1 |  |  |  | 1 | 1
0,5 м | 0 | ПУЭ | 1 |  |  |  | 1 | 1
0,6 м | 2 | ПУЭ | 1 |  |  |  | 1 | 1
Вопрос 69 |  | ПУЭ | 1 |  |  |  | 1 | 1
Каким должно быть расстояние в свету между кабелем и стенкой канала теплопровода при прокладке кабельной линии параллельно с теплопроводом? |  | ПУЭ | 1 |  |  |  | 1 | 1
Не менее 0,5 м | 0 | ПУЭ | 1 |  |  |  | 1 | 1
Не менее 1,0 м | 0 | ПУЭ | 1 |  |  |  | 1 | 1
Не менее 2,0 м | 2 | ПУЭ | 1 |  |  |  | 1 | 1
Вопрос 70 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Когда допускается переход кабелей из блоков в землю без кабельных колодцев? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При числе кабелей до 10 и напряжении не выше 35 кВ | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При числе кабелей более 10 и напряжением выше 35 кВ | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не допускается без кабельных колодцев осуществлять переход кабелей из блоков в землю | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 71 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Допускается ли в кабельном сооружении иметь один выход? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Допускается | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не допускается | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Допускается, но только при длине кабельного сооружения не более 25 м | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Допускается, но только длине кабельного сооружения не менее 50 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 72 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Чем должны перекрываться кабельные каналы и двойные полы в распределительных устройствах и помещениях? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Съемными несгораемыми плитами | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Рифленой сталью | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Деревянными щитами с паркетом, защищенными снизу асбестом и по асбесту жестью | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Пластиковыми перекрытиями | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 73 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким должно быть расстояние в производственных помещениях между параллельно проложенными силовыми кабелями и трубопроводами с горючими жидкостями? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 0,25 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 0,5 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 0,8 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 1,0 м | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 74 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какой тип опор устанавливается в местах изменения направления трассы воздушной линии электропередачи? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Промежуточные опоры | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Анкерные опоры | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Угловые опоры | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Концевые опоры | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 75 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какой тип опор устанавливается на прямых участках трассы воздушной линии электропередачи? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Промежуточные опоры | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Анкерные опоры | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Угловые опоры | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Концевые опоры | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 76 |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Допускается ли прохождение ВЛ по территории стадионов, учебных и детских учреждений? |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не допускается | 2 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Допускается | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Допускается при согласовании с территориальными органами Ростехнадзора | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Допускается при соответствующем обосновании в рабочей документации | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 77 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется питающей осветительной сетью? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети наружного освещения | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 78 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется распределительной сетью? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети наружного освещения | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 79 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется групповой сетью? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети наружного освещения | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 81 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие условия для обычного исполнения светильников, согласно Правилам устройства электроустановок, должны соблюдаться при применении люминесцентных ламп в осветительных установках? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Температура окружающей среды не должна быть выше 30 °С; напряжение у осветительных приборов должно быть не более 90 % номинального | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Температура окружающей среды не должна быть выше 35 °С; напряжение у осветительных приборов должно быть не более 95 % номинального | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Температура окружающей среды не должна быть ниже 5 °С; напряжение у осветительных приборов должно быть не менее 90% номинального | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Температура окружающей среды не должна быть ниже 0 °С; напряжение у осветительных приборов должно быть не менее 80% номинального | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 83 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Светильники какого класса защиты, согласно Правилам устройства электроустановок, необходимо применять (за исключением светильников, обслуживаемых с кранов) в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м при условии, что цепь не защищена устройством защитного отключения? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Класса защиты 0 или 1 | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Класса защиты 2 или 3 | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только класса защиты 0 | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только класса защиты 3 | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 84 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Светильники какого минимального класса защиты, согласно Правилам устройства электроустановок, допускается применять (за исключением светильников, обслуживаемых с кранов) в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м при условии что цепь защищена устройством защитного отключения? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Класса защиты 0 | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Класса защиты 1 | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Класса защиты 2 | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Класса защиты 3 | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 85 |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какое напряжение, согласно Правилам устройства электроустановок, должно применяться для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях? |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Напряжение не выше 50 В | 2 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Напряжение не выше 110 В | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Напряжение не выше 220 В | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Напряжение не выше 127 В | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 86 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На какие виды, согласно Правилам устройства электроустановок, делится аварийное освещение? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Дежурное освещение и эвакуационное освещение | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Общее освещение и сигнальное освещение | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Освещение безопасности и эвакуационное освещение | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Рабочее освещение и комбинированное освещение | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 87 |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Для чего, согласно Правилам устройства электроустановок, предназначено освещение безопасности? |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения | 2 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Для освещение территории в нерабочее время | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Для установки вдоль границ территорий, охраняемых специальным персоналом | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Для обеспечения освещения вне производственных помещений | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 89 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Что, согласно Правилам устройства электроустановок, может применяться для питания групп светильников вместо групповых щитков при использовании шинопроводов в качестве линий питающей осветительной сети? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Индивидуальные модульные учетно-распределительные щитки | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Только присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты защиты | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Только присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты управления | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты защиты и управления | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 91 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На какой максимальной высоте над уровнем пола, согласно Правилам устройства электроустановок, должны устанавливаться светильники, обслуживаемые со стремянок или приставных лестниц? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На высоте не более 3 м до низа светильника | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На высоте не более 6 м до узла крепления светильника | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На высоте не более 5 м до низа светильника | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На высоте не более 7 м до узла крепления светильника | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 92 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На какой высоте, как правило, должны устанавливаться штепсельные розетки на номинальный ток до 16 А и напряжение до 250 В в производственных помещениях? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На высоте до 1,0 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На высоте 0,8-1,0 м | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На высоте до 1,5 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На высоте более 1,5 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 93 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается ли, согласно Правилам устройства электроустановок, сооружение встроенных или пристроенных подстанций в спальных корпусах различных учреждений, в школьных и других учебных заведениях? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается без ограничений | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается при выполнении в полном объеме санитарных требований по ограничению уровня шума и вибрации | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается, если это согласовано с руководством учреждений и учебных заведений | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не допускается | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 94 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В каких случаях, согласно Правилам устройства электроустановок, допускается размещение встроенных и пристроенных подстанций с использованием сухих трансформаторов в жилых зданиях при выполнении в полном объеме санитарных требований по ограничению уровня шума и вибрации в соответствии с действующими стандартами? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В любых случаях по согласованию с управляющей компанией или ТСЖ | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В любых случаях по согласованию с органами муниципальной власти | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В исключительных случаях по согласованию с жильцами | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В исключительных случаях по согласованию с органами государственного надзора | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 95 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какое минимальное расстояние, согласно Правилам устройства электроустановок, должно быть от места установки ВУ, ВРУ, ГРЩ до трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки)? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Расстояние не менее 0,5 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Расстояние не менее 1,0 м | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Расстояние не менее 2,0 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Расстояние не менее 3,5 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 96 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким, согласно Правилам устройства электроустановок, должно быть сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 1,5 мм2 - при наличии механической защиты и 2 мм2 - при ее отсутствии | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 2,5 мм2 - при наличии механической защиты и 4 мм2 - при ее отсутствии | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 4 мм2 - при наличии механической защиты и 6 мм2 - при ее отсутствии | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 7,5 мм2 - при наличии механической защиты и 5,5 мм2 - при ее отсутствии | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 98 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что используется при присоединении переносной или передвижной электросварочной установки непосредственно к стационарной электрической сети? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Автоматический выключатель и предохранители | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Коммутационный и защитный аппараты (аппарат) с разборными или разъемными контактными соединениями | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Измерительный прибор | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 99 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какая должна быть длина гибкого кабеля, соединяющего источник сварочного тока и коммутационный аппарат? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не больше 15 м | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не больше 30 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не больше 10 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 100 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При каком напряжении шкафы комплектных устройств и корпуса сварочного оборудования (машин), имеющие неизолированные токоведущие части, должны быть оснащены блокировкой, обеспечивающей при открывании дверей (дверец) отключение от электрической сети устройств, находящихся внутри шкафа (корпуса)? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Выше 24 В переменного или выше 60 В постоянного тока | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Выше 36 В переменного или выше 60 В постоянного тока | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Выше 50 В переменного или выше 110 В постоянного тока | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 1 | п.1 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Укажите верный перечень исчерпывающих мероприятий по оказанию первой помощи. (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н). |  | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 2) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 3) вызов скорой медицинской помощи;4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего;5) оценка количества пострадавших | 0 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7) перемещение пострадавшего | 2 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1) вызов скорой медицинской помощи; 2) других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест | 0 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 2 | п.4 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Укажите последовательность действий по восстановлению проходимости дыхательных путей и определению признаков жизни у пострадавшего. (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н). |  | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1) оценка обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи; 2) вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; 3) определение наличия сознания у пострадавшего; 4) восстановление проходимости дыхательных путей и определение признаков жизни у пострадавшего; 5) проведение сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни; 6) поддержание проходимости дыхательных путей; 7) осмотр пострадавшего и временная остановка наружного кровотечения; 8) подробный осмотр пострадавшего в целях выявления признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью и оказание первой помощи; 9) придание пострадавшему оптимального положения тела; 10) контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение) и оказание психологической поддержки; 11) передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь. | 2 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1) вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; 2) определение наличия сознания у пострадавшего; 3) восстановление проходимости дыхательных путей и определение признаков жизни у пострадавшего; 4) проведение сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни; 5) осмотр пострадавшего и временная остановка наружного кровотечения; 6) придание пострадавшему оптимального положения тела; 7) передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь | 0 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень; 4) прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток; 5) нанести удар кулаком по грудине; 6) проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца | 0 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 3 | п.6 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Укажите последовательность действий по восстановлению проходимости дыхательных путей и определению признаков жизни у пострадавшего. (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н). |  | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1) удалить слизь и содержимое желудка; 2) приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень, при возможности положить холод на живот | 0 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1) запрокинуть голову с подъемом подбородка; 2) выдвинуть нижнюю челюсть; 3) определить наличие дыхания с помощью слуха, зрения и осязания;4) определить наличие кровообращения, проверить пульс на магистральных артериях | 2 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень | 0 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 4 | приложение 1 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Перечень состояний при которых не оказывается первая помощь в соответствии с Приказомприказом Минздрава России от 04.05.2012 № 477н? |  | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Отсутствие сознания, остановка дыхания и кровообращения. | 0 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Наружные кровотечения, травмы различных областей тела. | 0 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Степень сильного алкогольного опъянения, нарушение координации. | 2 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 5 | п.5 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Перечислите мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни. (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н). |  | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1) давление руками на грудину пострадавшего; 2) искусственное дыхание «Рот ко рту» (»Рот к носу», с использованием устройства для искусственного дыхания) | 2 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень; 2) прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток; 3) нанести удар кулаком по грудине; 4) проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца | 0 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток, нанести удар по грудине; 3) перейти к непрямому массажу сердца; 4) сделать вдох искусственного дыхания | 0 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 6 | п.6 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какие предпринимаются действия по поддержанию проходимости дыхательных путей? (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н). |  | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1) до приезда скорой помощи периодически делать «вдох» искусственного дыхания; 2) приложить холод к голове | 0 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1) придать пострадавшему устойчивое боковое положение; 2) запрокинуть голову с подъемом подбородка; 3) выдвинуть нижнюю челюсть | 2 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1) положить пострадавшего на живот; 2) подогнуть колени; 3) вызвать рвотные позывы | 0 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 7 | п.7 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Перечислите мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке наружного кровотечения. (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н). |  | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1) прижать к ране сложенную чистую ткань или бинт; 2) уложить пострадавшего в горизонтальное положение; 3) использовать пальцевое прижатие раны; 4) фиксировать повязку косынкой, платком или шапкой-ушанкой | 0 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) проведение осмотра конечностей; 3) наложение повязок при травмах различных областей тела; 4) придание пострадавшему оптимального положения тела. | 0 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) пальцевое прижатие артерии; 3) наложение жгута; 4) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки. | 2 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 8 | п.8 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, и по оказанию первой помощи в случае выявления указанных состояний: (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н)? |  | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего проведением клистирования; 3) наложение гипсовых повязок при повреждении конечностей; 4) накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани на 20-30 мин. приложить холод | 2 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1) проведение осмотра головы; 2) проведение осмотра шеи; 3) проведение осмотра груди; 4) проведение осмотра спины; 5) проведение осмотра живота и таза; 6) проведение осмотра конечностей; 7) наложение повязок при травмах различных областей тела, в том числе окклюзионной (герметизирующей) при ранении грудной клетки | 0 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1) проведение иммобилизации; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего (промывание желудка путем приема воды и вызывания рвоты, удаление с поврежденной поверхности и промывание поврежденной поверхности проточной водой); 3) местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных воздействиях высоких температур или теплового излучения; 4) термоизоляция при отморожениях и других эффектах воздействия низких температур | 0 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 9 |  | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
На каком этапа производится вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом? (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н). |  | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
по окончании проведения сердечно-легочной реанимации и появления признаков жизни | 0 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
после обнаружения пострадавшего и оценки обстановки по обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи | 2 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
после осмотра пострадавшего и временной остановке наружного кровотечения | 0 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Правила переключений в электроустановках |  | ПП в ЭУ
Вопрос 1 |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какие переключения должны выполняться при наличии рассмотренных и согласованных диспетчерских или оперативных заявок? |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Направленные на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния ЛЭП, оборудования, устройств РЗА | 2 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Выполняемые в целях предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима в электрической части энергосистем или объектов электроэнергетики | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 2 |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В соответствии с какими документами должен выполнять переключения в электроустановках оперативный персонал объектов электроэнергетики и НСО? |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
По бланкам или типовым бланкам переключений | 2 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Программам или типовым программам переключений | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 3 |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
При каких условиях допускается производить в ОРУ переключения в электроустановках, не связанные с предотвращением развития и ликвидацией нарушения нормального режима ? |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
При грозе | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
При скорости ветра выше 20 м/с | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
При резких (в течение суток) колебаниях температуры окружающего воздуха (более 15 °C) с переходом через 0 °C и определенных в местных инструкциях по производству переключений | 2 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 4 |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Разрешаются ли операции с коммутационными аппаратами, имеющими дистанционное управление, при наличии замыкания на землю в цепях оперативного тока? |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Разрешаются | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Запрещаются | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Запрещаются до устранения замыкания на землю, за исключением операций для предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима | 2 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 5 |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какие операции из перечисленных необходимо произвести при выводе в ремонт ЛЭП, подключенной к РУ через два выключателя с последующим их включением? |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Должно выводиться АПВ данных выключателей | 2 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не должно выводиться АПВ данных выключателей | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Операции с АПВ производятся в соответствии с местной инструкцией | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Должен сниматься оперативный ток с данных выключателей | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Цепи напряжения, выводимой в ремонт линии, должны быть переведены со своего ТН на резервный ТН | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 6 |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что следует понимать под отказом средств связи? |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Нарушение всех видов связи с ДЦ | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Перебои в работе связи, не позволяющие связаться с объектом электроэнергетики более 5 минут | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Нарушение всех видов связи с ДЦ, ЦУС, НСО соответственно, а также невозможность связаться с диспетчерским персоналом ДЦ, оперативным персоналом ЦУС, НСО, оперативным персоналом объекта электроэнергетики более 3 минут из-за плохой слышимости и (или) перебоев в работе связи | 2 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 7 |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Допускается выдача команд (разрешений, подтверждений) на производство переключений диспетчерскому или оперативному персоналу, прямая связь с которым нарушилась, через другой диспетчерский или оперативный персонал, который должен зафиксировать команду (разрешение, подтверждение) в своем оперативном журнале, а затем передать команду (разрешение, подтверждение) на производство переключений по назначению? |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Да | 2 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Нет | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 8 |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что из нижеперечисленного не должен содержать бланк (типовой бланк) переключений? |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Номер бланка (типового бланка) переключений | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Диспетчерское наименование объекта переключений в электроустановках | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Последовательность выполнения операций | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Список персонала, не участвующего в переключениях в электроустановках | 2 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 9 |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какую операцию следует относить к проверочным операциям, указываемым в разделе "Последовательность выполнения операций" бланка (типового бланка) переключений? |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Операция с коммутационными аппаратами | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Операция с заземляющими разъединителями | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Операция по установке и снятию переносных заземлений | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
По проверке введенного положения и исправности ДЗШ перед выполнением операций с шинными разъединителями | 2 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 10 |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какую операцию следует относить к основным операциям, указываемым в разделе "Последовательность выполнения операций" бланка (типового бланка) переключений? |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Проверку отсутствия напряжения на токоведущих частях перед их заземлением | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Проверку включенного и отключенного положения коммутационных аппаратов и заземляющих разъединителей всех типов и конструкций (на месте их установки или по устройствам сигнализации) после завершения операций с ними | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Операцию с заземляющими разъединителями | 2 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 11 |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
На основании каких документов разрабатывается бланк (типовой бланк) переключений по выводу из работы и вводу в работу ЛЭП, оборудования, устройств РЗА, находящихся в диспетчерском управлении ДЦ или технологическом управлении ЦУС, НСО? |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Программы (типовой программы) переключений, с необходимой степенью детализации операций, выполняемых на объекте электроэнергетики | 2 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Инструкции по производству переключений данного объекта | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 12 |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В каких случаях не допускается применение типовой программы (типового бланка) переключений? |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В случае несоответствия схем (схемы) электрических соединений объектов (объекта) переключений или состояния устройств РЗА тем схемам (схеме) электрических соединений, для которых была составлена типовая программа (типовой бланк) переключений | 2 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В случае несоответствия схем (схемы) электрических соединений объектов (объекта) переключений или состояния устройств РЗА тем схемам (схеме) электрических соединений, для которых была составлена типовая программа (типовой бланк) переключений | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 13 |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Каким лицом принимается решение о применении типового бланка переключений в электроустановках? |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Лицом, выполняющим переключения | 2 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Руководителем структурного подразделения | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Диспетчером вышестоящего диспетчерского центра | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 14 |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что должен сделать диспетчерский, оперативный персонал в случае если во время переключений в электроустановках произошел вынужденный перерыв в связи с ликвидацией нарушения нормального режима или по иным обстоятельствам? |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Приступить к прерванным переключениям в электроустановках только после проверки соответствия программы (типовой программы) или бланка (типового бланка) переключений актуальному состоянию схемы электрических соединений объектов (объекта) переключений с учетом ранее выполненных операций по команде (разрешению, подтверждению) лица, отдавшего команду (разрешение, подтверждение) на переключения | 2 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не приступать к прерванным переключениям до подачи новой диспетчерской заявки, учитывающей все выполненные операции | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Приступить к прерванным переключениям в электроустановках с учетом ранее выполненных операций по команде (разрешению, подтверждению) лица, отдавшего команду (разрешение, подтверждение) на переключения | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 15 |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что из нижеперечисленного не обязан делать оперативный персонал перед вводом в работу ЛЭП, оборудования и устройств РЗА после ремонта, технического обслуживания? |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Получить уведомление об окончании работ и возможности ввода ЛЭП, оборудования и устройств РЗА в работу | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Осмотреть место работ в распределительном устройстве | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Проверить, в каком положении находятся (оставлены ремонтным персоналом) коммутационные аппараты и переключающие устройства, заземляющие разъединители, переносные заземления | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Убедиться в отсутствии людей и механизмов, а также посторонних предметов на оборудовании и устройствах РЗА | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Проверить отсутствие напряжения на рабочем месте. | 2 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 16 |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какой этап из порядка, согласно которому должны производиться переключения в электроустановках по бланкам (типовым бланкам) переключений, выполняемые с участием контролирующего лица, указан верно? |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Лицо, выполняющее переключения, повторяет содержание операции, подготавливается к ее выполнению (берется за ключ управления, накладку, испытательный блок, вставляет рукоятку в привод) | 2 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Контролирующее лицо, выполняющее переключение, повторяет содержание операции, подготавливается к ее выполнению (берется за ключ управления, накладку, испытательный блок, вставляет рукоятку в привод) | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Лицо, выполняющее переключение проверяет, что содержание проводимой операции понято правильно, и ключ управления (накладка, испытательный блок, привод) выбран правильно, после чего дает указание на ее выполнение | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 17 |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Устройства РЗА или их ступени, которые по параметрам настройки и принципу действия могут ложно сработать вследствие несимметрии токов или напряжений, возникающей при операциях с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи, на время указанных операций должны быть: |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Выведены из работы в соответствии с требованиями инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА | 2 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Могут оставаться в работе на все время производства переключений по распоряжению оперативного персонала | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 18 |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какие переключения должны выполняться по программам (типовым программам) и бланкам (типовым бланкам) переключений по выводу из работы (вводу в работу) устройств РЗА? |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Сложные переключения по выводу из работы (вводу в работу) устройств РЗА | 2 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Переключения по выводу из работы (вводу в работу) устройств РЗА, требующие выполнения не более одной операции | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 19 |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какие устройства РЗА должны быть выведены из работы в соответствии с требованиями инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА при операциях с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи? |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Неисправные устройства РЗА | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Устройства РЗА или их ступени, которые по параметрам настройки и принципу действия могут ложно сработать вследствие несимметрии токов или напряжений | 2 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 20 |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какие операции необходимо выполнить перед выводом из работы по любой причине устройства РЗ, действующего на пуск УРОВ? |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вывести пуск УРОВ от этого устройства РЗ | 2 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Ввести пуск УРОВ от этого устройства РЗ | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 21 |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что необходимо выполнить при операциях с шинными разъединителями с ручным приводом? |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
АПВ шин должно быть выведено из работы на время таких операций | 2 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
АПВ шин должно быть введено из работы на время таких операций | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 22 |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что необходимо выполнить при выводе в ремонт ЛЭП с установкой заземления на участке ЛЭП после ВЧ-заградителя в сторону ЛЭП? |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Должны быть выведены из работы приемники УПАСК по всем выходным цепям со всех сторон ЛЭП до установки заземления | 2 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не должны быть выведены из работы приемники УПАСК по всем выходным цепям со всех сторон ЛЭП до установки заземления | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 23 |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что необходимо выполнить после включения ЛЭП под нагрузку? |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Должен быть выполнен обмен ВЧ-сигналами между приемопередатчиками защит | 2 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Проверить наличие напряжения по приборам. | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 24 |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что необходимо сделать на время выполнения операций переключающими устройствами в токовых цепях ДЗТ? |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ДЗТ необходимо вывести | 2 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вывод ДЗТ не требуется | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 25 |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что требуется сделать на время выполнения операций переключающими устройствами в токовых цепях ДЗШ (ДЗОШ)? |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вывод ДЗШ (ДЗОШ) не требуется | 2 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ДЗШ (ДЗОШ) необходимо вывести | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 26 |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что необходимо выполнить перед отключением ЛЭП и оборудования, факт отключения которых является пусковым органом устройства (комплекса) ПА, а также перед отключением (включением) отдельных выключателей и разъединителей, повреждение которых может привести к отключению этих ЛЭП или оборудования?: |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Должен быть выполнен контроль несработанного состояния ступеней КПР (отсутствия набранных управляющих воздействий) в соответствующем устройстве (комплексе) ПА | 2 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Контроль несработанного состояния ступеней КПР (отсутствия набранных управляющих воздействий) в соответствующем устройстве (комплексе) ПА выполнять не требуется | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 27 |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Как допускается проводить переключения в электроустановках для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима? |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Допускается выполнение переключений без использования программ (типовых программ) и бланков (типовых бланков) переключений с последующей фиксацией выполненных операций в оперативном журнале | 2 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Переключения должны выполняться только с использованием программ (типовых программ) и бланков (типовых бланков) переключений | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 28 |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что разрешается делать оперативному персоналу при возникновении (угрозе возникновения) повреждения ЛЭП, оборудования, а также при возникновении несчастного случая и иных обстоятельств, создающих угрозу жизни людей? |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Разрешается самостоятельно выполнять переключения в электроустановках без получения команды (разрешения, подтверждения) диспетчерского или оперативного персонала ЦУС, НСО, но с последующим незамедлительным уведомлением его обо всех выполненных операциях | 2 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не разрешается самостоятельно выполнять переключения в электроустановках без получения команды (разрешения, подтверждения) диспетчерского или оперативного персонала ЦУС, НСО | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 29 |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что следует понимать под отказом всех видов связи? |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Нарушение всех видов связи с ДЦ, ЦУС, НСО соответственно, а также невозможность связаться с диспетчерским персоналом ДЦ, оперативным персоналом ЦУС, НСО, оперативным персоналом объекта электроэнергетики более 3 минут из-за плохой слышимости и (или) перебоев в работе связи | 2 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Нарушение всех видов связи с ДЦ, ЦУС, НСО соответственно, а также невозможность связаться с диспетчерским персоналом ДЦ, оперативным персоналом ЦУС, НСО, оперативным персоналом объекта электроэнергетики более 5 минут из-за плохой слышимости и (или) перебоев в работе связи | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 30 |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Кто выдаёт разрешение на операции по деблокированию оперативному персоналу объекта электроэнергетики для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима? |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Оперативный персонал ЦУС, НСО | 2 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Диспетчерским персоналом, руководящим ликвидацией нарушения нормального режима | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Диспетчер ЦДУ, ОДУ, РДУ | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 31 |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Кто выдаёт разрешение на операции по деблокированию оперативному персоналу объекта электроэнергетики для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима, связанных с отказом выключателя, когда для исключения его из схемы требуются операции с разъединителями? |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Диспетчерским персоналом, руководящим ликвидацией нарушения нормального режима | 2 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Диспетчер ЦДУ, ОДУ, РДУ | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Оперативный персонал ЦУС, НСО | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 32 |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Когда разрешается диспетчерскому и оперативному персоналу отдавать команду (разрешение, подтверждение) на производство переключений для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима? |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
При наличии необходимой информации об оперативном состоянии схемы объекта электроэнергетики и о фактическом состоянии оборудования по результатам осмотра | 2 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
При наличии необходимой информации об оперативном состоянии схемы объекта электроэнергетики и о состоянии оборудования в схеме ОИК | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 33 |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима разрешается ли оперативному персоналу выполнять переключения в электроустановках единолично? |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Разрешается | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не разрешается | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Разрешается, если порядок оперативного обслуживания объекта электроэнергетики предусматривает наличие одного работника из числа оперативного персонала в смене | 2 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 34 |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Когда при отключении или выводе в ремонт выключателя, ЛЭП, Т (АТ) должно быть зафиксировано ремонтное состояние выключателя, ЛЭП, Т (АТ) в ФОВ, ФОЛ, ФОТ? |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
До отключения выключателя | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
После отключения выключателя, до снятия с него оперативного тока | 2 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
После отключения выключателя и после снятия с него оперативного тока | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 35 |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Когда при выводе в ремонт трансформатора (автотрансформатора, шунтирующего реактора) должны ли приниматься меры по предотвращению отключения указанных выключателей от РЗА, в том числе технологических защит выведенного в ремонт трансформатора (автотрансформатора, шунтирующего реактора)? |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Должны всегда | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Должны при условии, что трансформатор (автотрансформатор, шунтирующий реактор) не имеет собственного выключателя или подключен к РУ, выполненному по полуторной схеме, схеме треугольника, четырехугольника и иным подобным схемам, с последующим включением соответствующих выключателей | 2 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не должны | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 36 |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В течение какого срока должны храниться использованные программы (типовые программы) и бланки (типовые бланки) переключений? |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Должны храниться до ввода в работу ЛЭП, оборудования и устройств РЗА, но не менее 10 суток | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Должны храниться до ввода в работу ЛЭП, оборудования и устройств РЗА, но не менее 20 суток | 2 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Должны храниться до ввода в работу ЛЭП, оборудования и устройств РЗА, но не менее 15 суток | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 37 |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Допускается ли во время переключений в электроустановках изменение распределения обязанностей между лицами, выполняющими переключения в электроустановках, и контролирующим лицом? |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Допускается | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не допускается | 2 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Допускается с разрешения вышестоящего оперативного (диспетчерского) персонала | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 38 |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Как должны производиться переключения в электроустановках при вводе в работу новых (модернизированных, реконструированных) ЛЭП, оборудования, устройств РЗА и при проведении испытаний? |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
По комплексным программам | 2 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
По разовым программам | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Без использования программ | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 39 |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В течение какого времени допускается не вводить оперативное ускорение резервных защит, при необходимости кратковременного вывода ДЗШ? |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
30 минут | 2 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
45 минут | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
55 минут | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 40 |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что должен сделать оперативный персонал при наличии признакох, характерных для короткого замыкания или несинхронного включения? |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Отключить выключатель | 2 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Дождаться его отключения действием РЗА | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 41 |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Как должно выполняться отключение и включение ненагруженных трансформаторов, к нейтрали которых подключен дугогасящий реактор, во избежание появления перенапряжений? |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
После отключения дугогасящего реактора | 2 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
До отключения дугогасящего реактора | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 42 |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Когда проводится осмотр оборудования при выполнении операций в РУ электростанций и подстанций нового поколения с постоянным дежурством оперативного персонала, построенных с применением КРУЭ? |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Осмотр оборудования непосредственно перед началом переключений в электроустановках не выполняется | 2 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Осмотр оборудования непосредственно перед началом переключений в электроустановках выполняется | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Осмотр оборудования непосредственно перед началом переключений в электроустановках выполняется только при температуре ниже -21 °С | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 43 |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Где должен быть определен порядок подачи и снятия напряжения с ЛЭП, а также допустимость его изменения с указанием выполнения необходимых мероприятий? |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В типовых бланках переключений | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В местных инструкциях | 2 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В типовых программах переключений | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 44 |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Разрешается ли шунтирование и расшунтирование межсекционного реактора развилками шинных разъединителей присоединений в схемах электрических соединений объекта переключений, в которых секции шин нормально замкнуты через межсекционный реактор? |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Разрешается | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Запрещается | 2 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 45 |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Допускается ли выполнять перевод присоединений с одной СШ на другую поочередным включением шинных разъединителей одной СШ с последующим отключением шинных разъединителей от другой СШ в зависимости от конструктивного расположения в РУ шинных разъединителей присоединений? |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Нет | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Да | 2 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 46 |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Как проверяется перед объединением СШ, работающих раздельно, в электроустановках, в которых отсутствуют приборы контроля синхронизма? |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Синхронность напряжений должна подтверждаться выверкой схемы в натуре | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Синхронность напряжений должна подтверждаться соответствующим диспетчерским персоналом ДЦ или оперативным персоналом ЦУС, НСО | 2 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Синхронность напряжений должна подтверждаться местными инструкциями | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 47 |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В каких случаях допускается в электроустановках на подстанциях и в распределительных устройствах электростанций нового поколения отключение выключателя, находящегося под рабочим напряжением, с использованием местного управления? |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Для предотвращения угрозы жизни людей | 2 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Во всех случаях | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Для сокращения времени переключений | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 48 |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В каких случаях оперативный ток должен быть снят с приводов разъединителей, имеющих дистанционное управление? |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Если в процессе переключений в электроустановках необходима фиксация указанных разъединителей во включенном положении | 2 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Во всех случаях | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
При отключении присоединения выключателем | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 49 |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
С учетом каких особенностей должны выполняться переключения на подстанциях и в распределительных устройствах электростанций нового поколения без постоянного дежурства оперативного персонала? |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Переключения в электроустановках должны осуществляться оперативным персоналом ЦУС, НСО или диспетчерским персоналом ДЦ дистанционно с использованием АРМ без присутствия персонала непосредственно на подстанции, РУ электростанции | 2 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Переключения в электроустановках должны осуществляться оперативным персоналом ЦУС, НСО или диспетчерским персоналом ДЦ дистанционно с использованием АРМ c присутствием персонала непосредственно на подстанции, РУ электростанции | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Проверка соответствия действительных положений коммутационных аппаратов и заземляющих разъединителей операциям, выполненным с ними с использованием АРМ, а также осмотр опорно-стержневой изоляции разъединителей (в РУ, построенных без применения КРУЭ) должны выполняться до окончания переключений непосредственно на месте установки коммутационных аппаратов оперативным персоналом (персоналом ОВБ) после подготовки рабочего места | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 50 |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
При каком уравнительном токе допускается включение и отключение "кольцующих" разъединителей? |  | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
70 А | 2 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
90 А | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
55 А | 0 | ПП в ЭУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Лист1
Вопрос 1 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Укажите, в какие сроки проводится проверка знаний вновь назначенных на должность работников, относящихся к категории административно-технического персонала или вспомогательного персонала? | п.44 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Hе позднее одного месяца после назначения на должность | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не позднее cрока, определенного программой подготовки на должность вновь назначенного работника | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не позднее cрока, определенного приказом по предприятию в зависимости от квалификации вновь назначенного работника | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 2 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
От каких факторов зависит необходимость и длительность каждого этапа подготовки по новой должности оперативного персонала? | п.19 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
От всего перечисленного | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
От уровня профессионального образования работника и уровня его знаний | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
От стажа практической работы по смежным должностям | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
От технической сложности объекта | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 3 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Чем определяется объем знаний для проверки по каждой должности требованиями «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации»? | п.41 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Должностными обязанностями (трудовыми функциями) | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Определяется руководителем организации | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Определяется руководителем подразделения, ответственного за работу с кадрами | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 4 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний? | п.47 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В любом из перечисленных случаев | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При нарушении работниками требований нормативных актов по охране труда | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При переводе работника на новую должность (для рабочих - на новое рабочее место) | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 5 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Для проведения проверки знаний руководитель организации должен назначить постоянно действующую комиссию организации в составе не менее: | п.51 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
5 человек | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
3 человек | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
7 человек | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 6 |  | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В какой срок лицо, получившее неудовлетворительную оценку по результатам проверки знаний, должно пройти повторную проверку? | п.63 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не более одного месяца | 2 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не позднее двух недель | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос о сроках повторной проверки и о возможности сохранения трудового договора с работником решается руководителем организации | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 7 |  | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Каков порядок допуска к самостоятельной работе вновь принятых работников или имевших перерыв в работе более 6 месяцев? | п.73 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В зависимости от категории персонала, после прохождения этапов подготовки в соответствии с индивидуальной программой подготовки. | 2 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В зависимости от категории персонала, после прохождения специальной подготовки, программу и порядок проведения которой определяет руководитель организации | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В зависимости от категории персонала, после ознакомления с изменениями в схемах и режимах работы энергоустановок, с вновь введенными в действие HТД, приказами и распоряжениями | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 8 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С какой периодичностью каждый работник из числа диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала должен быть проверен в контрольной противопожарной тренировке? | п.95 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один раз в шесть календарных месяцев | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На усмотрение главного технического руководителя в зависимости от характера выполняемой работы работника | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один раз в три календарных месяца | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 9 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какие действия должны предприниматься в отношении работников, получивших неудовлетворительную оценку действий при проведении тренировки (противоаварийной или противопожарной)? | п. 97 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Повторная тренировка в сроки, определяемые уполномоченным должностным лицом организации, но не позднее одного месяца | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Проведение специальной подготовки по выполнению противоаварийных (противопожарных) тренировок, приближенных к производственным | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Проведение целевого инструктажа | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 10 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На какой персонал распространяются требования специальной подготовки? | п.98 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На работников из числа диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На управленческий персонал и специалистов производственных подразделений | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На ремонтный персонал, связанный с техническим обслуживанием, ремонтом, наладкой и испытанием энергоустановок | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 11 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С какой периодичностью должно проводиться длительное периодическое обучение работников, относящихся к категориям административно-технического, диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала? | п.106 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже 1 раза в 5 лет | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 года | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В зависимости от образования и стажа работника по решению руководителя организации, а для самих руководителей по решению вышестоящей организации. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 12 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Укажите, как часто должны осуществляться обходы и осмотры рабочих мест уполномоченными лицами организации? | п.109 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Периодичность, порядок их организации и проведения определяет руководитель организации или уполномоченное им должностное лицо | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее раза в месяц | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее одного раза в 10 дней | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 13 |  | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Как учитывается время, затраченное на проведение противоаварийных и противопожарных тренировок в соответствии с требованиями «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации»? | п.96 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Включается в рабочее время тренирующихся | 2 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Учитывается и оплачивается как работа в выходной или не рабочий праздничный день | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 14 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В какие сроки должны проводиться учебные и контрольные противоаварийные тренировки для работников, относящихся к категории диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного персонала? | п.92 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В порядке, установленном Правилами проведения противоаварийных тренировок | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один раз в квартал | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один раз в год | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 15 |  | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Допускается ли совмещение контрольных противоаварийных тренировок си контрольных противопожарных тренировок в соответствии с требованиями «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации»? | п.94 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Да | 2 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Нет | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
По согласованию с МЧС | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 16 |  | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Когда должна осуществляться подготовка персонала для вводимых в работу новых и реконструируемых объектов электроэнергетики? | п.13 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
За полгода до ввода в эксплуатацию | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
До начала проведения пробных пусков и комплексного опробования оборудования | 2 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
За год до ввода в эксплуатацию | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 17 |  | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
На кого не распростарняются требования «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации» | п.3 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Системного оператора и субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах (далее - субъекты оперативно-диспетчерского управления) | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Субъекты электроэнергетики и потребителей электрической энергии, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, в том числе объектами, функционирующими в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Субъекты электроэнергетики и потребителей электрической энергии, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства; | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Потребителей электрической энергии и владельцев объектов электроэнергетики, являющихся физическими лицами. | 2 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 18 |  | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Кто утверждает порядок проведения работы с персоналом в организации? | п.7 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Руководитель организации или уполномоченным им должностным лицом организации. | 2 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Инспектор Ростехнадзора. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Ответственный за электрохозяйство Потребителя. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Федеральный орган исполнительной власти. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 19 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какие обязательные формы работы с персоналом не осуществляются для административно-технического персонала? | п.10 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Предэкзаменационная подготовка и проверка знаний. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Производственный инструктаж. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Противоаварийные тренировки. | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 20 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какие обязательные формы работы с персоналом не осуществляются для ремонтного персонала? | п.10 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Стажировка (включая обучение безопасным методам и приемам выполнения работ). | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Подготовка по новой должности (рабочему месту). | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Производственный инструктаж. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Противоаварийные тренировки. | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 21 |  | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какой персонал не проходит подготовку по новой должности (рабочему месту)? | п.15 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Диспетчерский персонал. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Оперативный персонал. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Оперативно-ремонтный персонал. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Ремонтный персонал. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Административно-технический персонал. | 2 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 22 |  | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В каком объеме должна проводиться стажировка для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала? | п.25 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В объеме, определенном программой подготовки по новой должности. | 2 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В объеме, 72 академических часов. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В объеме, 160 академических часов. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В объеме, 240 академических часов. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 23 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Кто проводит стажировку для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала? | п.28 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Проводиться под руководством работника, ответственного за стажировку, назначенного организационно-распорядительным документом | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Руководителем организации. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Представителем Ростехнадзора. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 24 |  | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какие рабочие места предусмотренны во время стажировки для оперативного, оперативно-ремонтного персонала? | п.29 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Свое рабочее место и (или) рабочие места оперативного персонала объектов электроэнергетики такой организации, определенные программой подготовки по новой должности; | 2 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Рабочее место в своем диспетчерском центре, а также рабочее место диспетчера в полнофункциональном резервном диспетчерском центре (при его наличии); | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Свое рабочее место и (или) специально оборудованные полигоны и мастерские. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 25 |  | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какие рабочие места предусмотренны во время стажировки для ремонтного персонала? | п.29 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Свое рабочее место и (или) рабочие места оперативного персонала объектов электроэнергетики такой организации, определенные программой подготовки по новой должности; | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Рабочее место в своем диспетчерском центре, а также рабочее место диспетчера в полнофункциональном резервном диспетчерском центре (при его наличии); | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Свое рабочее место и (или) специально оборудованные полигоны и мастерские. | 2 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 26 |  | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какие требования в процессе стажировки оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал должен усвоить? | п.30 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Только требования отраслевых актов. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Только требования инструктивно-технических документов в сфере электроэнергетики. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Требования отраслевых актов и инструктивно-технических документов в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. | 2 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 27 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какой минимальный срок стажировки на каждом рабочем месте? | п.33 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
7 рабочих дней (смены). | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
5 рабочих дней (смены). | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
2 рабочих дня (смены). | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
10 рабочих дней (смены). | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 28 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какой максимальный срок стажировки на каждом рабочем месте? | п.33 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
7 рабочих дней (смены). | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
5 рабочих дней (смены). | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
14 рабочих дня (смены). | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
10 рабочих дней (смены). | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 29 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В какой срок организации ознакомления диспетчерского персонала с особенностями функционирования объектов электроэнергетики субъект оперативно-диспетчерского управления должен в письменной форме направить уведомление о необходимости такого ознакомления в организацию, эксплуатирующую такие объекты электроэнергетики, с указанием их перечня. | п.36 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не позднее 3 рабочих дней до даты ознакомления. | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не позднее 5 рабочих дней до даты ознакомления. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не позднее 7 рабочих дней до даты ознакомления. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не позднее 10 рабочих дней до даты ознакомления. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 30 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какое минимальное время для ознакомления диспетчерского персонала с особенностями функционирования объекта электроэнергетики определяется по согласованию между субъектом оперативно-диспетчерского управления и организацией (ее филиалом), эксплуатирующей такой объект электроэнергетики? | п.38 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 1 рабочего дня. | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 3 рабочих дней. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 5 рабочих дней. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 4 рабочих дней. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 31 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В какие сроки должна проводится очередная проверка знаний в в отношении диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала, работников из числа административно-технического персонала? | п.45 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в 12 месяцев. | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в 2 месяца. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в 6 месяцев. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в 4 месяца. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 32 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Кем утверждаетс график очередной проверки знаний в организации? | п.46 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Председателями комиссий, в которых будет проводиться проверка знаний | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Руководителем организации. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Инспектор Ростехнадзора. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 33 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какое количество членов постояннодействующей комиссии должно присутствовать при проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации? | п.53 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее двух членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации. | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее трёх членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее четырёх членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее пяти членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 34 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким образом проводится проверка знаний каждого рабоника? | п.57 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Индивидуально. | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Группой по 3 человека. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Группой по 2 человека. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Группой до 10 человек. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 35 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При каком значении процентного отношения правильных ответов к общему количеству вопросов считается "неудовлетворительно" при проверки знаний работника? | п.59 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Менее 30 % | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Менее 20 % | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Менее 40 % | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Менее 50 % | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 36 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким образом выставляется итоговая оценка при прохождении проверки знаний с использованием программного обеспечения и получения неудовлетворительной оценки автоэкзаменатора? | п.60 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Устанавливаться комиссией по проверке знаний по результатам устного опроса работника. | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Проводится дополнительное тестирование знаний с использованием программного обеспечения через 3 дня. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Проводится дополнительное тестирование знаний с использованием программного обеспечения через 7 дней. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Проводится дополнительное тестирование знаний с использованием программного обеспечения через 10 дней. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 37 |  | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Каким образом фиксируются результаты проверки знаний? | п.60 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Формируется приказ. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Оформляться протоколом проверки знаний и удостоверением и фиксироваться в журнале учета проверки знаний | 2 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Формируется акт о проведении и получении соответствующих результатов работников. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Только удостоверением. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 38 |  | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В каких случаях не проводится дублирование? | п.66 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
При подготовке по новой должности - после проверки знаний. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
После перерыва в работе более 30 календарных дней, но менее 60 календарных дней - в случаях, установленных порядком проведения работы с персоналом, принятым в организации. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
После перерыва в работе от 60 календарных дней до 6 месяцев. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
После перерыва в работе 20 календарных дней до 1 месяца. | 2 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 39 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какая продолжительность дублирования конкретного работника при подготовке по новой должности? | п.67 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 5 рабочих смен. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 7 рабочих смен. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 12 рабочих смен. | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 4 рабочих смен. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 40 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какая продолжительность дублирования конкретного работника после перерыва в работе более 30 календарных дней? | п.67 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 1 рабочий смены. | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 7 рабочих смен. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 12 рабочих смен. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 4 рабочих смен. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 41 |  | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Кто несет ответственность за действия работника, допущенного к дублированию на рабочем месте? | п.68 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Сам работник, допущенный к дублированию, так и работник, под руководством и контролем которого проводится дублирование. | 2 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Только сам работник. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Руководитель организации. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Инспектор Ростехнадзора. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 42 |  | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какое количество противоаварийных тренировок необходимо за время дублирования? | п.69 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не менее 10 противоаварийных тренировок. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Определяются индивидуальной программой подготовки по новой должности в соответствии с Правилами проведения противоаварийных тренировок. | 2 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не менее 5 противоаварийных тренировок. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не менее 7 противоаварийных тренировок. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 43 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какой срок действия допуска к самостоятельной работе категорий диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала? | п.76 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
До очередной проверки знаний. | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На 1 год. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На 6 месяцев. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На 2 года. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 44 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В каких случаях может быть отозван допуск к самостоятельной работе? | п.77 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Неудовлетворительной оценки, полученной работником по результатам проверки знаний. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Заключений (актов) комиссий, расследовавших несчастные случаи, аварии в электроэнергетике, пожары, инциденты. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Неудовлетворительной оценки, полученной работником повторно на индивидуальной противоаварийной или противопожарной тренировке. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Во всех перечисленных случаях. | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 45 |  | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какие ознакомительные мероприятия проводятся перед допуском к самостоятельной работе персонала, имевшего перерыв в работе, независимо от проводимых форм подготовки в соответствии с занимаемой должностью? | п.79 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Ознакомлен с изменениями в оборудовании, схемах и режимах работы энергоустановок. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Ознакомлен с введенными в действие (вступившими в силу) новыми отраслевыми актами и инструктивно-техническими документами в сфере электроэнергетики (оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал- также в сфере теплоснабжения), являющимися обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Ознакомлен с изменениями, внесенными в действующие отраслевые акты и инструктивно-технические документы в сфере электроэнергетики (оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал, - также в сфере теплоснабжения), являющиеся обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Все перечисленное. | 2 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 46 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Для какой категории персонала производственный является обязательным? | п.80 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала. | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Административно-технического персонала. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Только для технического персонала. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Для всех. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 47 |  | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какие вопросы включает программа планового производственного инструктажа? | п.84 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Особенности и режимы эксплуатации оборудования в период его пуска, нормальной работы, останова, консервации. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Принципы работы оборудования и устройств (комплексов) РЗА. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопросы управления электроэнергетическим режимом и иные технологические вопросы. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Все перечисленное. | 2 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 48 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С какой периодичностью должны проводиться плановые производственные инструктажи для диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала? | п.85 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один раз в месяц. | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один раз в три мемяца. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один раз в шесть месяцев | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один раз в двенадцать месяцев. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 49 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С какой периодичностью должны проводиться плановые производственные инструктажи для ремонтного персонала? | п.85 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1 раз в 3 месяца. | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1 раз в 12 месяцев. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1 раз в 6 месяцев. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1 раз в 4 месяца. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 50 |  | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В каких случаях проводится внеплановый производственный инструктаж? | п.87 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
При принятии новой или внесении изменений в действующую инструктивно-техническую документацию диспетчерских центров субъекта оперативно-диспетчерского управления, инструктивную документацию организации по вопросам. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
При внесении изменений в действующие отраслевые акты в сфере электроэнергетики (для персонала объектов по производству электрической энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, - также в сфере теплоснабжения), являющиеся обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
по решению руководителя или иного уполномоченного должностного лица организации (ее филиала, представительства) при установлении нарушений работниками требований отраслевых актов и (или) инструктивно-технических документов. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
в случае непрохождения работником планового производственного инструктажа (по темам пропущенного инструктажа. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Во всех перечисленных случаях. | 2 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках |  | СИЗ
Вопрос 1 |  | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие из перечисленных изолирующих электрозащитных средств относятся к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В? |  | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Изолирующие клещи | 2 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Диэлектрические галоши | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Диэлектрические ковры и изолирующие подставки | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Изолирующие колпаки, покрытия и накладки | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 2 |  | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие из перечисленных изолирующих электрозащитных средств относятся к дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В? |  | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Диэлектрические галоши | 2 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Изолирующие штанги всех видов | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Изолирующие клещи | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Указатели напряжения | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 3 |  | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что необходимо сделать при обнаружении непригодности средств защиты? |  | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Сдать на внеочередной осмотр и испытания | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Поставить в известность непосредственного руководителя | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Изъять из эксплуатации, сделать запись в журнале учета и содержания средств защиты об изъятии или в оперативной документации | 2 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Внести изменения в Положение о продлении срока эксплуатации СИЗ | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 4 |  | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается ли использовать средства защиты с истекшим сроком годности? |  | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не допускается | 2 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается, при отсутствии внешних повреждений | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается, с разрешения непосредственного руководителя | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 5 |  | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие из перечисленных электрозащитных средств и средств индивидуальной защиты не нумеруются для учета при вводе их в эксплуатацию? |  | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каски защитные, диэлектрические ковры, изолирующие подставки, плакаты безопасности, защитные ограждения, штанги для переноса и выравнивания потенциала | 2 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Диэлектрические перчатки, галоши, боты | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Изолирующие накладки и колпаки | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Лестницы приставные и стремянки изолирующие стеклопластиковые | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 6 |  | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью должны проверяться наличие и состояние средств защиты работником, ответственным за их состояние, с записью результатов осмотра в журнал? |  | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже 1 раза в 6 месяцев, а для переносных заземлений - не реже 1 раза в 3 месяца | 2 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Для всех средств защиты 1 раз в 9 месяцев | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1 раз в 9 месяцев, а для переносных заземлений - 1 раз в 6 месяцев | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только в ходе годовой инвентаризации материальных средств | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 7 |  | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким образом работник при непосредственном использовании может определить, что электрозащитные средства прошли эксплуатационные испытания и пригодны для применения? |  | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По протоколам эксплуатационных испытаний | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По штампу или маркировке на средстве защиты | 2 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По записи в Журнале испытаний средств защиты | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По внешнему виду средств защиты | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 8 |  | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Как должны маркироваться средства защиты, не выдержавшие испытания? |  | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Штамп испытания должен быть перечеркнут красной краской | 2 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Штамп испытания должен быть перечеркнут черной краской | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Штамп испытания должен быть перечеркнут белой краской | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Средство защиты должно быть механически повреждено | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 9 |  | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какое значение напряжения должно применяться для испытания основных изолирующих электрозащитных средств, предназначенных для электроустановок напряжением выше 1 до 35 кВ включительно? |  | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Равное 3-кратному линейному, но не ниже 40 кВ | 2 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Равное 3-кратному линейному, но не более 40 кВ | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Равное 3-кратному фазному | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Равное 2-кратному фазному | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 10 |  | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какая должна быть, как правило, длительность приложения полного испытательного напряжения для изолирующих средств защиты из слоистых диэлектриков? |  | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1 минута | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
2 минуты | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
3 минуты | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
5 минут | 2 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Правила противопожарного режима в Российской Федерации |  | ППР РФ
Вопрос 1 |  | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какое обучение в обязательном порядке должны пройти сотрудники, чтобы получить допуск к работе на объекте? |  | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Обучение на курсах повышения квалификации по специальности | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Обучение правилам действия в чрезвычайных ситуациях | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Обучение и инструктаж по санитарно-гигиеническим правилам | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Обучение мерам пожарной безопасности | 2 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 2 |  | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При каком количестве людей, единовременно находящихся на этаже здания сооружения, должны быть вывешены на видных местах планы эвакуации людей? |  | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
10 и более человек | 2 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
8 и более человек | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
5 и более человек | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 3 |  | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В каком случае, в дополнение к плану эвакуации, должна быть разработана инструкция, определяющая действие персонала по эвакуации людей? |  | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На объектах с массовым пребыванием людей | 2 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На объектах с постоянным пребыванием людей в количестве сорока человек | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На объектах с постоянным пребыванием людей в количестве тридцати человек | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На объектах с постоянным пребыванием людей в количестве двадцати и более человек | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 4 |  | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С какой периодичностью на объектах с массовым пребыванием людей должны проводиться практические тренировки по эвакуации людей при пожаре? |  | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в полугодие | 2 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в девять месяцев | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в год | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в три месяца | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 5 |  | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Куда должны складываться использованные промасленные обтирочные материалы? |  | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой | 2 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В специальные контейнеры вместимостью не более 1,0 м3 с надписью "Для ветоши" | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В деревянные закрывающиеся ящики обработанные огнезащитными составами вместимостью не более 1,5 м3 с надписью "Для ветоши" | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В металлические ведра с крышкой и надписью "Для ветоши" | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 6 |  | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какие электроустановки и электрические приборы подлежат отключению по окончании рабочего времени? |  | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Дежурное освещение | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Установки пожаротушения и противопожарного водоснабжения | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Установки пожарной и охранно-пожарной сигнализации | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал | 2 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 7 |  | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С какой периодичностью должна проводиться перекатка пожарных рукавов? |  | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже 1 раза в год | 2 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже 1 раза в два года | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже 1 раза в три года | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 8 |  | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С какой периодичностью руководитель организации должен обеспечивать проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта? |  | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Проверка работоспособности проводится только после ремонта водопроводной сети | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Проверка работоспособности проводится только после подключения новых потребителей к водопроводной сети | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Проверка работоспособности проводится не реже 1 раза в квартал | 2 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Проверка работоспособности проводится не реже 1 раза в год | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 9 |  | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При каком условии разрешается использовать запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения? |  | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При условии, что вода используется для хозяйственных нужд, в количестве не более 10 литров | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При условии, что вода используется для производственных целей с последующим восстановлением израсходованного количества воды | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При условии, что вода используется для производственных целей в случае аварийного прекращения подачи воды по трубопроводу | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Использование для хозяйственных и (или) производственных целей запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения, запрещается | 2 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 10 |  | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С какой периодичностью производится проверка работоспособности систем оповещения людей о пожаре? |  | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже 1 раза в месяц | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Это должны делать ответственные за пожарную безопасность в организации каждые 6 месяцев | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже 1 раза в квартал | 2 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже 1 раза в год | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1

## Непромышленные
Раздел | Баллы | НТД | до 1000 В | до и выше 1000 В | II | III | IV | V
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
Вопрос 1 |  | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
На кого распространяются Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок? |  | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
На работников промышленных предприятий, в составе которых имеются электроустановки | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
На работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и других физических лиц, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих испытания и измерения | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
на работодателей - юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала | 2 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
На работников всех организаций независимо от формы собственности, занятых техническим обслуживанием электроустановок и выполняющих в них строительные, монтажные и ремонтные работы | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 2 | п.2.4 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким образом оформляются результаты проверки знаний по охране труда Потребителей? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На основании протокола проверки знаний правил работы в электроустановках - в журнале установленной формы | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На основании указаний председателя комиссии по проверке знаний | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Фиксируются в "Журнале учета проверки знаний правил работы в электроустановках" рекомендуемого образца | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Правилами не регламентировано | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 3 | п.3.5. | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться в РУ до 1000 В? |  | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV, либо работника, имеющего право единоличного осмотра | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра | 2 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В сопровождении опытного работника из числа ремонтного персонала, имеющего группу по электробезопасности не ниже V | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 4 |  | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Кто дает разрешение на снятие напряжения при несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока? |  | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Разрешение дает оперативный персонал энергообъекта | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Разрешение дает вышестоящий оперативный персонал | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Разрешение дает административно-технический персонал | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Предварительного разрешения оперативного персонала не требуется. Напряжение должно быть снято немедленно | 2 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 5 |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В каком случае нарушен порядок хранения и выдачи ключей? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ключи от электроустановок должны быть пронумерованы и храниться в запираемом ящике. Один комплект должен быть запасным | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Выдача ключей должна быть заверена подписью работника, ответственного за выдачу и хранение ключей, а также подписью работника, получившего ключи | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ключи от электроустановок должны выдаваться производителю работ при допуске к работам по наряд-допуску-допуску от помещений, вводных устройств, щитов, щитков, в которых предстоит работать | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается возвращать ключи от электроустановок оперативному персоналу в течение трех дней после полного окончания работ | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 6 | п.4.1. | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что включает в себя понятие «Наряд-допуск-допуск»? |  | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Задание на производство работы, устанавливающее условия безопасного проведения работы, состав бригады и ответственных исполнителей | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Задание на производство работы, определяющее содержание, место работы и условия безопасного проведения | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение | 2 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 7 | п.6.1. | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Сколько экземпляров наряд-допуска должно оформляться? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Достаточно одного | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах, а при передаче по телефону - в трех | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Наряд-допуск оформляется в трех экземплярах | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 8 | п.6.1. | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается ли оформлять наряд-допуск в электронном виде? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Наряд-допуск может быть выписан только от руки на специальном бланке установленной формы | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Наряд-допуск допускается оформлять только в виде телефонограммы или радиограммы | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается, по усмотрению руководителя, в зависимости от расположения диспетчерского пункта | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Разрешено оформлять наряд-допуск в электронном виде и передавать по электронной почте | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 9 | п.6.3. | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На какой срок разрешается выдавать наряд-допуск со дня начала работ в действующих электроустановках? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На срок не более 15 календарных дней | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На срок не более 10 календарных дней | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На срок не более 20 календарных дней | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На срок не более 25 календарных дней | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 10 | п.6.3 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На какой срок может быть продлен наряд-допуск на производство работ в электроустановках? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1 раз на срок не более 20 календарных дней со дня продления | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1 раз на срок не более 30 календарных дней со дня продления | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1 раз на срок не более 15 календарных дней со дня продления | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 11 | п.6.4. | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто имеет право на продление наряд-допусков-допуска? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только работник, выдавший наряд-допуск, или имеющий право выдачи наряд-допуска в данной электроустановке | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ответственный руководитель работ в данной электроустановке | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ответственный за электрохозяйство структурного подразделения | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Руководитель объекта, на котором проводятся работы | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 12 | п.6.4. | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким способом может быть передано разрешение на продление наряд-допуска-допуск? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только по телефону дежурному диспетчеру с записью в оперативном журнале | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только с нарочным допускающему с последующей записью в строке наряд-допуска «Отдельные указания» | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только по радио производителю работ с последующей росписью в таблице наряд-допуска-допуска «Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ» | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По телефону, радио или с нарочным допускающему, ответственному руководителю работ, производителю работ или наблюдающему (в случае если ответственный руководитель работ и производитель работ не назначаются). В этом случае допускающий, ответственный руководитель работ, производитель работ или наблюдающий за своей подписью указывает в наряд-допуске фамилию и инициалы работника, продлившего наряд-допуск-допуск. | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 13 | п.6.5 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
После какого срока могут быть уничтожены наряд-допускы, работы по которым полностью закончены и не имели место аварии, инциденты и несчастные случаи? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По истечении 30 суток | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По истечении 1 года | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По истечении 3 месяцев | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По истечении 6 месяцев | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 14 | п.7.1 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким образом в электроустановках ведется учет производства работ по наряд-допускам и распоряжениям? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В журнале проведения целевого инструктажа | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В журнале произвольной формы | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В папке действующих наряд-допусков | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В журнале учета работ по наряд-допускам и распоряжениям | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 15 | п.6.6 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие требования установлены Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок по ведению журнала учета работ по наряд-допускам и распоряжениям? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Форму журнала определяет руководитель структурного подразделения в зависимости от специфики деятельности | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Независимо от принятого в организации порядка учета работ по наряд-допускам и распоряжениям факт допуска к работе должен быть зарегистрирован записью в оперативном документе | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ведение журнала учета работ по наряд-допускам и распоряжениям не допускается в электронной форме с применением автоматизированных систем и использованием электронной подписи | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 16 | п.6.13 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Допустимо ли пребывание одного или нескольких членов бригады отдельно от производителя работ, в случае рассредоточения членов бригады по разным рабочим местам? |  | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Недопустимо в любом случае | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Допустимо в любом случае | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Допустимо, при наличии у членов бригады III группы по электробезопасности | 2 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Допустимо, при проведении соответствующего инструктажа | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 17 | п.7.10 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кому разрешается работать единолично в электроустановках напряжением до 1000 В, расположенных в помещениях, кроме особо опасных? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работнику, имеющему IV группу по электробезопасности | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работнику, имеющему III группу по электробезопасности и право быть производителем работ | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работнику, имеющему III группу по электробезопасности | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работать единолично не разрешается | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 18 | п.8.1 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В каких электроустановках могут выполняться работы в порядке текущей эксплуатации? |  | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В электроустановках напряжением до 1000 В | 2 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В электроустановках напряжением до и выше 1000 В | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В любых электроустановках | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Только в электроустановках напряжением не выше 380 В | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 19 | п.8.6 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какие работы из перечисленных можно отнести к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации в электроустановках напряжением до 1000 В? |  | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерений | 2 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Ремонт пусковой и коммутационной аппаратуры, установленной на щитках | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Замена ламп и чистка светильников на высоте более 2,5 м | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Любые из перечисленных работ | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 20 | п.8.3 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какие из перечисленных мероприятий необходимо учитывать при оформлении перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации? |  | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Только условия безопасности и возможности единоличного выполнения конкретных работ | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Только квалификацию персонала | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Только степень важности электроустановки в целом или ее отдельных элементов в технологическом процессе | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Необходимо учитывать все перечисленные мероприятия | 2 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 21 | п.18.1 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
«Не включать! Работают люди» | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
«Не открывать! Работают люди» | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
«Работа под напряжением! Повторно не включать!» | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 22 | п.35.12 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто имеет право проводить обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных устройств? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Специально обученный персонал, имеющий II группу по электробезопасности | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Любой работник из числа электротехнического персонала, имеющий III группу по электробезопасности | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Специально обученный персонал, имеющий III группу по электробезопасности | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 23 | п.38.37 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким образом должна быть обеспечена защита от потенциала при работах на проводах, выполняемых с телескопической вышки? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 10 мм² , а сама вышка заземлена | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 12 мм² , а сама вышка заземлена | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 16 мм² , а сама вышка заземлена | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 20 мм² , а сама вышка заземлена | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 24 | п.44.3 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Как классифицируются электроинструмент и ручные электрические машины по способу защиты от поражения электрическим током? |  | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Делятся на 4 класса - нулевой, первый, второй и третий | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Делятся на 3 класса - первый, второй и третий | 2 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Делятся на 4 класса - первый, второй, третий и четвертый | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Делятся на 3 класса - нулевой, первый и второй | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 25 | п.44.3 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Электроинструмент какого класса можно применять без использования электрозащитных средств при производстве работ в металлических емкостях с ограниченной возможностью перемещения и выхода? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Класса I | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Класса II | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Класса III | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 26 | п.44.3 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каковы условия применения электроинструмента класса II в особо опасных помещениях? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Без применения электрозащитных средств при подключении через устройство защитного отключения | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Без применения электрозащитных средств | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С применением хотя бы одного электрозащитного средства | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не допускается применять | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 27 | п.44.9 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что запрещено работнику при выполнении работ с применением переносного электроинструмента? |  | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Выполнять тестирование устройства защитного отключения | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Проверять комплектность и надежность крепления деталей | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Проверять исправность цепи заземления у машин I класса | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, производить какой-либо ремонт | 2 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 28 | п.46.2 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какие требования предъявляются к командированному персоналу? |  | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Командируемый персонал должен иметь профессиональную подготовку | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Командируемый персонал должен иметь удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности. | 2 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Командируемый персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда и промышленной безопасности, если это необходимо | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Командируемый персонал должен пройти предварительное медицинское обследование | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 29 | п.46.4 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что должен пройти командированный персонал по прибытии на место своей командировки для выполнения работ в действующих электроустановках? |  | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Индивидуальную теоретическую подготовку | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Контрольную противоаварийную тренировку | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вводный и первичный инструктажи по охране труда | 2 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Ознакомление с текущими распорядительными документами организации по вопросам аварийности и травматизма | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 30 | п.46.6 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Кто проводит первичный инструктаж командированному персоналу при проведении работ в электроустановках до 1000 В? |  | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Работник организации - владельца электроустановок из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV | 2 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Работник организации - владельца электроустановок из числа электротехнического персонала, имеющий группу IV | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Работник организации - владельца электроустановок из числа оперативно-ремонтного персонала, имеющий группу IV | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Работник командирующей организации из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 31 | п.47.7 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Кем выполняется подготовка рабочего места для выполнения строительно-монтажных работ? |  | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Работниками организации-владельца электроустановки | 2 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Работниками строительно-монтажной организации | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Работниками строительно-монтажной организации и организации-владельца электроустановок | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 32 | п.2.3 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Кто определяет перечень профессий и рабочих мест, требующих отнесения производственного персонала к группе по электробезопасности I? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Технический руководитель Потребителя | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Руководитель организации (обособленного подразделения) | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Специалист по охране труда, контролирующий электроустановки | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Инспектор по энергетическому надзору | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 33 | п.2.3 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким образом производится присвоение группы I персоналу, усвоившему требования по электробезопасности? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Путем проведения инструктажа с последующим проведением экзамена с использованием компьютерной техники | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Присвоение группы I по электробезопасности производится путем проведения инструктажа, который должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током. | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Путем проведения инструктажа, а затем - прохождением стажировки не менее 5 рабочих смен с последующей проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 34 | п.2.3 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кем проводится присвоение I группы по электробезопасности? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Присвоение I группы по электробезопасности проводится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III по электробезопасности, назначенным распоряжением руководителя организации | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Присвоение I группы по электробезопасности проводится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу IV по электробезопасности, назначенным распоряжением руководителя организации | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Присвоение I группы по электробезопасности проводится работником из числа электротехнического персонала, прошедшего проверку знаний в комиссии территориального органа Ростехнадзора | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 35 | п.2.3 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие существуют возрастные ограничения для присвоения III группы по электробезопасности? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Никаких ограничений по возрасту нет | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 16-летнего возраста | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 18-летнего возраста | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 21-летнего возраста | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 36 | прил.1 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какой минимальный стаж работы в электроустановках должен быть у работника с высшим профессиональным (техническим) образованием в области электроэнергетики для перехода с третьей группы электробезопасности на четвертую? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
3 месяца в предыдущей группе | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
2 месяца в предыдущей группе | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
6 месяцев в предыдущей группе | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1 месяц в предыдущей группе | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 37 | прил.1 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какой минимальный стаж работы в электроустановках должен быть у работника с высшим профессиональным (техническим) образованием в области электроэнергетики для перехода с третьей группы электробезопасности на четвертую? |  | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 месяца в предыдущей группе | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 месяца в предыдущей группе | 2 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 месяцев в предыдущей группе | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 месяц в предыдущей группе | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 38 | п.2.11 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В каком случае удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках подлежит замене? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По истечения срока действия группы по электробезопасности | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В случае утери удостоверения | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
При повышении группы по электробезопасности | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В случае изменения должности | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Тема 1. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей . Раздел 1. Организация эксплуатации электроустановок | Баллы | ПТЭЭП
Вопрос 1 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какая электроустановка считается действующей? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Исправная электроустановка | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Электроустановка или ее часть, которая находится под напряжением, либо на которую напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Электроустановка, которая находится в постоянной эксплуатации | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Электроустановка, которая находится под напряжением не ниже 220 В | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 2 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что является определением термина «Эксплуатация»? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается или восстанавливается его качество | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Комплекс мероприятий, включающий в себя техническое обслуживание инженерных систем и коммуникаций | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Поддержание жизненного цикла изделия с целью его соответствия установленным требованиям технической документации | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 3 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что является определением термина «Трансформаторная подстанция»? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Электрическая подстанция, предназначенная для преобразования электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию другого напряжения с помощью трансформаторов | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Электроустановка, служащая для приема и распределения электроэнергии и содержащая коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные и др.), а также устройства защиты, автоматики и измерительные приборы | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Электроустановка, предназначенная для производства электрической или электрической и тепловой энергии, состоящая из строительной части, оборудования для преобразования различных видов энергии в электрическую или электрическую и тепловую, вспомогательного оборудования и электрических распределительных устройств | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 4 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
На кого распространяется действие Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
На организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно, и граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
На организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
На организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно, а также на электроустановки электрических станций, блок-станций | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
На организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 380 кВ включительно, и граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 380 В | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 5 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто должен обеспечивать надежность и безопасность эксплуатации электроустановок? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Энергоснабжающая организация | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Потребитель электрической энергии | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Органы Ростехнадзора | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Обслуживающая организация | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 6 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Кто из специалистов организации может быть назначен ответственным за электрохозяйство? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Любой специалист, имеющий высшее образование | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Работник из числа административно-технического персонала Потребителя, на которого возложены обязанности по организации безопасного обслуживания электроустановок в соответствии с действующими правилами и нормативно-техническими документами | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Работник из числа электротехнического персонала, имеющий соответствующую подготовку и опыт работы | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 7 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какая группа по электробезопасности должна быть у ответственного за электрохозяйство в электроустановках напряжением до 1000 В? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Пятая | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Третья | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Четвертая | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Третья или четвертая в зависимости от количества обслуживаемых электроустановок | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 8 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
За что несут персональную ответственность руководитель Потребителя и ответственный за электрохозяйство? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
За невыполнение требований, предусмотренных Правилами и должностными инструкциями | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
За неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
За нарушения в работе электроустановок из-за несвоевременного и неудовлетворительного технического обслуживания и невыполнения противоаварийных мероприятий | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
За нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 9 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Кто осуществляет федеральный государственный энергетический надзор за соблюдением требований правил и норм электробезопасности в электроустановках? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
МЧС России | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Ростехнадзор | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Росстандарт | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Роспотребнадзор | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 10 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что должен сделать работник, заметивший неисправности электроустановки или средств защиты? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Принять меры по устранению неполадок | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Немедленно сообщить об этом своему непосредственному руководителю, в его отсутствие - вышестоящему руководителю | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вызвать ремонтную службу | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Самостоятельно устранить неисправности | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 11 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какая организация проводит приемо-сдаточные испытания оборудования после окончания строительных и монтажных работ по сдаваемой электроустановке? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Организация, осуществляющая строительство и монтаж энергообъекта | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Организация-заказчик | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Организация-подрядчик с привлечением персонала заказчика | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Организация-подрядчик с привлечением персонала заказчика и представителей энергонадзора | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 12 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто утверждает Перечень должностей и профессий электротехнического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ответственный за электрохозяйство Потребителя | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Руководитель организации | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Технический руководитель Потребителя | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Инспектор Ростехнадзора | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 13 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто имеет право проводить проверку знаний неэлектротехнического персонала с присвоением I группы допуска? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работник из числа электротехнического персонала данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже III | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работник из числа электротехнологического персонала данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже III | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Комиссия в составе не менее 3 человек, имеющих группу по электробезопасности не ниже III | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Комиссия в составе не менее 3 человек, имеющих группу по электробезопасности не ниже III, с обязательным присутствием инспектора Ростехнадзора | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 14 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В течение какого срока со дня последней проверки знаний работники, получившие неудовлетворительную оценку, могут пройти повторную проверку знаний? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не позднее 1 недели со дня последней проверки | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не позднее 2 недель со дня последней проверки | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не позднее 3 недель со дня последней проверки | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не позднее 1 месяца со дня последней проверки | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 15 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какая проверка знаний проводится у персонала при назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний норм и правил? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Первичная | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Повторная | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Очередная | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Внеочередная | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 16 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Когда проводится внеочередная проверка знаний персонала? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
При введении в действие у Потребителя новых или переработанных норм и правил | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
По требованию органов государственного надзора и контроля | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
При проверке знаний после получения неудовлетворительной оценки | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
При перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В любом из перечисленных случаев | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 17 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какая группа по электробезопасности должна быть у председателя комиссии по проверке знаний персонала организации с электроустановками до 1000 В? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вторая | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Третья | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Четвертая | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Пятая | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 18 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Где проводится проверка знаний работников Потребителя, численность которых не позволяет создать собственную комиссию? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В комиссии родственной организации | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В территориальной комиссии Ростехнадзора | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В образовательных учреждениях, без привлечения инспектора Ростехнадзора | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Ответственному за электрохозяйство разрешается единолично проводить проверку знаний | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 19 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Каким образом оформляются результаты проверки знаний персонала по электробезопасности? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Результаты проверки заносятся в журнал установленной формы, персоналу успешно прошедшему проверку знаний выдается удостоверение установленной формы | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Результаты проверки заносятся в журнал установленной формы | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Результаты проверки оформляются протоколом установленной формы, персоналу успешно прошедшему проверку знаний выдается удостоверение установленной формы | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Результаты проверки заносятся в трудовую книжку и в удостоверение установленной формы, которое выдается персоналу, успешно прошедшему проверку знаний | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 20 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Кто обязан организовать обучение, проверку знаний, инструктаж персонала в соответствии с требованиями государственных стандартов, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, правил безопасности труда и местных инструкций? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Руководитель Потребителя | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Технический руководитель Потребителя | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Ответственный за электрохозяйство Потребителя | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Руководители подразделений Потребителя | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 21 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Как часто должен пересматриваться Перечень технической документации структурного подразделения, утверждаемый техническим руководителем организации? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в год | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в полгода | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в три года | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в пять лет | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 22 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Каким образом производится присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляющим конструкциям? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Сваркой | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Болтовым соединением | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Резьбовым соединением | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Фланцевым соединением | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 23 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В какой цвет должны быть окрашены открыто проложенные заземляющие проводники? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В синий цвет | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В зеленый цвет | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В черный цвет | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В красный цвет | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 24 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какова периодичность визуального осмотра видимой части заземляющего устройства? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По графику, но не реже одного раза в месяц | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По графику, но не реже одного раза в три месяца | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По графику, но не реже одного раза в шесть месяцев | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По графику, но не реже одного раза в девять месяцев | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По графику, но не реже одного раза в год | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 25 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В каком случае элемент заземлителя должен быть заменен? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Если разрушено более 90 % его сечения | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Если разрушено более 80 % его сечения | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Если разрушено более 70 % его сечения | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Если разрушено более 60 % его сечения | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Если разрушено более 50 % его сечения | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 26 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Можно ли использовать землю в качестве фазного или нулевого провода в электроустановках до 1000 В? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Разрешается без ограничений | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей запрещается | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Разрешается только в единичных случаях с разрешения органов энергонадзора | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 27 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Когда проводится проверка состояния защиты от перенапряжений распределительных устройств? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Ежегодно, в любое время | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Ежегодно, перед началом грозового сезона | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Ежегодно перед началом и по окончании грозового сезона | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Два раз в год - весной и осенью | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 28 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какая вода должна применяться для доливки аккумуляторов? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Водопроводная | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Котловая | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Дистиллированная | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Дождевая | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 29 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Чем должны отличаться светильники аварийного освещения от светильников рабочего освещения? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Исполнением | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Знаками или окраской | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Принципиальных отличий нет | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 30 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Как часто должны проводиться осмотр и проверка исправности аварийного освещения? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один раз в полгода | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один раз в год | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один раз в два года | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один раз в три года | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 31 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какой персонал допускается к работе с переносными электроприемниками? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Прошедший обучение и проверку знаний требований охраны труда | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Прошедший все виды инструктажа | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Прошедший инструктаж по охране труда и имеющий соответствующую группу по электробезопасности | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Прошедший обучение по пожарной и электробезопасности | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 32 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким образом в организации назначаются ответственные работники за поддержание в исправном состоянии переносных и передвижных электроприемников? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Распоряжением технического руководителя Потребителя | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Приказом руководителя Потребителя | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Распоряжением руководителя Потребителя | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Распоряжением ответственного за электрохозяйство | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 33 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Как часто должна проводиться периодическая проверка переносных и передвижных электроприемников? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в месяц | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в 3 месяца | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в 6 месяцев | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в год | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 34 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Кто проводит ремонт переносных электроприемников? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Оперативно-ремонтный персонал Потребителя | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Ремонтный персонал Потребителя | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Специализированная организация (подразделение) | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Электротехнический персонал Потребителя, имеющий III группу по электробезопасности | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Правила устройства электроустановок | Баллы | ПУЭ
Вопрос 1 |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Как классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током? |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Помещения без повышенной опасности и помещения с повышенной опасностью | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения | 2 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Неопасные, опасные и особо опасные помещения | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Неопасные, малоопасные, опасные и особо опасные помещения | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 2 |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какие помещения относятся к помещениям с повышенной опасностью поражения людей электрическим током? |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Помещения, характеризующиеся наличием сырости или токопроводящей пыли | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Помещения, характеризующиеся наличием металлических, земляных, железобетонных и других токопроводящих полов | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Помещения, характеризующиеся наличием высокой температуры | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Помещения, характеризующиеся возможностью одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п. с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям) - с другой | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Любое из перечисленных помещений относится к помещениям с повышенной опасностью | 2 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 3 |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется приемником электрической энергии (электроприемником)? |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Распределительное устройство, предназначенное для обеспечения потребителей электрической энергией | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Подстанция, работающая на определенной территории | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Электроустановка, предназначенная для обеспечения потребителей электрической энергией | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Аппарат, агрегат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии | 2 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 4 |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется потребителем электрической энергии? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Электрическая часть энергосистемы и питающиеся от нее приемники электрической энергии, объединенные общностью процесса передачи и распределения электрической энергии | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Электрические и тепловые сети, связанные общностью режимов в непрерывном процессе преобразования, передачи и распределения электрической и тепловой энергии | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Системы электроснабжения подземных, тяговых и других специальных установок, связанных общностью технологических процессов | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 5 |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что является определением термина «Защита от прямого прикосновения»? |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Защита от поражения электрическим током, при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением, при повреждении изоляции | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Защита людей или животных от электрического контакта с открытыми проводящими частями | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением | 2 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 6 |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что является определением термина «Заземлитель»? |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей, непосредственно, или через промежуточную проводящую среду | 2 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 7 |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что является определением термина «Искусственный заземлитель»? |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Заземлитель, специально выполняемый для целей заземления | 2 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 8 |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что является определением термина «Естественный заземлитель»? |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей, непосредственно, или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления | 2 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 9 |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что является определением термина «Заземление»? |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Заземление точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством | 2 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 10 |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что является определением термина «Защитное заземление»? |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Заземление, выполняемое в целях электробезопасности | 2 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 11 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что может быть использовано в качестве естественных заземлителей? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Металлические трубы водопровода, проложенные в земле | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Трубопроводы канализации | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Трубопроводы центрального отопления | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Все перечисленные здесь трубы и трубопроводы | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 12 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким образом должно быть выполнено присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников, и проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только при помощи сварки | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
При помощи болтовых соединений или сварки | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
При помощи болтовых соединений или гибких проводников | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 13 |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
На какие виды, согласно Правилам устройства электроустановок, делится аварийное освещение? |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Дежурное освещение и эвакуационное освещение | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Общее освещение и сигнальное освещение | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Освещение безопасности и эвакуационное освещение | 2 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Рабочее освещение и комбинированное освещение | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 14 |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Для чего, согласно Правилам устройства электроустановок, предназначено освещение безопасности? |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения | 2 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Для освещение территории в нерабочее время | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Для установки вдоль границ территорий, охраняемых специальным персоналом | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Для обеспечения освещения вне производственных помещений | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 15 |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Являются ли лакокрасочные покрытия изоляцией, защищающей от поражения электрическим током? |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не являются | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Являются | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не являются, за исключением случаев, специально оговоренных техническими условиями на конкретные изделия | 2 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 1 | п.1 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Укажите верный перечень исчерпывающих мероприятий по оказанию первой помощи. (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н). |  | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 2) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 3) вызов скорой медицинской помощи;4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего;5) оценка количества пострадавших | 0 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7) перемещение пострадавшего | 2 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1) вызов скорой медицинской помощи; 2) других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест | 0 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 2 | п.4 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Укажите последовательность действий по восстановлению проходимости дыхательных путей и определению признаков жизни у пострадавшего. (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н). |  | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1) оценка обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи; 2) вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; 3) определение наличия сознания у пострадавшего; 4) восстановление проходимости дыхательных путей и определение признаков жизни у пострадавшего; 5) проведение сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни; 6) поддержание проходимости дыхательных путей; 7) осмотр пострадавшего и временная остановка наружного кровотечения; 8) подробный осмотр пострадавшего в целях выявления признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью и оказание первой помощи; 9) придание пострадавшему оптимального положения тела; 10) контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение) и оказание психологической поддержки; 11) передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь. | 2 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1) вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; 2) определение наличия сознания у пострадавшего; 3) восстановление проходимости дыхательных путей и определение признаков жизни у пострадавшего; 4) проведение сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни; 5) осмотр пострадавшего и временная остановка наружного кровотечения; 6) придание пострадавшему оптимального положения тела; 7) передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь | 0 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень; 4) прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток; 5) нанести удар кулаком по грудине; 6) проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца | 0 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 3 | п.6 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Укажите последовательность действий по восстановлению проходимости дыхательных путей и определению признаков жизни у пострадавшего. (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н). |  | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1) удалить слизь и содержимое желудка; 2) приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень, при возможности положить холод на живот | 0 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1) запрокинуть голову с подъемом подбородка; 2) выдвинуть нижнюю челюсть; 3) определить наличие дыхания с помощью слуха, зрения и осязания;4) определить наличие кровообращения, проверить пульс на магистральных артериях | 2 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень | 0 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 4 | приложение 1 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Перечень состояний при которых не оказывается первая помощь в соответствии с Приказомприказом Минздрава России от 04.05.2012 № 477н? |  | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Отсутствие сознания, остановка дыхания и кровообращения. | 0 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Наружные кровотечения, травмы различных областей тела. | 0 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Степень сильного алкогольного опъянения, нарушение координации. | 2 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 5 | п.5 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Перечислите мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни. (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н). |  | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1) давление руками на грудину пострадавшего; 2) искусственное дыхание «Рот ко рту» (»Рот к носу», с использованием устройства для искусственного дыхания) | 2 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень; 2) прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток; 3) нанести удар кулаком по грудине; 4) проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца | 0 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток, нанести удар по грудине; 3) перейти к непрямому массажу сердца; 4) сделать вдох искусственного дыхания | 0 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 6 | п.6 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какие предпринимаются действия по поддержанию проходимости дыхательных путей? (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н). |  | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1) до приезда скорой помощи периодически делать «вдох» искусственного дыхания; 2) приложить холод к голове | 0 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1) придать пострадавшему устойчивое боковое положение; 2) запрокинуть голову с подъемом подбородка; 3) выдвинуть нижнюю челюсть | 2 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1) положить пострадавшего на живот; 2) подогнуть колени; 3) вызвать рвотные позывы | 0 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 7 | п.7 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Перечислите мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке наружного кровотечения. (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н). |  | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1) прижать к ране сложенную чистую ткань или бинт; 2) уложить пострадавшего в горизонтальное положение; 3) использовать пальцевое прижатие раны; 4) фиксировать повязку косынкой, платком или шапкой-ушанкой | 0 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) проведение осмотра конечностей; 3) наложение повязок при травмах различных областей тела; 4) придание пострадавшему оптимального положения тела. | 0 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) пальцевое прижатие артерии; 3) наложение жгута; 4) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки. | 2 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 8 | п.8 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, и по оказанию первой помощи в случае выявления указанных состояний: (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н)? |  | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего проведением клистирования; 3) наложение гипсовых повязок при повреждении конечностей; 4) накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани на 20-30 мин. приложить холод | 2 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1) проведение осмотра головы; 2) проведение осмотра шеи; 3) проведение осмотра груди; 4) проведение осмотра спины; 5) проведение осмотра живота и таза; 6) проведение осмотра конечностей; 7) наложение повязок при травмах различных областей тела, в том числе окклюзионной (герметизирующей) при ранении грудной клетки | 0 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1) проведение иммобилизации; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего (промывание желудка путем приема воды и вызывания рвоты, удаление с поврежденной поверхности и промывание поврежденной поверхности проточной водой); 3) местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных воздействиях высоких температур или теплового излучения; 4) термоизоляция при отморожениях и других эффектах воздействия низких температур | 0 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 9 |  | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
На каком этапа производится вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом? (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н). |  | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
по окончании проведения сердечно-легочной реанимации и появления признаков жизни | 0 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
после обнаружения пострадавшего и оценки обстановки по обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи | 2 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
после осмотра пострадавшего и временной остановке наружного кровотечения | 0 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации |  | ПРП
Вопрос 1 |  | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Кто утверждает порядок проведения работы с персоналом в организации? | п.7 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Руководитель организации или уполномоченным им должностным лицом организации. | 2 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Инспектор Ростехнадзора. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Ответственный за электрохозяйство Потребителя. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Федеральный орган исполнительной власти. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 2 |  | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какой персонал не проходит подготовку по новой должности (рабочему месту)? | п.15 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Диспетчерский персонал. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Оперативный персонал. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Оперативно-ремонтный персонал. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Ремонтный персонал. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Административно-технический персонал. | 2 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 3 |  | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Каким образом фиксируются результаты проверки знаний? | п.60 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Формируется приказ. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Оформляться протоколом проверки знаний и удостоверением и фиксироваться в журнале учета проверки знаний | 2 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Формируется акт о проведении и получении соответствующих результатов работников. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Только удостоверением. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Спец1
База | Баллы | НТД | до 1000 В | до и выше 1000 В | II | III | IV | V
Вопрос 1 |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какую группу по электробезопасности должны иметь водители, крановщики, машинисты, стропальщики, работающие в действующих электроустановках или в охранной зоне воздушной линии электропередачи? | п.45.2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу не ниже I | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу не ниже II | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу не ниже III | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу не ниже IV | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 2 |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Как должен осуществляться проезд подъемных сооружений по территории открытого распределительного устройства? | п. 45.3 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Под наблюдением одного из перечисленных работников | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Под наблюдением работника из числа оперативного персонала | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Под наблюдением работника, выдавшего наряд | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Под наблюдением ответственного руководителя | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 3 |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие требования по передвижению подъемных сооружений по территории открытого распределительного устройства и под ВЛ указаны неверно? | п.45.4 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
При проезде по ОРУ и под ВЛ подъемные и выдвижные части подъемных сооружений и механизмов должны находиться в транспортном положении | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На ОРУ скорость движения определяется местными условиями, но не должна превышать 20 км/ч | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Под ВЛ автомобили, грузоподъемные машины и механизмы должны проезжать в местах наименьшего провеса проводов | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается в пределах рабочего места перемещение грузоподъемных машин по ровной местности с поднятым рабочим органом без груза и людей на подъемной или выдвижной части, если такое перемещение разрешается по заводской инструкции и при этом не требуется проезжать под неотключенными шинами и проводами ВЛ | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 4 |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие требования безопасности при производстве работ кранами указаны неверно? | п.45.5 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Сектор перемещения стрелы до начала работ должен быть ограничен шестами с флажками, а в ночное время - веревками со световозвращающими плакатами | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
При всех работах в ОРУ и в пределах охранной зоны ВЛ без снятия напряжения механизмы и подъемные сооружения должны заземляться | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Установка и работа подъемных сооружений непосредственно под проводами ВЛ напряжением до 35 кВ включительно, находящимися под напряжением, не допускается | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
При работах на угловых опорах не допускается устанавливать телескопическую вышку внутри угла, образованного проводами | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 5 |  | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
При каких условиях разрешается применение металлических переносных лестниц в РУ напряжением 220 кВ? | п.45.15 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Для снятия наведенного потенциала с переносной лестницы к ней должна быть присоединена металлическая цепь, касающаяся земли | 0 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Лестница должна переноситься в горизонтальном положении под непрерывным надзором производителя работ | 0 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Лестница должна переноситься в горизонтальном положении двумя работниками, имеющими группу IV под надзором оперативного персонала | 0 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Применение переносных металлических лестниц запрещено | 2 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 6 |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие меры необходимо предпринять машинисту в случае соприкосновения стрелы крана с токоведущими частями? | п.45.14 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Быстро разорвать возникший контакт и отвести подвижную часть от токоведущих частей на безопасное расстояние, предупредив окружающих работников о том, что механизм находится под напряжением | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Быстро покинуть кабину не касаясь металлоконструкций | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Предупредить окружающих работников о том, что механизм находится под напряжением | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 1 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Где должна быть предусмотрена возможность установки перемычки, закорачивающей между собой и заземляющей все фазы (полюсы), на период осмотра и ремонта самих троллеев или ремонта крана? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На главных троллеях | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На каждой секции секционированных троллеев и на каждом их ремонтном участке | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На одной секции троллеев | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На одном ремонтном участке троллеев | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 2 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какими должны быть минимальные расстояния от главных троллеев и троллеев крана до уровня пола цеха или земли при напряжении выше 660 В? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
4 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
5 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
7 м | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
6 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1

## Спец2
База | Баллы | НТД | до 1000 В | до и выше 1000 В | II | III | IV | V
Вопрос 1 | п.4.15 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В каком случае нарушены требования охраны труда при техническом обслуживании осветительных устройств, расположенных на потолке машинных залов и цехов? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Работу необходимо проводить с тележки мостового крана по наряду бригадой составом не менее двух работников, один из которых должен иметь группу по электробезопасности не ниже III | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С троллейных проводов перед подъемом на тележку мостового крана должно быть снято напряжение | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Передвигать мост или тележку мостового крана крановщик должен только по команде производителя работ | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Устройство временных подмостей, лестниц на тележке мостового крана допускается при условии использования работниками предохранительных поясов | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 2 | п.18.1 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какие запрещающие плакаты вывешиваются на задвижках, закрывающих доступ воздуха в пневматические приводы разъединителей, во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
«Не включать! Работают люди» | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
«Не открывать! Работают люди» | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
«Работа под напряжением! Повторно не включать!» | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 3 | п.21.8 | 903н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Кто имеет право устанавливать и снимать переносные заземления на воздушной линии электропередачи напряжением выше 1000 В, отключенных для ремонта? |  | 903н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Работники из числа оперативного персонала: один, имеющий группу IV другой - имеющий группу III | 2 | 903н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Один работник из числа оперативного персонала, имеющий группу IV | 0 | 903н |  | 1 |  |  | 1 | 1
По указанию производителя работ- два члена бригады, имеющие группу III | 0 | 903н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Работники из числа оперативного персонала, имеющие группу III | 0 | 903н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 4 | п.22.4 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Что запрещено при установке заземлений на воздушной линии электропередачи? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Устанавливать только одно заземление на рабочем месте на ВЛ до 1000 В | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Заземлять ВЛ напряжением 6-20 кВ только в одном РУ или у одного секционирующего аппарата либо на ближайшей к РУ или секционирующему аппарату опоре | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Заземлять провода (тросы) | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 5 | п.22.1 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каковы требования Правил к установке заземлений на воздушной линии электропередачи до 1000 В? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Воздушную линию необходимо заземлять с двух сторон | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Достаточно установить заземление между рабочим местом и РУ | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Достаточно установить заземление только на рабочем месте | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 6 | п.22.4 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По какой причине не допускается заземлять провода (тросы) на конечной анкерной опоре смонтированного анкерного пролета, а также смонтированного участка воздушной линии электропередачи? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Во избежание возникновения дополнительной динамической составляющей ветровой нагрузки на конечную анкерную опору | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Во избежание перехода потенциала от грозовых разрядов и других перенапряжений с проводов (тросов) | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Во избежание возникновения дополнительного тяжения проводов и тросов | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 7 | п.23.3 | 903н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Кто может устанавливать и снимать изолирующие накладки на токоведущие части электроустановок напряжением выше 1000 В? |  | 903н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Два работника с IV группой с применением диэлектрических перчаток либо клещей | 0 | 903н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Два работника с III группой с применением изолирующих штанг и диэлектрических бот | 0 | 903н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Два работника с IV и III группой с применением диэлектрических перчаток и изолирующих штанг либо клещей | 2 | 903н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Один работник с группой III с применением диэлектрических перчаток | 0 | 903н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 8 | п.23.4 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какие плакаты должны быть вывешены на ограждениях камер, шкафах и панелях, граничащих с рабочим местом? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
«Не включать. Работают люди» | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
«Стой! Напряжение» | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
«Работать здесь» | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 9 | п.24.4 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При каком уровне напряженности воздействующего электрического поля пребывание в зоне действия без применения средств защиты не разрешается? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Превышающем 25 кВ/м | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Превышающем 20 кВ/м | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Превышающем 15 кВ/м | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Превышающем 10 кВ/м | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 10 | п.24.8 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Когда должен производиться контроль уровня магнитного поля? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При приемке в эксплуатацию новых, расширении и реконструкции действующих электроустановок | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При оборудовании помещений для постоянного или временного пребывания персонала, находящихся вблизи электроустановок | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При оценке рабочих мест по условиям труда | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Во всех перечисленных случаях | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 11 | п.24.4 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При каком уровне напряженности электрического поля пребывание персонала в ЭП разрешается в течение всего рабочего дня (8ч)? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не превышающем 10 кВ/м | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не превышающем 8 кВ/м | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не превышающем 5 кВ/м | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 12 | п.25.5 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При каком уровне магнитного поля Н (А/м) / В (мкТл) при локальном воздействии допускается пребывание работников в МП в течение 8 часов? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
800/1000 | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1600/2000 | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
3200/4000 | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 13 | п.24.11 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Что в ОРУ может быть использовано в качестве средств защиты от воздействия электрического поля? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Средства защиты головы, глаз и лица, рук, органов дыхания, от падения с высоты | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Стационарные экранирующие устройства и экранирующие комплекты, сертифицированные в установленном действующим законодательством порядке | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Диэлектрические перчатки, галоши, боты, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, защитные ограждения | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 14 | п.24.14 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В каком случае нарушены требования охраны труда при использовании машин на пневмоколесном ходу в зоне влияния электрического поля? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Для снятия наведенного потенциала следует применять металлическую цепь, присоединенную к шасси или кузову и касающуюся земли | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не разрешается заправка машин и механизмов горючими и смазочными материалами в зоне влияния ЭП | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В качестве мер защиты от воздействия магнитного поля должны применяться стационарные или переносные магнитные экраны | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Рабочие места и маршруты передвижения работников следует располагать на расстоянии не менее 0,6 м от источников магнитного поля | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 15 | п.24.16 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Что должно применяться в качестве мер защиты от воздействия магнитного поля? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Устройство автоматического контроля и сигнализации | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Ограничительное устройство | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Блокировочное устройство | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Стационарные или переносные магнитные экраны | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 16 | п.28.7 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Кто может осуществлять операции по опробованию коммутационного аппарата при его наладке? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С разрешения вышестоящего оперативного персонала - производитель работ | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Производитель работ, если на это получено разрешение выдавшего наряд и подтверждено записью в строке «Отдельные указания» наряда | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Член бригады, имеющий группу IV под наблюдением производителя работ | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Ответственный руководитель работ | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 17 | п.29.1 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В какое положение необходимо устанавливать тележку с выключателем при работе в отсеке шкафа КРУ? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В ремонтное | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В промежуточное | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В рабочее | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В контрольное | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 18 | п.29.4 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В какое положение необходимо устанавливать тележку КРУ с выключателем для опробования и работы в цепях управления и защиты? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В ремонтное | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В промежуточное | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В рабочее | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В контрольное | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 19 | п.29.4 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В каких случаях разрешается устанавливать тележку КРУ с выключателем в контрольное положение? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Если шторку или дверцы запереть на замок и на них вывесить плакаты «Не включать! Работают люди» или «Не включать! Работа на линии» | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Если выполнено заземление в шкафу КРУ | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Если проверена работа механизмов перемещений и исправность механической блокировки, предотвращающей включение масляного выключателя | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 20 | п.30.2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Как производится допуск к работам на мачтовых ТП и КТП киоскового типа независимо от наличия или отсутствия напряжения на линии? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Только после отключения коммутационных аппаратов до 1000 В | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Только после отключения линейного разъединителя напряжением выше 1000 В и наложения заземления | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Только после отключения линий напряжения 380/220 В и наложения заземления | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Только после проведения всех перечисленных мероприятий | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 21 | п.31.1 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким образом должны выполняться осмотры силовых трансформаторов, масляных шунтирующих и дугогасящих реакторов? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Непосредственно с земли с применением дополнительных средств защиты | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С применением испытанных приставных лестниц | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Со стационарных лестниц, соблюдая особые требования безопасности | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Непосредственно с земли или со стационарных лестниц с поручнями с соблюдением допустимых расстояний до токоведущих частей электроустановок, находящихся под напряжением | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 22 | п.31.2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Как должны выполняться осмотры газового реле после срабатывания? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
После проверки указательного реле | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
После разгрузки и отключения трансформатора | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
После разрешения вышестоящего оперативного персонала | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
После включения резервного трансформатора в работу и проведения измерений электрических параметров | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 23 | п.31.3 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким документом регламентируются работы, связанные с выемкой активной части из бака трансформатора (реактора) или поднятием колокола? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Специально разработанным для местных условий проектом мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Специально разработанным для местных условий проектом производства работ | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Спецификацией для комплектования, подготовки и осуществления строительства | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 24 | п.31.5 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Как производится работа внутри баков трансформатора? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Работа должна производиться по наряду-допуску тремя работниками, двое из которых - страхующие. Производитель работ должен иметь группу IV по электробезопасности | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Работа должна производиться по наряду двумя работниками, один из которых - страхующий. Производитель работ при этом должен иметь группу IV по электробезопасности. | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Работа должна производиться по наряду тремя работниками, двое из которых - страхующие. Производитель работ при этом должен иметь группу III по электробезопасности. | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Работа должна производиться по наряду двумя работниками, один из которых - страхующий. Производитель работ при этом должен иметь группу III по электробезопасности. | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 25 | п.31.6 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Светильниками какого напряжения необходимо пользоваться при работе внутри трансформатора? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не более 12 В | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не более 42 В | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не более 50 В | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не более 127 В | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 26 | п.31.7 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каково время пребывания каждого работника внутри трансформатора, если в процессе работы в бак подается осушенный воздух (с точкой росы - 40 °С)? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не должно превышать 4 часов в сутки | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не должно превышать 4 часов в смену | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не должно превышать 2 часов в смену | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не должно превышать 2 часов в сутки | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 27 | п.31.9 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Как избежать появления электростатического заряда в процессе слива и залива трансформаторного масла в трансформаторы 110 кВ и выше? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Заливать в бак трансформатора масло со скоростью не более 3 т/ч и при температуре масла не ниже 10 °С | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Создать внутри вводов такой же вакуум, как и в баке трансформатора | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Заземлить вводы трансформаторов | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 28 | п.33.3 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В каком случае допускается открывать кожух электрического котла? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Если об этом сделана запись в оперативном журнале и работа согласована с начальником цеха | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Если место установки котла отделено от остальной части помещения несгораемыми перегородками по всей высоте котла | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Если с котла снято напряжение | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 29 | п.38.3 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким образом должна проверяться прочность опор воздушной линии электропередачи? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Замером загнивания древесины с откапыванием опоры на глубину не менее 0,5 м | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Динамометром | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Замером загнивания древесины с откапыванием опоры на глубину не менее 1,0 м | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Усилием работника на устойчивость опоры | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 30 | п.38.10 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Кто определяет способ валки и установки опоры при работах на воздушной линии электропередачи? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Ответственный руководитель работ | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Производитель работ | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Члены бригады | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Главный энергетик | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 31 | п.38.20 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Сколько человек должно быть в составе бригады, выполняющих работы по перетяжке и замене проводов на воздушных линиях электропередач напряжением до 1000 В? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Минимум два человека, причем производитель работ должен иметь III группу по электробезопасности | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Минимум три человека, причем производитель работ должен иметь III группу по электробезопасности | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Минимум два человека, причем производитель работ должен иметь IV группу по электробезопасности | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Минимум два человека, причем производитель работ должен иметь V группу по электробезопасности | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 32 | п.38.24 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Как должна выполняться замена проводов при работах на проводах и относящихся к ним изоляторах, арматуре, расположенных выше проводов, находящихся под напряжением? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По графику производства работ | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По проекту производства работ, утвержденному руководителем организации (обособленного подразделения) | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По распоряжению на производство работ | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 33 | п.38.63 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Что следует предпринять для локализации дугового разряда при пофазном ремонте воздушной линии электропередачи 110 кВ и выше? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Перед установкой или снятием заземления провод должен быть предварительно заземлен с помощью оперативной изолирующей штанги | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Перед установкой или снятием заземления провод должен быть предварительно заземлен с помощью штанги с дугогасящим устройством | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Необходимо применять основные и дополнительные электрозащитные средства | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 34 | п | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Как должны выполняться работы по расчистке трассы воздушной линии электропередачи от деревьев? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Только по распоряжению | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Только по плану производства работ | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Только по наряду-допуску | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По наряду- допуску или распоряжению | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 35 | п.38.66 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Что необходимо предусмотреть для быстрого отхода от падающего дерева в зимнее время до начала валки деревьев? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Обозначить зону отхода стрелочными указателями | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Следует расчистить полосу в сторону, противоположную падению, шириной 5-6 метров с помощью снегохода | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Следует проложить в снегу две дорожки длиной 5-6 м под углом к линии его падения в сторону, противоположную падению | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 36 | п.38.69 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На какое расстояние не допускается приближение к дереву в случае его падения на провода воздушной линии электропередачи? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Менее 8 м | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Менее 6 м | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Менее 5 м | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Менее 4 м | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 37 | п.38.74 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Кто может выполнять обход воздушной линии электропередачи в труднопроходимой местности и в условиях неблагоприятной погоды? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Два работника - производитель работ с группой III и член бригады с группой II | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Два работника с группой III, один из которых назначается старшим | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один работник с группой III | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Два работника с группой II, один из которых назначается старшим | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 38 | п.38.74 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какие действия необходимо предпринять в случае обнаружения признаков протекания тока на землю? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Организовать охрану для предотвращения приближения к месту замыкания людей и животных | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Установить по мере возможности предупреждающие знаки или плакаты | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Сообщить о происшедшем владельцу ВЛ | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Все перечисленные | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 39 | п.38.83 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каковы требования Правил при выполнении на воздушной линии электропередачи находящейся под напряжением, работ по удалению с проводов упавших деревьев? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Допускается выполнять с применением изолирующих штанг | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Допускается выполнять с применением диэлектрических перчаток | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Допускается выполнять с применением диэлектрических перчаток и бот | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Работы выполнять не допускается | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 40 | п.39.21 | 903н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Кто имеет право проводить работу с электроизмерительными клещами в электроустановках напряжением выше 1000 В? |  | 903н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Два работника, один - имеющий группу IV | 2 | 903н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Один работник, имеющий группу IV, желательно из числа оперативного персонала | 0 | 903н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Два работника, имеющие группу III, права оперативного персонала и право проведения специальных работ | 0 | 903н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 41 | п.39.22 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Разрешается ли работать с электроизмерительными клещами, находясь на опоре воздушной линии электропередачи? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Разрешается, если работа оформлена нарядом-допуском | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Запрещается | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Разрешается по усмотрению административно-технического персонала | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Разрешается, если используются дополнительные средства защиты | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 42 | п.40.2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какой площадью должно быть сечение гибкого проводника заземления рамы автоцистерны при обмыве гирлянд изоляторов? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 25 мм2 | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 20 мм2 | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 16 мм2 | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 10 мм2 | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 43 | п.40.1 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким должно быть минимальное расстояние по струе воды между насадкой, с диаметром выходного отверстия 14 мм, и обмываемым опорным изолятором в электроустановках, напряжением 220 кВ? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
6,0 м | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
8,0 м | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
8,5 м | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
9,0 м | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 44 | п.40.1 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким должно быть минимальное расстояние по струе воды между насадкой, с диаметром выходного отверстия 12 мм, и обмываемыми гирляндами изоляторов в электроустановках, напряжением 500 кВ? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
8,0 м | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
10,0 м | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
11,0 м | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
12,0 м | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 45 | п.41.2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В каких случаях назначение ответственного руководителя необязательно? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При работах в охранной зоне ВЛ | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При работах по испытанию КЛС | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При работах по замене концевых угловых опор | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При работах по осмотру фильтров без их вскрытия | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 46 | п.41.6 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Как должна проводиться работа на высокочастотных заградителях, установленных на воздушной линии электропередачи вне территории РУ? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По нарядам-допускам, выдаваемым персоналом, обслуживающим ВЛ | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По распоряжениям, выдаваемым персоналом, обслуживающим ВЛ | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По распоряжениям, выдаваемым персоналом, обслуживающим РУ | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По нарядам, выдаваемым персоналом, обслуживающим РУ | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 47 | п.41.41 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто может проводить ремонт оборудования высокочастотных установок, расположенных на воздушной линии электропередачи напряжением выше 1000 В? |  | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее двух работников, один из которых должен иметь группу IV | 2 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее двух работников с группой IV | 0 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Два работника с группой III и наблюдающий | 0 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 48 | п.41.46 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким составом бригады должны выполняться работы по монтажу и демонтажу переносных высокочастотных постов связи? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Два работника: допускающий и производитель работ | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Производитель и ответственный руководитель работ. Один из них, прошедший специальное обучение | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее двух работников, один из которых должен иметь группу IV по электробезопасности, а другой - группу III по электробезопасности | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 49 | п.41.55 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При наличии какого значения постороннего напряжения на защитных полосах кросса дежурный персонал должен сообщать об этом вышестоящему оперативному персоналу? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Выше 25 В | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Выше 42 В | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Выше 50 В | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 50 | п.42.7 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Кто может записывать показания электросчетчиков в помещениях РУ? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Работник энергоснабжающей организации, имеющий группу III в присутствии представителя потребителя | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Работник энергоснабжающей организации, имеющий группу III и право единоличного осмотра | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Работник энергоснабжающей организации, имеющий группу IV в присутствии представителя потребителя | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Работник энергоснабжающей организации, имеющий группу IV и право единоличного осмотра | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 51 | п.45.2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какую группу по электробезопасности должны иметь водители, крановщики, машинисты, стропальщики, работающие в действующих электроустановках или в охранной зоне воздушной линии электропередачи? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу не ниже I | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу не ниже II | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу не ниже III | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу не ниже IV | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 52 | п.45.15 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
При каких условиях разрешается применение металлических переносных лестниц в РУ напряжением 220 кВ? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Для снятия наведенного потенциала с переносной лестницы к ней должна быть присоединена металлическая цепь, касающаяся земли | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Лестница должна переноситься в горизонтальном положении под непрерывным надзором производителя работ | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Лестница должна переноситься в горизонтальном положении двумя работниками, имеющими группу IV под надзором оперативного персонала | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Применение переносных металлических лестниц запрещено | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 53 | п.45.14 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие меры необходимо предпринять машинисту в случае соприкосновения стрелы крана с токоведущими частями? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Быстро разорвать возникший контакт и отвести подвижную часть от токоведущих частей на безопасное расстояние, предупредив окружающих работников о том, что механизм находится под напряжением | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Быстро покинуть кабину не касаясь металлоконструкций | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Предупредить окружающих работников о том, что механизм находится под напряжением | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 54 | п.47.2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какой документ должны составить представители строительно-монтажной организации и организации-владельца электроустановки для производства работ на территории организации-владельца электроустановки? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Наряд-допуск | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Акт-допуск | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Распоряжение | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 55 | п.47.13 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Кто проводит допуск персонала строительно-монтажной организации к работам в охранной зоне линии электропередачи, находящейся под напряжением? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Допускающий из персонала организации, эксплуатирующей линию электропередачи, и ответственный руководитель работ СМО | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Наблюдающий из персонала организации, эксплуатирующей линию электропередачи, и ответственный руководитель работ СМО | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Ответственный руководитель работ организации, эксплуатирующей линию электропередачи, и ответственный руководитель работ СМО | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 56 | п.47.15 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким должно быть расстояние по воздуху от машины (механизма) или от ее выдвижной или подъемной части, от ее рабочего органа или поднимаемого груза в любом положении до ближайшего провода, находящегося под напряжением до 1 кВ при выполнение работ в охранных зонах ВЛ с использованием подъемных машин и механизмов? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 1,5 метра | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 1,2 метра | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 1,0 метра | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 0,9 метра | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 57 | п.47.15 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким должно быть расстояние по воздуху от машины (механизма) или от ее выдвижной или подъемной части, от ее рабочего органа или поднимаемого груза в любом положении до ближайшего провода, находящегося под напряжением свыше 1 до 20 кВ при выполнении работ в охранных зонах ВЛ с использованием подъемных машин и механизмов? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 2,0 метра | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 1,5 метра | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 1,2 метра | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 1,0 метра | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 58 | п.4.4 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По каким документам выполняются работы на линиях под наведенным напряжением? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По плану производства работ, согласованному с проектной организацией | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По технологической инструкции | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По технологическим картам или плану производства работ, утвержденным руководителем организации или техническим руководителем субъекта электроэнергетики | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 59 | п.4.17 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Что необходимо выполнить перед соединением или разрывом электрически связанных участков (проводов, тросов) на воздушной линии электропередачи и воздушной линии электропередачи связи? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Установку заземлений с обеих сторон разрыва | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Заземление одного из участков | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Уравнивание потенциалов | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Проверку отсутствия наведенного напряжения | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 60 | п.7.7 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какую группу по электробезопасности при проведении неотложных работ должен иметь производитель работ (наблюдающий) из числа оперативного персонала, выполняющий работу или осуществляющий наблюдение за работающими в электроустановках напряжением выше 1000 В? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Группу IV по электробезопасности | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Группу III по электробезопасности | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Группу II по электробезопасности | 0 | 903н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 61 | п.7.15 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какую работу на воздушной линии электропередачи не разрешается выполнять по распоряжению одному работнику, имеющему группу II по электробезопасности? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Окраску бандажей на опорах | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Осмотр ВЛ в темное время суток | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Восстановление постоянных обозначений на опоре | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Замер габаритов угломерными приборами | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 62 | п.17.2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким образом разрешается выполнять проверку отключенного положения коммутационного аппарата в случае отсутствия видимого разрыва в комплектных распределительных устройствах заводского изготовления с выкатными элементами? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По состоянию ламп сигнализации | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По амперметру, установленному на ячейке | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По механическому указателю гарантированного положения контактов | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Механической кнопкой отключения в приводе выключателя | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 63 | п.18.2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какое количество плакатов «Не включать! Работа на линии» должно вывешиваться на приводах разъединителей, которыми отключена для выполнения работ ВЛ, КВЛ или КЛ, если на линии работает несколько бригад? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По одному плакату для каждой бригады | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Два | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один, не зависимо от числа работающих бригад | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 64 | п.18.2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По чьей команде вывешивается и снимается плакат «Не включать! Работа на линии!»? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Выдающего наряд-допуск | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Ответственного руководителя работ | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Производителя работ | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Диспетчерского или оперативного персонала, в чьем соответственно диспетчерском или технологическом управлении находится ВЛ, КВЛ или КЛ | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 65 | п.18.2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
От кого должен получить подтверждение об окончании работ и удалении всех бригад с рабочего места диспетчерский или оперативный персонал перед отдачей команды на снятие плаката «Не включать! Работа на линии!»? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
От выдающего наряд-допуск | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
От ответственного руководителя работ | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
От работника из числа оперативного персонала, выдающего разрешение на подготовку рабочего места и на допуск | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
От вышестоящего диспетчерского или оперативного персонала | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 66 | п.19.3 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В каком случае разрешается проверять отсутствие напряжения выверкой схемы в натуре? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В ОРУ и на комплектной трансформаторной подстанции | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В ОРУ напряжением 110 кВ и выше и на двухцепных ВЛ напряжением 110 кВ и выше | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В ОРУ напряжением 35 кВ и выше и на двухцепных ВЛ напряжением 35 кВ и выше | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 67 | п.38.43 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким образом эксплуатирующими организациями определяются линии (участки линий), находящиеся под наведенным напряжением? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Путем выполнения измерений при наибольшем значении тока влияющей линии | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Расчетным путем | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Путем выполнения измерений с последующим перерасчетом значений на наибольший рабочий ток влияющей ВЛ | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 68 | п.38.43 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какой организацией определяются схема и порядок измерений величины наведенного напряжения и ее перерасчета на наибольший рабочий ток влияющей воздушной линии электропередачи? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Проектной организацией | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Эксплуатирующей организацией | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Пусконаладочной организацией | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 69 | п.38.43 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Укажите наименование строки наряда-допуска, в которой приводятся сведения о наличии наведенного напряжения на ВЛ? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
«Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались» | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
«Отдельные указания» | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
«Поручается» | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 70 | п.38.43 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В каком документе указывается значение расчетного наведенного напряжения на ВЛ? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В наряде-допуске | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В проектной документации на ВЛ | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В перечне линий, находящихся под наведенным напряжением | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В формуляре на ВЛ | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 71 | п.38.48 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какое количество бригад может работать одновременно на одной воздушной линии электропередачи(ВЛ) (на одном электрически связанном участке) без заземления ВЛ в РУ при заземлении ВЛ только на рабочем месте? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не более одной | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не более двух | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок не ограничивается | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 72 | п.38.49 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Допускается ли одновременная работа бригад, использующихразличную подготовку рабочего места производства на ВЛ (на одном электрически связанном участке), под наведенным напряжением? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Допускается при количестве бригад не более двух | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Допускается при количестве бригад не более трех | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не допускается | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 73 | п.38.52 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Когда может быть снято заземление с провода (грозотроса) на промежуточной опоре при выполнении работ на воздушной линии электропередачи? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По окончании работы на опоре | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
После полного окончания работ на воздушной линии | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
После снятия заземления с соседних опор | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 74 | п.38.53 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При каком условии допускается разъединять провод и тяговый канат в ходе работ на воздушной линии электропередачи? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
После завершения натяжения участка воздушной линии | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Если исключена возможность падения провода или троса | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Только после уравнивания их потенциалов, то есть после соединения каждого из них с общим заземлителем | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
После соединения провода с заземлителем | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 75 | п.45.3 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Под наблюдением каких работников должен осуществляться проезд автомобилей, подъёмных сооружений и механизмов по территории ОРУ и в охранной зоне воздушной линии электропередачи выше 1000 В? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Члена бригады с группой III | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Производителя работ | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Одного из работников из числа оперативного персонала, работника, выдавшего наряд, или ответственного руководителя | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Наблюдающего с группой III | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 76 | п.45.3 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Под наблюдением каких работников осуществляться проезд автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов при выполнении строительно-монтажных работ в охранной зоне воздушной линии электропередачи? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Члена бригады с группой II | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Наблюдающего с группой III | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Ответственного руководителя или производителя работ, имеющего группу III | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 77 | п.2.3 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какую группу по электробезопасности должны иметь специалисты по охране труда субъектов электроэнергетики, контролирующие электроустановки? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Группу III по электробезопасности | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Группу IV по электробезопасности | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Группу V по электробезопасности | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 78 | п.32.1, 32.2, 32.3 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какие требования предъявляются к измерительным трансформаторам тока? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Запрещается использовать шины в цепи первичной обмотки трансформаторов тока в качестве токоведущих при монтажных и сварочных работах | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
До окончания монтажа вторичных цепей, электроизмерительных приборов, устройств релейной защиты и электроавтоматики вторичные обмотки трансформаторов тока должны быть замкнуты накоротко | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При проверке полярности вторичных обмоток прибор, указывающий полярность, должен быть присоединен к зажимам вторичной обмотки до подачи импульса в первичную обмотку трансформаторов тока | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Все перечисленные | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1

## Спец3
База | Баллы | НТД | до 1000 В | до и выше 1000 В | II | III | IV | V
Вопрос 1 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В каком случае нарушены требования охраны труда при техническом обслуживании осветительных устройств, расположенных на потолке машинных залов и цехов? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Работу необходимо проводить с тележки мостового крана по наряду бригадой составом не менее двух работников, один из которых должен иметь группу по электробезопасности не ниже III | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С троллейных проводов перед подъемом на тележку мостового крана должно быть снято напряжение | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Передвигать мост или тележку мостового крана крановщик должен только по команде производителя работ | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Устройство временных подмостей, лестниц на тележке мостового крана допускается при условии использования работниками предохранительных поясов | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 2 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какие запрещающие плакаты вывешиваются на задвижках, закрывающих доступ воздуха в пневматические приводы разъединителей, во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
«Не включать! Работают люди» | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
«Не открывать! Работают люди» | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
«Работа под напряжением! Повторно не включать!» | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 3 |  | 328н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Кто имеет право устанавливать и снимать переносные заземления на воздушной линии электропередачи напряжением выше 1000 В, отключенных для ремонта? |  | 328н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Работники из числа оперативного персонала: один, имеющий группу IV второй - имеющий группу III | 2 | 328н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Один работник из числа оперативного персонала, имеющий группу IV | 0 | 328н |  | 1 |  |  | 1 | 1
По указанию производителя работ- два члена бригады, имеющие группу III | 0 | 328н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Работники из числа оперативного персонала, имеющие группу III | 0 | 328н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 4 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Что запрещено при установке заземлений на воздушной линии электропередачи? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Устанавливать только одно заземление на рабочем месте на ВЛ до 1000 В | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Заземлять ВЛ напряжением 6-20 кВ только в одном РУ или у одного секционирующего аппарата либо на ближайшей к РУ или секционирующему аппарату опоре | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Заземлять провода | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 5 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каковы требования Правил к установке заземлений на воздушной линии электропередачи до 1000 В? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Воздушную линию необходимо заземлять с двух сторон | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Достаточно установить заземление между рабочим местом и РУ | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Достаточно установить заземление только на рабочем месте | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 6 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По какой причине не допускается заземлять провода (тросы) на конечной анкерной опоре смонтированного анкерного пролета, а также смонтированного участка воздушной линии электропередачи? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Во избежание возникновения дополнительной динамической составляющей ветровой нагрузки на конечную анкерную опору | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Во избежание перехода потенциала от грозовых разрядов и других перенапряжений с проводов | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Во избежание возникновения дополнительного тяжения проводов и тросов | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 7 |  | 328н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Кто может устанавливать и снимать изолирующие накладки на токоведущие части электроустановок напряжением выше 1000 В? |  | 328н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Два работника с IV группой с применением диэлектрических перчаток либо клещей | 0 | 328н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Два работника с III группой с применением изолирующих штанг и диэлектрических бот | 0 | 328н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Два работника с IV и III группой с применением диэлектрических перчаток и изолирующих штанг либо клещей | 2 | 328н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Один работник с группой III с применением диэлектрических перчаток | 0 | 328н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 8 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какие плакаты должны быть вывешены на ограждениях камер, шкафах и панелях, граничащих с рабочим местом? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
«Не включать. Работают люди» | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
«Стой! Напряжение» | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
«Работать здесь» | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 9 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При каком уровне напряженности воздействующего электрического поля пребывание в зоне действия без применения средств защиты не разрешается? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Превышающем 25 кВ/м | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Превышающем 20 кВ/м | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Превышающем 15 кВ/м | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Превышающем 10 кВ/м | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 10 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Когда должен производиться контроль уровня магнитного поля? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При приемке в эксплуатацию новых, расширении и реконструкции действующих электроустановок | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При оборудовании помещений для постоянного или временного пребывания персонала, находящихся вблизи электроустановок | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При оценке рабочих мест по условиям труда | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Во всех перечисленных случаях | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 11 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При каком уровне напряженности электрического поля пребывание персонала в ЭП разрешается в течение всего рабочего дня (8ч)? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не превышающем 10 кВ/м | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не превышающем 8 кВ/м | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не превышающем 5 кВ/м | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 12 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При каком уровне магнитного поля Н (А/м) / В (мкТл) при локальном воздействии допускается пребывание работников в МП в течение 8 часов? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
800/1000 | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1600/2000 | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
3200/4000 | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 13 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Что в ОРУ может быть использовано в качестве средств защиты от воздействия электрического поля? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Средства защиты головы, глаз и лица, рук, органов дыхания, от падения с высоты | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Стационарные экранирующие устройства и экранирующие комплекты, сертифицированные в установленном действующим законодательством порядке | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Диэлектрические перчатки, галоши, боты, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, защитные ограждения | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 14 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В каком случае нарушены требования охраны труда при использовании машин на пневмоколесном ходу в зоне влияния электрического поля? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Для снятия наведенного потенциала следует применять металлическую цепь, присоединенную к шасси или кузову и касающуюся земли | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не разрешается заправка машин и механизмов горючими и смазочными материалами в зоне влияния ЭП | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В качестве мер защиты от воздействия магнитного поля должны применяться стационарные или переносные магнитные экраны | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Рабочие места и маршруты передвижения работников следует располагать на расстоянии не менее 0,6 м от источников магнитного поля | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 15 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Что должно применяться в качестве мер защиты от воздействия магнитного поля? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Устройство автоматического контроля и сигнализации | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Ограничительное устройство | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Блокировочное устройство | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Стационарные или переносные магнитные экраны | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 16 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Кто может осуществлять операции по опробованию коммутационного аппарата при его наладке? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С разрешения вышестоящего оперативного персонала - производитель работ | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Производитель работ, если на это получено разрешение выдавшего наряд и подтверждено записью в строке «Отдельные указания» наряда | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Член бригады, имеющий группу IV под наблюдением производителя работ | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Ответственный руководитель работ | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 17 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В какое положение необходимо устанавливать тележку с выключателем при работе в отсеке шкафа КРУ? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В ремонтное | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В промежуточное | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В рабочее | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В контрольное | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 18 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В какое положение необходимо устанавливать тележку КРУ с выключателем для опробования и работы в цепях управления и защиты? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В ремонтное | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В промежуточное | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В рабочее | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В контрольное | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 19 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В каких случаях разрешается устанавливать тележку КРУ с выключателем в контрольное положение? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Если шторку или дверцы запереть на замок и на них вывесить плакаты «Не включать! Работают люди» или «Не включать! Работа на линии» | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Если выполнено заземление в шкафу КРУ | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Если проверена работа механизмов перемещений и исправность механической блокировки, предотвращающей включение масляного выключателя | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 20 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Как производится допуск к работам на мачтовых ТП и КТП киоскового типа независимо от наличия или отсутствия напряжения на линии? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Только после отключения коммутационных аппаратов до 1000 В | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Только после отключения линейного разъединителя напряжением выше 1000 В и наложения заземления | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Только после отключения линий напряжения 380/220 В и наложения заземления | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Только после проведения всех перечисленных мероприятий | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 21 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким образом должны выполняться осмотры силовых трансформаторов, масляных шунтирующих и дугогасящих реакторов? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Непосредственно с земли с применением дополнительных средств защиты | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С применением испытанных приставных лестниц | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Со стационарных лестниц, соблюдая особые требования безопасности | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Непосредственно с земли или со стационарных лестниц с поручнями с соблюдением допустимых расстояний до токоведущих частей электроустановок, находящихся под напряжением | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 22 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Как должны выполняться осмотры газового реле после срабатывания? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
После проверки указательного реле | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
После разгрузки и отключения трансформатора | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
После разрешения вышестоящего оперативного персонала | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
После включения резервного трансформатора в работу и проведения измерений электрических параметров | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 23 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким документом регламентируются работы, связанные с выемкой активной части из бака трансформатора (реактора) или поднятием колокола? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Специально разработанным для местных условий проектом мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Специально разработанным для местных условий проектом производства работ | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Спецификацией для комплектования, подготовки и осуществления строительства | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 24 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Как производится работа внутри баков трансформатора? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Работа должна производиться по наряду тремя работниками, двое из которых - страхующие. Производитель работ при этом должен иметь группу IV | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Работа должна производиться по наряду двумя работниками, один из которых - страхующий. Производитель работ при этом должен иметь группу IV | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Работа должна производиться по наряду тремя работниками, двое из которых - страхующие. Производитель работ при этом должен иметь группу III | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Работа должна производиться по наряду двумя работниками, один из которых - страхующий. Производитель работ при этом должен иметь группу III | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 25 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Светильниками какого напряжения необходимо пользоваться при работе внутри трансформатора? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не более 12 В | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не более 42 В | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не более 50 В | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не более 127 В | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 26 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каково время пребывания каждого работника внутри трансформатора, если в процессе работы в бак подается осушенный воздух (с точкой росы - 40 °С)? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не должно превышать 4 часов в сутки | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не должно превышать 4 часов в смену | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не должно превышать 2 часов в смену | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не должно превышать 2 часов в сутки | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 27 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Как избежать появления электростатического заряда в процессе слива и залива трансформаторного масла в трансформаторы 110 кВ и выше? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Заливать в бак трансформатора масло со скоростью не более 3 т/ч и при температуре масла не ниже 10 °С | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Создать внутри вводов такой же вакуум, как и в баке трансформатора | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Заземлить вводы трансформаторов | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 28 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В каком случае допускается открывать кожух электрического котла? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Если об этом сделана запись в оперативном журнале и работа согласована с начальником цеха | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Если место установки котла отделено от остальной части помещения несгораемыми перегородками по всей высоте котла | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Если с котла снято напряжение | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 29 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким образом должна проверяться прочность опор воздушной линии электропередачи? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Замером загнивания древесины с откапыванием опоры на глубину не менее 0,5 м | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Динамометром | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Замером загнивания древесины с откапыванием опоры на глубину не менее 1,0 м | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Усилием работника на устойчивость опоры | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 30 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Кто определяет способ валки и установки опоры при работах на воздушной линии электропередачи? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Ответственный руководитель работ | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Производитель работ | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Члены бригады | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Главный энергетик | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 31 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Сколько человек должно быть в составе бригады, выполняющих работы по перетяжке и замене проводов на воздушных линиях электропередач напряжением до 1000 В? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Минимум два человека, причем производитель работ должен иметь III группу по электробезопасности | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Минимум три человека, причем производитель работ должен иметь III группу по электробезопасности | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Минимум два человека, причем производитель работ должен иметь IV группу по электробезопасности | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Минимум два человека, причем производитель работ должен иметь V группу по электробезопасности | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 32 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Как должна выполняться замена проводов при работах на проводах и относящихся к ним изоляторах, арматуре, расположенных выше проводов, находящихся под напряжением? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По графику производства работ | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По проекту производства работ, утвержденному руководителем организации | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По распоряжению на производство работ | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 33 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Что следует предпринять для локализации дугового разряда при пофазном ремонте воздушной линии электропередачи 110 кВ и выше? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Перед установкой или снятием заземления провод должен быть предварительно заземлен с помощью оперативной изолирующей штанги | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Перед установкой или снятием заземления провод должен быть предварительно заземлен с помощью штанги с дугогасящим устройством | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Необходимо применять основные и дополнительные электрозащитные средства | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 34 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Как должны выполняться работы по расчистке трассы воздушной линии электропередачи от деревьев? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Только по распоряжению | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Только по плану производства работ | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Только по наряду-допуску | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По наряду или распоряжению | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 35 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Что необходимо предусмотреть для быстрого отхода от падающего дерева в зимнее время до начала валки деревьев? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Обозначить зону отхода стрелочными указателями | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Следует расчистить полосу в сторону, противоположную падению, шириной 5-6 метров с помощью снегохода | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Следует проложить в снегу две дорожки длиной 5-6 м под углом к линии его падения в сторону, противоположную падению | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 36 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На какое расстояние не допускается приближение к дереву в случае его падения на провода воздушной линии электропередачи? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Менее 8 м | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Менее 6 м | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Менее 5 м | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Менее 4 м | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 37 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Кто может выполнять обход воздушной линии электропередачи в труднопроходимой местности и в условиях неблагоприятной погоды? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Два работника - производитель работ с группой III и член бригады с группой II | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Два работника с группой III, один из которых назначается старшим | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один работник с группой III | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Два работника с группой II, один из которых назначается старшим | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 38 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какие действия необходимо предпринять в случае обнаружения признаков протекания тока на землю? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Организовать охрану для предотвращения приближения к месту замыкания людей и животных | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Установить по мере возможности предупреждающие знаки или плакаты | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Сообщить о происшедшем владельцу ВЛ | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Все перечисленные | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 39 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каковы требования Правил при выполнении на воздушной линии электропередачи находящейся под напряжением, работ по удалению с проводов упавших деревьев? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Допускается выполнять с применением изолирующих штанг | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Допускается выполнять с применением диэлектрических перчаток | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Допускается выполнять с применением диэлектрических перчаток и бот | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Работы выполнять не допускается | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 40 |  | 328н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Кто имеет право проводить работу с электроизмерительными клещами в электроустановках напряжением выше 1000 В? |  | 328н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Два работника, один - имеющий группу IV | 2 | 328н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Один работник, имеющий группу IV, желательно из числа оперативного персонала | 0 | 328н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Два работника, имеющие группу III, права оперативного персонала и право проведения специальных работ | 0 | 328н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 41 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Разрешается ли работать с электроизмерительными клещами, находясь на опоре воздушной линии электропередачи? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Разрешается, если работа оформлена нарядом-допуском | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Запрещается | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Разрешается по усмотрению административно-технического персонала | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Разрешается, если используются дополнительные средства защиты | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 42 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какой площадью должно быть сечение гибкого проводника заземления рамы автоцистерны при обмыве гирлянд изоляторов? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 25 мм2 | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 20 мм2 | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 16 мм2 | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 10 мм2 | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 43 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким должно быть минимальное расстояние по струе воды между насадкой, с диаметром выходного отверстия 14 мм, и обмываемым опорным изолятором в электроустановках, напряжением 220 кВ? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
6,0 м | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
8,0 м | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
8,5 м | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
9,0 м | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 44 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким должно быть минимальное расстояние по струе воды между насадкой, с диаметром выходного отверстия 12 мм, и обмываемыми гирляндами изоляторов в электроустановках, напряжением 500 кВ? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
8,0 м | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
10,0 м | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
11,0 м | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
12,0 м | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 45 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В каких случаях назначение ответственного руководителя необязательно? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При работах в охранной зоне ВЛ | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При работах по испытанию КЛС | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При работах по замене концевых угловых опор | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При работах по осмотру фильтров без их вскрытия | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 46 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Как должна проводиться работа на высокочастотных заградителях, установленных на воздушной линии электропередачи вне территории РУ? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По нарядам, выдаваемым персоналом, обслуживающим ВЛ | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По распоряжениям, выдаваемым персоналом, обслуживающим ВЛ | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По распоряжениям, выдаваемым персоналом, обслуживающим РУ | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По нарядам, выдаваемым персоналом, обслуживающим РУ | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 47 |  | 328н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто может проводить ремонт оборудования высокочастотных установок, расположенных на воздушной линии электропередачи напряжением выше 1000 В? |  | 328н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Два работника, один из которых должен иметь группу IV | 2 | 328н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Два работника с группой IV | 0 | 328н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Два работника с группой III и наблюдающий | 0 | 328н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 48 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким составом бригады должны выполняться работы по монтажу и демонтажу переносных высокочастотных постов связи? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Два работника: допускающий и производитель работ | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Производитель и ответственный руководитель работ. Один из них, прошедший специальное обучение | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Два работника, один из которых должен иметь группу IV, а другой - группу III | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 49 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При наличии какого значения постороннего напряжения на защитных полосах кросса дежурный персонал должен сообщать об этом вышестоящему оперативному персоналу? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Выше 25 В | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Выше 42 В | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Выше 50 В | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 50 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Кто может записывать показания электросчетчиков в помещениях РУ? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Работник энергоснабжающей организации, имеющий группу III в присутствии представителя потребителя | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Работник энергоснабжающей организации, имеющий группу III и право единоличного осмотра | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Работник энергоснабжающей организации, имеющий группу IV в присутствии представителя потребителя | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Работник энергоснабжающей организации, имеющий группу IV и право единоличного осмотра | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 51 |  | 328н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какую группу по электробезопасности должны иметь водители, крановщики, машинисты, стропальщики, работающие в действующих электроустановках или в охранной зоне воздушной линии электропередачи? |  | 328н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу I | 0 | 328н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу II | 2 | 328н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу III | 0 | 328н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу IV | 0 | 328н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 52 |  | 328н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
При каких условиях разрешается применение металлических переносных лестниц в РУ напряжением 220 кВ? |  | 328н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Для снятия наведенного потенциала с переносной лестницы к ней должна быть присоединена металлическая цепь, касающаяся земли | 0 | 328н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Лестница должна переноситься в горизонтальном положении под непрерывным надзором производителя работ | 0 | 328н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Лестница должна переноситься в горизонтальном положении двумя работниками, имеющими группу IV под надзором оперативного персонала | 0 | 328н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Применение переносных металлических лестниц запрещено | 2 | 328н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 53 |  | 328н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие меры необходимо предпринять машинисту в случае соприкосновения стрелы крана с токоведущими частями? |  | 328н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Быстро разорвать возникший контакт и отвести подвижную часть от токоведущих частей на безопасное расстояние, предупредив окружающих работников о том, что механизм находится под напряжением | 2 | 328н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Быстро покинуть кабину не касаясь металлоконструкций | 0 | 328н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Предупредить окружающих работников о том, что механизм находится под напряжением | 0 | 328н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 54 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какой документ должны составить представители строительно-монтажной организации и организации-владельца электроустановки для производства работ на территории организации-владельца электроустановки? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Наряд-допуск | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Акт-допуск | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Распоряжение | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 55 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Кто проводит допуск персонала строительно-монтажной организации к работам в охранной зоне линии электропередачи, находящейся под напряжением? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Допускающий из персонала организации, эксплуатирующей линию электропередачи, и ответственный руководитель работ СМО | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Наблюдающий из персонала организации, эксплуатирующей линию электропередачи, и ответственный руководитель работ СМО | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Ответственный руководитель работ организации, эксплуатирующей линию электропередачи, и ответственный руководитель работ СМО | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 56 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким должно быть расстояние по воздуху от машины (механизма) или от ее выдвижной или подъемной части, от ее рабочего органа или поднимаемого груза в любом положении до ближайшего провода, находящегося под напряжением до 1 кВ при выполнение работ в охранных зонах ВЛ с использованием подъемных машин и механизмов? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 1,5 метра | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 1,2 метра | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 1,0 метра | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 0,9 метра | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 57 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким должно быть расстояние по воздуху от машины (механизма) или от ее выдвижной или подъемной части, от ее рабочего органа или поднимаемого груза в любом положении до ближайшего провода, находящегося под напряжением свыше 1 до 20 кВ при выполнении работ в охранных зонах ВЛ с использованием подъемных машин и механизмов? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 2,0 метра | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 1,5 метра | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 1,2 метра | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 1,0 метра | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 58 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По каким документам выполняются работы на линиях под наведенным напряжением? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По плану производства работ, согласованному с проектной организацией | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По технологической инструкции | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По технологическим картам или плану производства работ, утвержденным руководителем организации | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 59 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Что необходимо выполнить перед соединением или разрывом электрически связанных участков (проводов, тросов) на воздушной линии электропередачи и воздушной линии электропередачи связи? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Установку заземлений с обеих сторон разрыва | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Заземление одного из участков | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Уравнивание потенциалов | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Проверку отсутствия наведенного напряжения | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 60 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какую группу по электробезопасности при проведении неотложных работ должен иметь производитель работ (наблюдающий) из числа оперативного персонала, выполняющий работу или осуществляющий наблюдение за работающими в электроустановках напряжением выше 1000 В? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Группу IV | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Группу III | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Группу V | 0 | 328н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 61 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какую работу на воздушной линии электропередачи не разрешается выполнять по распоряжению одному работнику, имеющему группу II по электробезопасности? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Окраску бандажей на опорах | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Осмотр ВЛ в темное время суток | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Восстановление постоянных обозначений на опоре | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Замер габаритов угломерными приборами | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 62 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким образом разрешается выполнять проверку отключенного положения коммутационного аппарата в случае отсутствия видимого разрыва в комплектных распределительных устройствах заводского изготовления с выкатными элементами? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По состоянию ламп сигнализации | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По амперметру, установленному на ячейке | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По механическому указателю гарантированного положения контактов | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Механической кнопкой отключения в приводе выключателя | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 63 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какое количество плакатов «Не включать! Работа на линии» должно вывешиваться на приводах разъединителей, которыми отключена для выполнения работ ВЛ, КВЛ или КЛ, если на линии работает несколько бригад? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По одному плакату для каждой бригады | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Два | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один, не зависимо от числа работающих бригад | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 64 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По чьей команде вывешивается и снимается плакат «Не включать! Работа на линии!»? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Выдающего наряд-допуск | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Ответственного руководителя работ | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Производителя работ | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Диспетчерского или оперативного персонала, в чьем соответственно диспетчерском или технологическом управлении находится ВЛ, КВЛ или КЛ | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 65 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
От кого должен получить подтверждение об окончании работ и удалении всех бригад с рабочего места диспетчерский или оперативный персонал перед отдачей команды на снятие плаката «Не включать! Работа на линии!»? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
От выдающего наряд-допуск | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
От ответственного руководителя работ | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
От работника из числа оперативного персонала, выдающего разрешение на подготовку рабочего места и на допуск | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
От вышестоящего диспетчерского или оперативного персонала | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 66 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В каком случае разрешается проверять отсутствие напряжения выверкой схемы в натуре? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В ОРУ и на комплектной трансформаторной подстанции | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В ОРУ напряжением 110 кВ и выше и на двухцепных ВЛ напряжением 110 кВ и выше | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В ОРУ напряжением 35 кВ и выше и на двухцепных ВЛ напряжением 35 кВ и выше | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 67 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким образом эксплуатирующими организациями определяются линии (участки линий), находящиеся под наведенным напряжением? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Путем выполнения измерений при наибольшем значении тока влияющей линии | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Расчетным путем | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Путем выполнения измерений с последующим перерасчетом значений на наибольший рабочий ток влияющей ВЛ | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 68 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какой организацией определяются схема и порядок измерений величины наведенного напряжения и ее перерасчета на наибольший рабочий ток влияющей воздушной линии электропередачи? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Проектной организацией | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Эксплуатирующей организацией | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Пусконаладочной организацией | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 69 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Укажите наименование строки наряда-допуска, в которой приводятся сведения о наличии наведенного напряжения на ВЛ? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
«Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались» | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
«Отдельные указания» | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
«Поручается» | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 70 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В каком документе указывается значение расчетного наведенного напряжения на ВЛ? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В наряде-допуске | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В проектной документации на ВЛ | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В перечне линий, находящихся под наведенным напряжением | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В формуляре на ВЛ | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 71 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какое количество бригад может работать одновременно на одной воздушной линии электропередачи(ВЛ) (на одном электрически связанном участке) без заземления ВЛ в РУ при заземлении ВЛ только на рабочем месте? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не более одной | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не более двух | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок не ограничивается | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 72 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Допускается ли одновременная работа бригад, использующих разные методы производства работ на ВЛ (на одном электрически связанном участке), под наведенным напряжением? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Допускается при количестве бригад не более двух | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Допускается при количестве бригад не более трех | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не допускается | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 73 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Когда может быть снято заземление с провода (грозотроса) на промежуточной опоре при выполнении работ на воздушной линии электропередачи? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По окончании работы на опоре | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
После полного окончания работ на воздушной линии | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
После снятия заземления с соседних опор | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 74 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При каком условии допускается разъединять провод и тяговый канат в ходе работ на воздушной линии электропередачи? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
После завершения натяжения участка воздушной линии | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Если исключена возможность падения провода или троса | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Только после уравнивания их потенциалов, то есть после соединения каждого из них с общим заземлителем | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
После соединения провода с заземлителем | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 75 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Под наблюдением каких работников должен осуществляться проезд автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов по территории ОРУ и в охранной зоне воздушной линии электропередачи выше 1000 В? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Члена бригады с группой III | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Производителя работ | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Одного из работников из числа оперативного персонала, работника, выдавшего наряд, или ответственного руководителя | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Наблюдающего с группой III | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 76 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Под наблюдением каких работников осуществляться проезд автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов при выполнении строительно-монтажных работ в охранной зоне воздушной линии электропередачи? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Члена бригады с группой II | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Наблюдающего с группой III | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Ответственного руководителя или производителя работ, имеющего группу III | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 77 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какую группу по электробезопасности должны иметь специалисты по охране труда субъектов электроэнергетики, контролирующие электроустановки? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Группу III | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Группу IV | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Группу V | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 78 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какие требования предъявляются к измерительным трансформаторам тока? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Запрещается использовать шины в цепи первичной обмотки трансформаторов тока в качестве токоведущих при монтажных и сварочных работах | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
До окончания монтажа вторичных цепей, электроизмерительных приборов, устройств релейной защиты и электроавтоматики вторичные обмотки трансформаторов тока должны быть замкнуты накоротко | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При проверке полярности вторичных обмоток прибор, указывающий полярность, должен быть присоединен к зажимам вторичной обмотки до подачи импульса в первичную обмотку трансформаторов тока | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Все перечисленные | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Тема 1. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей | Баллы | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 1 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Что входит в состав комплекса технических средств автоматической системы управления энергохозяйством? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Средства сбора и передачи информации | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Средства обработки и отображения информации | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вспомогательные системы | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Все перечисленное | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 2 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какими нормативно-техническими документами необходимо руководствоваться при установке силовых трансформаторов? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Правилами устройства электроустановок и нормами технологического проектирования подстанций | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Всеми перечисленными документами | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 3 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При каком значении давления в баке герметичного трансформатора обслуживающий персонал должен снизить нагрузку? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Выше 50 кПа (0,5 кгс/см2) | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Выше 45 кПа (0,45 кгс/см2) | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Выше 40 кПа (0,4 кгс/см2) | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Выше 35 кПа (0,35 кгс/см2) | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 4 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С какой периодичностью должна промываться гравийная засыпка маслоприемников трансформаторов? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в год | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в полгода | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в два года | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По мере загрязнения | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 5 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Что из перечисленного не соответствует требованиям Правил к содержанию трансформаторов наружной установки? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На баках трехфазных трансформаторов должны быть указаны номера подстанции | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На группах однофазных трансформаторов и реакторов номер подстанции указывается на средней фазе | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На баки группы однофазных трансформаторов и реакторов наносится расцветка фаз | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Трансформаторы и реакторы наружной установки окрашиваются в темные тона краской, устойчивой к атмосферным воздействиям и воздействию трансформаторного масла | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 6 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какая нагрузка допускается для масляных трансформаторов? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Продолжительная нагрузка любой обмотки током, превышающим на 5 % номинальный ток ответвления, если напряжение не превышает номинальное напряжение соответствующего ответвления | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Продолжительная нагрузка любой обмотки током, превышающим на 7 % номинальный ток ответвления, если напряжение не превышает номинальное напряжение соответствующего ответвления | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Продолжительная нагрузка любой обмотки током, превышающим на 10 % номинальный ток ответвления, если напряжение не превышает номинальное напряжение соответствующего ответвления | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Продолжительная нагрузка любой обмотки током, превышающим на 12 % номинальный ток ответвления, если напряжение не превышает номинальное напряжение соответствующего ответвления | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 7 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какова продолжительность кратковременной перегрузки масляного трансформатора сверх номинального тока на 30 %? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
120 мин | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
80 мин | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
45 мин | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
20 мин | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 8 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какова продолжительность кратковременной перегрузки масляного трансформатора сверх номинального тока на 45 %? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
120 мин | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
80 мин | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
45 мин | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
20 мин | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 9 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какова продолжительность кратковременной перегрузки масляного трансформатора в аварийном режиме при перегрузке по току в 100 % и температуре окружающей среды -25 °С? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
10 мин | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
20 мин | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
30 мин | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
40 мин | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 10 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какой должна быть температура верхних слоев масла при номинальной нагрузке трансформатора с системой масляного охлаждения? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не выше 95 °С | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не выше 85 °С | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не выше 75 °С | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 11 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какой должна быть температура верхних слоев масла при номинальной нагрузке трансформатора с системой масляного охлаждения с дутьем и принудительной циркуляцией масла? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не выше 95 °С | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не выше 85 °С | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не выше 75 °С | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не выше 70 °С | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 12 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какой должна быть температура масла на входе в маслоохладитель при номинальной нагрузке трансформатора с системой масляного охлаждения с принудительной циркуляцией масла через водоохладитель? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не выше 95 °С | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не выше 85 °С | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не выше 75 °С | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не выше 70 °С | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 13 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В течение какого времени допускается работа с номинальной нагрузкой трансформаторов с системами охлаждения Д при аварийном отключении всех вентиляторов и температуре окружающего воздуха -15 °С? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В течение 60 ч | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В течение 40 ч | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В течение 16 ч | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В течение 10 ч | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 14 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какова допустимая длительность работы трансформатора с номинальной нагрузкой с системой охлаждения Д при аварийном отключении всех вентиляторов и температуре окружающего воздуха 0 °С? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
40 ч | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
16 ч | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
10 ч | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
6 ч | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 15 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В течение какого времени допускается работа с номинальной нагрузкой трансформаторов с системами охлаждения Д при аварийном отключении всех вентиляторов и температуре окружающего воздуха +20 °С? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В течение 16 ч | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В течение 10 ч | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В течение 6 ч | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В течение 4 ч | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 16 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какова допустимая длительность работы трансформатора с номинальной нагрузкой с системой охлаждения Д при аварийном отключении всех вентиляторов и температуре окружающего воздуха +30 °С? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В течение 16 ч | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В течение 10 ч | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В течение 6 ч | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В течение 4 ч | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 17 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При каком условии производится отключение электродвигателей вентиляторов на трансформаторах с системой охлаждения Д? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При снижении температуры верхних слоев масла до 50 °С, если при этом ток нагрузки менее номинального | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При снижении температуры верхних слоев масла до 45 °С, если при этом ток нагрузки менее номинального | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При снижении температуры верхних слоев масла до 45 °С, если при этом ток нагрузки менее длительного расчетного | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При снижении температуры верхних слоев масла до 50 °С, если при этом ток нагрузки менее длительного расчетного | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 18 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Как часто должна проверяться правильность выбора коэффициента трансформации на трансформаторах, оснащенных переключателями ответвлений обмоток без возбуждения? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один раз в год - перед наступлением зимнего максимума нагрузки | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один раз в год - перед наступлением летнего минимума нагрузки | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 2 раз в год - перед наступлением зимнего максимума и летнего минимума нагрузки | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 19 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какова периодичность капитальных ремонтов трансформаторов 110 кВ и выше мощностью 125 MB·А и более? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не позднее, чем через 12 лет после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем - по мере необходимости | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не позднее, чем через 15 лет после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем - по мере необходимости | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не позднее чем через 15 лет после ввода в эксплуатацию с учетом результатов диагностического контроля, в дальнейшем - по мере необходимости | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не позднее чем через 12 лет после ввода в эксплуатацию с учетом результатов диагностического контроля, в дальнейшем - по мере необходимости | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 20 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какой запас трансформаторного масла должен храниться у Потребителя, имеющего на балансе маслонаполненное оборудование? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Неснижаемый запас не менее 110 % объема наиболее вместимого аппарата | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Минимальный запас на одну замену масла | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Неснижаемый запас не менее 110 % объема всех трансформаторов | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Запас масла определяется распоряжением руководителя Потребителя | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 21 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какой должна быть температура воздуха внутри помещений закрытых распределительных устройств в летнее время? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не более 40 °С | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не более 35 °С | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В пределах 35 - 45 °С | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В пределах 20 - 30 °С | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 22 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какие требования к распределительным устройствам и подстанциям не соответствуют Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Для наложения заземлений в РУ напряжением выше 1000 В применяются только стационарные заземляющие ножи. Рукоятки приводов заземляющих ножей должны быть окрашены в красный цвет, а приводы заземляющих ножей - в черный | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На дверях и внутренних стенках камер ЗРУ, на лицевой и оборотной сторонах панелей щитов должны быть выполнены надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На дверях РУ должны быть предупреждающие плакаты и знаки установленного образца. На предохранительных щитках и у предохранителей присоединений должны быть надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В РУ должны находиться электрозащитные средства и средства индивидуальной защиты (в соответствии с нормами комплектования средствами защиты), защитные противопожарные и вспомогательные средства (песок, огнетушители) и средства для оказания первой помощи пострадавшим от несчастных случаев | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 23 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким должно быть время между остановом и последующим запуском рабочих компрессоров с рабочим давлением 4,0-4,5 МПа (40-45 кгс/см2)? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 60 мин | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 50 мин | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 45 мин | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 40 мин | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 24 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким должно быть время между остановом и последующим запуском рабочих компрессоров с рабочим давлением 23 МПа (230 кгс/см2)? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 90 мин | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 60 мин | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 50 мин | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 40 мин | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 25 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким должно быть время между остановом и последующим запуском рабочих компрессоров с рабочим давлением 23 МПа (230 кгс/см2)? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не более, чем за 30 мин | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не более, чем за 40 мин | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не более, чем за 50 мин | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не более, чем за 60 мин | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 26 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С какой периодичностью на объектах с постоянным пребыванием дежурного персонала необходимо удалять влагу из воздухосборников с компрессорным давлением (4,0-4,5) МПа (40-45) кгс/см2? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в сутки | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в два дня | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в три дня | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Согласно утвержденного графика, составленному на основании опыта эксплуатации | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 27 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С какой периодичностью должны проводиться продувки магистральных воздухопроводов для предупреждения загрязнения сжатого воздуха в процессе эксплуатации при положительной температуре окружающего воздуха? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в два месяца | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в три месяца | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в четыре месяца | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в полгода | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 28 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С какой периодичностью должна контролироваться влажность элегаза в комплектных распределительных устройствах с элегазовой изоляцией (КРУЭ )в процессе эксплуатации? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Два раза в год - зимой и летом | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Два раза в год - зимой и весной | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Два раза в год - летом и осенью | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Два раза в год - весной и осенью | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 29 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каково максимально допустимое значение утечки элегаза при эксплуатации оборудования с элегазовой изоляцией? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
3 % от общей массы в год | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
5 % от общей массы в год | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
7 % от общей массы в год | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
9 % от общей массы в год | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 30 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С какой периодичностью необходимо осуществлять слив влаги из баков масляных выключателей? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один раз в год весной - с наступлением положительных температур | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один раз в год осенью - перед наступлением отрицательных температур | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один раз в год - летом, по мере накопления | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Два раза в год - весной с наступлением положительных температур и осенью перед наступлением отрицательных температур | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 31 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С какой периодичностью проводится осмотр распределительных устройств без их отключения, если персонал находится на дежурстве постоянно? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в месяц | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в сутки | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в три месяца | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в полгода | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 32 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какая периодичность проведения капитальных ремонтов устанавливается Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей в РУ для отделителей и короткозамыкателей с открытым ножом и их приводов? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1 раз в 3-5 лет | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1 раз в 6-8 лет | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1 раз в 4-6 лет | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1 раз в 2-3 года | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 33 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какая периодичность проведения капитальных ремонтов устанавливается Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей для воздушных выключателей? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1 раз в 3-5 лет | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1 раз в 6-8 лет | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1 раз в 4-6 лет | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1 раз в 2-3 года | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 34 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какая периодичность проведения капитальных ремонтов устанавливается Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей для масляных выключателей РУ? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1 раз в 3-5 лет при контроле характеристик выключателя с приводом в межремонтный период | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1 раз в 6-8 лет при контроле характеристик выключателя с приводом в межремонтный период | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1 раз в 4-6 лет при контроле характеристик выключателя с приводом в межремонтный период | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1 раз в 2-3 года | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 35 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какая периодичность проведения капитальных ремонтов устанавливается Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей для вакуумных выключателей? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1 раз в 3 года | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1 раз в 5 лет | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1 раз в 8 лет | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1 раз в 10 лет | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 36 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какая периодичность проведения капитальных ремонтов устанавливается Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей для токопроводов? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1 раз в 3 года | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1 раз в 5 лет | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1 раз в 8 лет | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1 раз в 10 лет | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 37 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С какой периодичностью должны проводиться капитальные ремонты ВЛ на опорах с деревянными деталями? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в 5 лет | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в 7 лет | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в 10 лет | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в 15 лет | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 38 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С какой периодичностью должны проводиться капитальные ремонты ВЛ на железобетонных и металлических опорах ? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в 5 лет | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в 7 лет | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в 10 лет | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в 15 лет | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 39 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким из перечисленных способов могут проводиться ремонтные работы на ВЛ? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Только с отключением линии | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Только пофазный ремонт - по специальной инструкции | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Без снятия напряжения - по специальной инструкции | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Любым из перечисленных способов | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 40 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какая организация должна проводить обрезку деревьев, растущих в непосредственной близости к проводам ВЛ? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Специализированная организация, работающая по договору с Потребителем | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Потребитель | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Организация, имеющая разрешение Ростехнадзора на проведение данного вида работ | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Специальная организация, занимающаяся лесозаготовками | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 41 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Сколько соединений допускается в пролетах пересечения действующей ВЛ с линиями связи и сигнализации? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не более одного | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не более двух | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Соединение не допускается | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не регламентируется | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 42 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Когда должны проводиться работы по предотвращению нарушений в работе ВЛ, проходящих по сельскохозяйственным угодьям? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В любое время года только по согласованию с землепользователями | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В любое время года без согласования с землепользователями, но с обязательным уведомлением их о проводимых работах | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Только летом по согласованию с землепользователем | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Только летом с обязательным уведомлением их о проводимых работах | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 43 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В какие сроки Сторонний Потребитель обязан согласовать проведение ремонтных работ на принадлежащих ему проводах при их совместной подвеске на опорах ВЛ с линиями другого назначения, с Потребителем, эксплуатирующим ВЛ? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не позднее чем за три дня до начала работ | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не позднее чем за два дня до начала работ | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не позднее чем за день до начала работ | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Согласование производится в день начала работ | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 44 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какой нагрузкой должны проверяться уставки устройств релейной защиты? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Проверка проводится в условиях минимальной нагрузки Потребителя | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Проверка проводится в условиях максимальной нагрузки Потребителя | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Проверка проводится в условиях расчетной нагрузки Потребителя | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Проверка проводится в условиях критической нагрузки Потребителя | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 45 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какое значение сопротивления изоляции должно поддерживаться в электрически связанных вторичных цепях устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики относительно земли в пределах каждого присоединения? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не ниже 1,0 МОм | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не ниже 0,8 МОм | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не ниже 0,5 МОм | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не ниже 10 МОм | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 46 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какое значение сопротивления изоляции должно поддерживаться между электрически не связанными цепями различного назначения в пределах каждого присоединения (измерительные цепи, цепи оперативного тока, сигнализации)? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не ниже 1,0 МОм | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не ниже 0,8 МОм | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не ниже 0,5 МОм | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не ниже 10 МОм | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 47 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какое значение сопротивления изоляции должно поддерживаться в выходных цепях телеуправления и цепях питания напряжением 220 В устройств телемеханики? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не ниже 0,5 МОм | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не ниже 1,0 МОм | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не ниже 5,0 МОм | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не ниже 10 МОм | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 48 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какое значение сопротивления изоляции должно поддерживаться в цепях устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики, рассчитанных на рабочее напряжение 60 В и ниже, питающихся от отдельного источника или через разделительный трансформатор? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не ниже 0,5 МОм | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не ниже 1,0 МОм | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не ниже 5,0 МОм | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не ниже 10 МОм | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 49 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким образом испытывают изоляцию между жилами контрольного кабеля тех цепей, где имеется повышенная вероятность замыкания с серьезными последствиями (цепи газовой защиты, цепи конденсаторов, используемых как источник оперативного тока)? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Напряжением 1000 В в течение 1 мин | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Напряжением на 2500 В в течение 1 мин | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Напряжением на 500 В в течение 1 мин | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Напряжением 1500 В в течение 1 мин | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 50 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какие действия персонала запрещены при работе на панелях (в шкафах) и в цепях управления, релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Выполнять по заявке работы в устройствах релейной защиты, автоматики и телемеханики, которые могут вызвать их срабатывание на отключение защищаемых присоединений | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Выполнять работы в устройствах релейной защиты, автоматики и телемеханики с применением изолированного инструмента | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Опробовать в действии оперативные цепи релейной защиты, автоматики и телемеханики по окончании работ | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Выполнять работы в устройствах релейной защиты, автоматики и телемеханики без исполнительных схем | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 51 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какие требования ко вторичным обмоткам трансформаторов тока установлены Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей ? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вторичные обмотки трансформаторов тока должны быть всегда замкнуты на реле и приборы или закорочены | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вторичные обмотки трансформаторов тока должны быть всегда соединены в звезду | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вторичные обмотки трансформаторов тока должны быть всегда соединены на разность токов двух фаз | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вторичные обмотки трансформаторов тока должны быть всегда соединены на сумму токов трех фаз | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 52 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По какому документу должен выполнять операции оперативный персонал на панелях (в шкафах) устройств релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики с помощью ключей, контактных накладок и испытательных блоков? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По таблицам положения переключающих устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики для используемых режимов | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По картам уставок релейной защиты, автоматики и телемеханики | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По принципиальным схемам устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 53 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Как часто ответственный за электрохозяйство проводит осмотр аккумуляторных батарей? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один раз в сутки | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один раз в месяц | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Два раза в неделю | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Два раза в месяц | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 54 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В каком случае допускается применять нестандартизированные средства измерений? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Если есть разрешение завода-изготовителя | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Если есть разрешение органов Ростехнадзора | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Если эти средства прошли метрологическую аттестацию в установленном порядке | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Если есть разрешение руководителя Потребителя | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 55 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким образом производится учет электроэнергии на время поверки средств учета электроэнергии? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По усредненным данным, полученным за последние три месяца | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По усредненным данным, полученным за последние полгода | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На время проведения поверки должны быть установлены резервные средства учета | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В этот период учет электроэнергии не производится | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 56 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какие требования предъявляются к информационно-измерительным системам Потребителя? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Системы должны подвергаться поверке только после ремонта измерительных компонентов | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В течение месяца после ввода в промышленную эксплуатацию системы должны быть метрологически аттестованы, а затем в процессе эксплуатации подвергаться периодической поверке | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
До ввода в промышленную эксплуатацию системы должны быть метрологически аттестованы, а затем в процессе эксплуатации подвергаться периодической поверке | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 57 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какой срок поверки установлен для трансформатора тока, встроенного в энергооборудование? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Равен межповерочному интервалу оборудования, на котором они установлены | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Равен межремонтному интервалу работы оборудования, на котором они установлены | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Равен расчетному сроку эксплуатации оборудования | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Срок поверки не зависит от оборудования, на котором установлен трансформатор тока | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 58 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какой срок поверки установлен для трансформатора напряжения, встроенного в энергооборудование? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Равен межповерочному интервалу оборудования, на котором они установлены | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Равен межремонтному интервалу работы оборудования, на котором они установлены | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Равен расчетному сроку эксплуатации оборудования | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Срок поверки не зависит от оборудования, на котором установлен трансформатор тока | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 59 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В какие сроки необходимо проводить поверку расчетных средств учета электрической энергии? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в два года | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В сроки, указанные государственными стандартами | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В сроки, указанные государственными стандартами, а также после ремонта указанных средств | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В сроки, указанные государственными стандартами, но не реже одного раза в три года | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 60 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Кто осуществляет установку и замену измерительных трансформаторов тока и напряжения? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Энергоснабжающая организация | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Персонал Потребителя по согласованию с энергоснабжающей организацией | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Органы энергонадзора | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Органы стандартизации и метрологии, которые находятся по месту регистрации собственника приборов учета электрической энергии | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 61 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С какой периодичностью должно проверяться сопротивление электрической изоляции изолирующих прокладок, предотвращающих соединение с землей через крюк или трос кранов и талей, обслуживающих установки электронагревательных устройств сопротивления прямого действия? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в год | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в полугодие | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза квартал | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в месяц | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 62 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какая периодичность осмотров контактных соединений короткой сети токопровода дуговой электропечи установлена Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей ? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в месяц | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в три месяца | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в шесть месяцев | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в год | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 63 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Кто имеет право проводить осмотр индукционных плавильных печей? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Электротехнический персонал Потребителя | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Электротехнологический персонал Потребителя | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Ремонтный персонал Потребителя | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Административно - технический персонал Потребителя | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 64 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Нужно ли производить отключение индукционных установок во время проведения осмотра? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Осмотр проводится при частичном отключении установок от источников питания | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Осмотр проводится при полном отключении установок от источников питания | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Осмотр можно проводить без отключения установок от источников питания | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 65 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Как часто должен проводиться осмотр электродных котлов напряжением до 1000 В? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в месяц | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Перед началом отопительного сезона | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По окончании отопительного сезона | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Два раза в год - перед началом и по окончании отопительного сезона | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 66 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Как часто должен проводиться осмотр электродных котлов напряжением выше 1000 В? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По графику, но не реже одного раза в месяц | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Перед началом отопительного сезона | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По окончании отопительного сезона | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Два раза в год - перед началом и по окончании отопительного сезона | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 67 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Как часто должен проводиться планово-предупредительный ремонт электродных котлов напряжением выше 1000 В? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По специальному графику, но не реже одного раза в три месяца | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По специальному графику, но не реже одного раза в шесть месяцев | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По специальному графику, но не реже одного раза в год | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По специальному графику, но не реже одного раза в три года | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 68 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Где должны указываться сведения о наличии резервных стационарных или передвижных технологических электростанций Потребителя, их установленной мощности и значении номинального напряжения? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В договоре энергоснабжения | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На электрических схемах Потребителя | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На электрических схемах Потребителя и в договоре энергоснабжения | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В эксплуатационной документации | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 69 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какое электрооборудование допускается к эксплуатации во взрывоопасных зонах? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Электрооборудование общего назначения | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Электрооборудование во взрывозащищенном исполнении | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 70 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Кто проводит наружный осмотр электрооборудования во взрывоопасных зонах? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Электротехнический персонал организации | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Электротехнологический персонал организации | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Ответственный за электрохозяйство или назначенный им работник | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 71 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Можно ли включать автоматически отключившуюся электроустановку, которая находится во взрывоопасной зоне, без выяснения причин ее отключения? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Можно, если отключение произошло на очень короткий момент времени | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Можно, если при подключении рядом находится старший из персонала | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Без выяснения и устранения причин ее отключения повторное включение не разрешается | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 72 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С какой периодичностью необходимо проверять состояние трассы воздушных линий с неизолированными проводами? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в три года | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в год | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в полугодие | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По мере необходимости | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 73 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С какой периодичностью проводится проверка состояния фундаментов опор? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один раз в год | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один раз в три года | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один раз в пять лет | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один раз в шесть лет | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 74 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С какой периодичностью необходимо проводить измерения прогибов металлических конструкций опор? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один раз в год | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один раз в три года | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один раз в пять лет | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один раз в шесть лет | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 75 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С какой периодичностью необходимо проводить контроль железобетонных опор и приставок? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в три года | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в пять лет | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в шесть лет | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в восемь лет | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 76 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С какой периодичностью и в каком объеме необходимо проводить контроль стрел провеса и расстояния до элементов ВЛ 6-20 кВ? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в три года (1 ± 2) % пролетов | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в пять лет (3 ± 5) % пролетов | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в шесть лет (1 ± 2) % пролетов | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в восемь лет (3 ± 5) % пролетов | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 77 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С какой периодичностью и в каком объеме необходимо проводить контроль стрел провеса и расстояния до элементов ВЛ 35-220 кВ? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в три года (1 ± 2) % пролетов | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в пять лет (3 ± 5) % пролетов | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в шесть лет (3 ± 5) % пролетов | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в восемь лет (1 ± 2) % пролетов | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Правила устройства электроустановок | Баллы | ПУЭ
Вопрос 1 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При каких минимальных значениях токов замыкания на землю, согласно Правилам устройства электроустановок, рекомендуется применение не менее двух заземляющих реакторов? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При значениях более 20 А | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При значениях более 35 А | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При значениях более 50 А | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При значениях более 100 А | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 2 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Что такое «Степень загрязнения (СЗ)»? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Показатель, учитывающий загрязненное расстояние по поверхности изоляционной детали между металлическими частями разного потенциала | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Показатель, учитывающий электрическую прочность изолятора или изоляционной конструкции в условиях загрязнения и увлажнения | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Показатель, учитывающий эффективность использования изоляционной конструкции | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Показатель, учитывающий влияние загрязненности атмосферы на снижение электрической прочности изоляции электроустановок | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 3 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Сколько тарельчатых изоляторов, помимо количества принятого по расчетной формуле, следует добавлять в каждую цепь гирлянды напряжением 750 кВ в натяжных и поддерживающих гирляндах ОРУ? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
4 изолятора | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
3 изолятора | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
2 изолятора | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
5 изоляторов | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 4 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
К районам с какой степенью загрязнения относятся территории, не попадающие в зону влияния источников промышленных и природных загрязнений (болота, высокогорные районы, районы со слабозасоленными почвами)? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
К районам с 1-й степенью загрязнения | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
К районам со 2-й степенью загрязнения | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
К районам с 3-й степенью загрязнения | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
К районам с 4-й степенью загрязнения | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
К экологически чистым районам | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 5 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какое минимальное расстояние должно быть от токоведущих частей токопроводов без оболочек (исполнение IP00) до трубопроводов? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
0,5 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
0,8 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1,0 м | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 6 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какое минимальное расстояние должно быть от шинопроводов, имеющих оболочки (исполнение IP21; IP31; IP51; IP65), до трубопроводов и технологического оборудования? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
0,55 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
0,8 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1,25 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
2,5 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не нормируется | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 7 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какой из перечисленных типов опор устанавливается в местах изменения числа, марок и сечений проводов ВЛ? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Промежуточные опоры | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Анкерные опоры | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Угловые опоры | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Концевые опоры | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 8 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какое наименьшее допустимое расстояние по горизонтали должно быть соблюдено от подземных частей опор или заземляющих устройств опор до пожарных гидрантов, колодцев, люков канализации и водоразборных колонок? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Расстояние не менее 2,0 м | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Расстояние не менее 1,0 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Расстояние не менее 0,5 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Расстояние не менее 0,35 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 9 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какой угол по возможности необходимо соблюдать при пересечении воздушной линии электропередачи, ЛС и ЛПВ? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Угол 30° | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Угол 45° | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Угол 60° | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Угол 90° | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 10 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Что из перечисленного не является необходимым мероприятием, выполняемым по окончании сооружения или реконструкции воздушной линии электропередачи? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Землевание земель, отводимых в постоянное пользование | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Рекультивация земель, отводимых во временное пользование | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Природоохранительные мероприятия, направленные на минимальное нарушение естественных форм рельефа и сохранение зеленых насаждений и естественного состояния грунта | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Консервация нарушенных земель | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Противоэрозионные мероприятия | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 11 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В соответствии с чем определяются численность ремонтно-эксплуатационного персонала и площадь производственно-жилых помещений ремонтных баз, а также количество транспортных средств и механизмов, необходимых для эксплуатации воздушной линии электропередачи? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В соответствии с рабочим проектом | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В соответствии с указаниями технического руководителя предприятия | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В соответствии с действующими нормативами | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В соответствии с протяженностью ВЛ | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 12 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
От чего должны быть защищены металлические опоры и подножники, металлические детали железобетонных и деревянных опор, бетонные и железобетонные конструкции, а также древесина элементов деревянных опор? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
От воздействия прямых солнечных лучей | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
От возгорания | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
От коррозии с учетом требований строительных норм и правил по защите строительных конструкций от коррозии | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 13 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какие мероприятия следует предпринимать в районах расселения крупных птиц для предохранения изоляции ВЛ от загрязнения, независимо от степени загрязнения окружающей среды, а также для предотвращения гибели птиц? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не использовать опоры ВЛ со штыревыми изоляторами | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На траверсах опор ВЛ 35-220 кВ, в том числе в местах крепления поддерживающих гирлянд изоляторов, а также на тросостойках, для исключения возможности посадки или гнездования птиц, предусматривать установку противоптичьих заградителей | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Закрывать верхние отверстия полых стоек железобетонных опор наголовниками | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Все перечисленные мероприятия | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 14 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Чем рекомендуется защищать от вибрации провода воздушной линии электропередачи в местах их крепления к изоляторам? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Гасителями вибрации петлевого типа (демпфирующие петли) | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Гасителями вибрации типа Стокбриджа | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Гасителями вибрации спирального типа с полимерным покрытием | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Армирующими спиральными прутками, протекторами, спиральными вязками | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 15 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Что должны, по возможности, обеспечивать конструкция гирлянд изоляторов расщепленных фаз и крепление их к опоре? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Свободный доступ обслуживающего персонала | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Раздельный монтаж и демонтаж каждого из проводов, входящих в расщепленную фазу | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Молниезащиту | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Возможность установки защитного аппарата | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 16 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Для чего служит волоконно-оптическая линия связи на воздушных линиях электропередачи? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Для электропередачи | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Для передачи информации | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Для повышения эффективности диспетчерского управления | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 17 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Чему равно наименьшее расстояние от провода до головки рельса в нормальном режиме воздушной линии электропередачи 220 кВ по вертикали при пересечении неэлектрифицированных железных дорог широкой и узкой колеи общего пользования? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
7,0 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
7,5 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
8,0 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
8,5 м | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 18 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какое из перечисленных требований, предъявляемых к ограждениям в РУ, установленных в производственных помещениях, приведено неверно? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Съемные ограждения должны выполняться так, чтобы их удаление было невозможно без специального инструмента | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Дверцы входа за ограждение должны запираться на ключ | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Распределительные устройства, установленные в помещениях, доступных для неквалифицированного персонала, должны иметь токоведущие части, закрытые сплошными ограждениями, либо должны быть выполнены со степенью защиты не менее IP2X | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Расстояние от сетчатого ограждения до неизолированных токоведущих частей устройства должно быть не менее 0,6 м | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 19 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Выше какой температуры не должны нагреваться от воздействия электрического тока строительные конструкции, доступные для прикосновения персонала? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Строительные конструкции, доступные для прикосновения персонала, не должны нагреваться от воздействия электрического тока выше 50 °С | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Строительные конструкции, доступные для прикосновения персонала, не должны нагреваться от воздействия электрического тока выше 60 °С | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Строительные конструкции, доступные для прикосновения персонала, не должны нагреваться от воздействия электрического тока выше 70 °С | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Строительные конструкции, доступные для прикосновения персонала, не должны нагреваться от воздействия электрического тока выше 80 °С | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 20 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какое расстояние должно быть в земле между точкой заземления молниеотвода и точкой заземления нейтрали или бака трансформатора? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 2,5 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 1,0 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 3,0 м | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 2,0 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 21 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В каком случае защита от грозовых перенапряжений неиспользуемых обмоток низшего и среднего напряжения силовых трансформаторов не требуется? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В случае, если к ним постоянно присоединена кабельная линия длиной не менее 30 м, имеющая заземленную оболочку или броню | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В случае, если к ним постоянно присоединена кабельная линия длиной не менее 20 м, имеющая заземленную оболочку или броню | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В случае, если к ним постоянно присоединена кабельная линия длиной не менее 25 м, имеющая заземленную оболочку или броню | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В случае, если к ним постоянно присоединена кабельная линия длиной не менее 15 м, имеющая заземленную оболочку или броню | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 22 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какая температура должна поддерживаться для нормальной работы компрессоров в помещении компрессорной установки? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не ниже +10 °С и не выше +45 °С | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не ниже +55 °С и не выше +45 °С | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не ниже +10 °С и не выше +40 °С | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не ниже +55 °С и не выше +30 °С | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 23 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В каком объеме на преобразовательных подстанциях и установках следует предусматривать устройства для компенсации реактивной мощности? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В объеме, определяемом технико-экономическим расчетом | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В объеме, определяемом расчетом затрат на оборудование | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В объеме, определяемом расчетом электроэнергетических процессов | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В объеме, определяемом расчетом балансов активной и реактивной мощности | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 24 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Трансформаторы какой мощности должны быть оборудованы защитой от повышения давления (реле давления) герметичных трансформаторов с действием ее на сигнал? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
До 0,63 MB·А | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
До 0,40 MB·А | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Более 0,63 MB·А | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Более 0,40 MB·А | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 25 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При каком вторичном напряжении для трансформатора преобразовательного агрегата выполняется защита от перенапряжений на стороне вторичного напряжения трансформатора? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При выпрямленном напряжении 600 В и выше | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При напряжении 150 В и выше | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При выпрямленном напряжении 300 В и выше | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При напряжении 220 В и выше | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 26 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При каком значении концентрации пыли в воздухе при воздушном охлаждении преобразователей должна быть предусмотрена очистка воздуха? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Свыше 0,7 мг/м | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Свыше 0,6 мг/м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Свыше 0,5 мг/м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Свыше 0,4 мг/м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 27 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какую температуру должно обеспечивать отопление в холодное время при неработающем оборудовании в помещении преобразовательных агрегатов? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не ниже +20 °С | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не ниже +16 °С | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не ниже +10 °С | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не ниже +25 °С | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 28 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
К какому классу по взрывоопасности относятся помещения аккумуляторных батарей, в которых производится заряд аккумуляторов при напряжении более 2,3 В на элемент? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В-Iа | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В-Iб | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В-Iг | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В-IIа | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 29 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какая ширина проходов для обслуживания аккумуляторных батарей должна быть в свету между аккумуляторами при двустороннем расположении аккумуляторов? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 1,0 м | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 1,2 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 0,8 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 0,6 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 30 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким должно быть напряжение между токоведущими частями соседних аккумуляторов разных рядов в период нормальной работы (не заряда) при установке аккумуляторов в два ряда без прохода между рядами? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не должно превышать 80 В | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не должно превышать 75 В | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не должно превышать 70 В | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не должно превышать 65 В | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 31 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При каком значении температуры в помещении уменьшается емкость аккумуляторной батареи? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Ниже +15 °С | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Выше +15 °С | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Выше +20 °С | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Ниже +10 °С | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 32 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
К производствам какой категории относятся помещения аккумуляторных батарей? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
К производствам категории А | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
К производствам категории Б | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
К производствам категории Г | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
К производствам категории Е | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 33 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какой должна быть температура в помещениях аккумуляторных батарей в холодное время на уровне расположения аккумуляторов на подстанциях без постоянного дежурства персонала, если аккумуляторная батарея выбрана из расчета работы только на включение и отключение выключателей? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не ниже 0 °С | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не ниже +10 °С | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не ниже +5 °С | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не ниже -3 °С | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 34 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какую высоту над уровнем пола для закрытых распределительных устройств (ЗРУ) напряжением выше 1 кВ должны иметь сетчатые и смешанные ограждения токоведущих частей и электрооборудования? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1,2 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1,5 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1,9 м | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 35 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
К производствам какой категории по пожарной и взрывопожарной опасности (в соответствии с Правилами устройств электроустановок) относятся электромашинные помещения? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Г | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Б | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
А | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 36 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В каком случае следует предусматривать выполнение кабельного этажа или кабельного туннеля в подвальном этаже электромашинного помещения? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При открытой прокладке до 200 силовых и контрольных кабелей или более 90 силовых кабелей | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При открытой прокладке более 350 силовых и контрольных кабелей или более 150 силовых кабелей в наиболее загруженном кабелями сечении подвала | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При открытой прокладке более 250 силовых и контрольных кабелей или более 100 силовых кабелей в наиболее загруженном кабелями сечении подвала | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 37 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Что не допускается при оборудовании камер и каналов вентиляции электрических машин? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Прокладка проводов и кабелей с оболочками из несгораемых и трудносгораемых материалов | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Прокладка неизолированных шин | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Установка кабельных муфт | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 38 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В течение какого периода конструкция генераторов и синхронных компенсаторов должна обеспечивать их нормальную эксплуатацию с возможностью замены изнашивающихся и повреждаемых деталей и узлов при помощи основных грузоподъемных механизмов и средств малой механизации без полной разборки машины? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В течение 20-25 лет | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В течение 10-15 лет | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В течение 30-35 лет | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 39 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Что должно применяться в качестве первичной охлаждающей воды в теплообменниках для гидрогенераторов и синхронных компенсаторов? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Техническая вода | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Конденсат от конденсатных насосов турбины | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вода oт циркуляционных насосов газоохладителей генераторов | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 40 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Для какой системы возбуждения допускается не выполнять систему сигнализации о снижении сопротивления изоляции ниже нормы? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Для тиристорной независимой системы возбуждения | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Для тиристорной системы самовозбуждения | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Для бесщеточной системы возбуждения | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Для системы независимого возбуждения с возбудителем постоянного тока | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 41 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
От каких токов должна быть отстроена защита конденсаторной установки от токов КЗ, действующая на отключение? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
От токов включения установки | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
От тока небаланса | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
От номинального тока | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 42 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С какой выдержкой времени следует производить отключение конденсаторной установки? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
3-5 мин | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1-2 мин | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
6-8 мин | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
0,1 - 0,7 мин | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 43 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Когда допускается повторное включение конденсаторной установки? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
После снижения напряжения в сети до номинального значения, но не ранее чем через 10 минут после ее отключения | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
После снижения напряжения в сети до номинального значения, но не ранее чем через 4 минуты после ее отключения | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
После снижения напряжения в сети до номинального значения, но не ранее чем через 3 минуты после ее отключения | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
После снижения напряжения в сети до номинального значения, но не ранее чем через 5 минут после ее отключения | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 44 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какую защиту рекомендуется применять для конденсаторной батареи, имеющей две или более параллельные ветви? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Защиту от повышения напряжения в каждой ветви | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Защиту от токов КЗ в каждой ветви отдельно | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Защиту, срабатывающую при нарушении равенства токов ветвей | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Защиту от понижения напряжения в каждой ветви | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Все перечисленные защиты | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 45 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какой маслоприемник должен быть устроен при расположении внутри помещения конденсаторной установки выше 1 кВ с общей массой масла более 600 кг? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Рассчитанный на 20 % общей массы масла во всех конденсаторах | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Рассчитанный на 15 % общей массы масла во всех конденсаторах | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Рассчитанный на 10 % общей массы масла во всех конденсаторах | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При таком расположении устройства маслоприемников под конденсатором не требуется | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 46 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какой маслоприемник должен быть устроен под конденсаторной установкой выше 1 кВ с общей массой масла более 600 кг при расположении ее снаружи помещения? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Рассчитанный на 20 % общей массы масла во всех конденсаторах | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Рассчитанный на 15 % общей массы масла во всех конденсаторах | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Рассчитанный на 10 % общей массы масла во всех конденсаторах | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При таком расположении устройство маслоприемников под конденсаторами не требуется | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 47 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какое минимальное расстояние, согласно Правилам устройства электроустановок, рекомендуется принимать на территориях промышленных предприятий от опоры наружного освещения до проезжей части? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Расстояние не менее 1 м | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Расстояние не менее 1,3 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Расстояние не менее 1,5 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Расстояние не менее 2 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 48 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При какой минимальной ширине разделительных полос, согласно Правилам устройства электроустановок, опоры освещения улиц и дорог могут устанавливаться по центру этих разделительных полос? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
0,5 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1,0 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
2,0 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
4,0 м | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 49 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
К какой категории по надежности электроснабжения, согласно Правилам устройства электроустановок, относятся осветительные установки городских транспортных и пешеходных тоннелей? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
К первой категории | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Ко второй категории | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
К третьей категории | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вне категорий | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 50 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При каком минимальном сечении, согласно Правилам устройства электроустановок, питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При сечении не менее 1,5 мм2 | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При сечении не менее 2,5 мм2 | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При сечении не менее 6 мм2 | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При сечении не менее 12 мм2 | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 51 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При какой категории надежности электроснабжения здания, согласно Правилам устройства электроустановок, противопожарные устройства и охранная сигнализация должны питаться от двух вводов, а при их отсутствии - двумя линиями от одного ввода, причем переключение с одной линии на другую должно осуществляться автоматически? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При 1 категории надежности | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При 2 категории надежности | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При 3 категории надежности | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Независимо от категории надежности | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 52 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какую степень защиты, согласно Правилам устройства электроустановок, должны иметь устанавливаемые на чердаке электродвигатели, распределительные пункты, отдельно устанавливаемые коммутационные аппараты и аппараты защиты? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Степень защиты не ниже IP20 | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Степень защиты не ниже IP35 | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Степень защиты не ниже IP44 | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Степень защиты не ниже IP14 | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 53 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Как, согласно Правилам устройства электроустановок, следует устанавливать расчетные счетчики электроэнергии в общественных зданиях, в которых размещено несколько потребителей электроэнергии? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Единый счетчик для всех потребителей в здании | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Для групп потребителей, находящихся в определенной части здания | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Для каждого потребителя, обособленного в административно-хозяйственном отношении | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 54 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Во сколько раз уставка и время срабатывания устройства защитного отключения (УЗО), расположенного ближе к источнику питания должны быть больше уставки и времени срабатывания УЗО, расположенного ближе к потребителю, при двух- и многоступенчатой схемах? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее, чем в четыре раза | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее, чем в полтора раза | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее, чем в два раза | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее, чем в три раза | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1

## Спец4
База | Баллы | НТД | до 1000 В | до и выше 1000 В | II | III | IV | V
Вопрос 1 | п.24.12 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В каких из перечисленных случаев не допускается применение экранирующих комплектов? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только при проведении электросварочных работ | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только при работах, не исключающих возможности прикосновения к находящимся под напряжением до 1000 В токоведущим частям | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В любом из перечисленных случаев, а также при испытаниях оборудования | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 1 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие дополнительные средства защиты при выполнении сварочных работ в помещениях с повышенной опасностью использовать запрещено? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Защитные каски | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Диэлектрические перчатки | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Диэлектрические галоши | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Металлические щитки | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 2 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто имеет право проводить электросварочные работы? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работники, прошедшие в установленном порядке обучение и инструктаж по безопасности труда | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работники, прошедшие в установленном порядке обучение и проверку знаний по промышленной безопасности | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работники, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний требований безопасности, имеющие группу по электробезопасности не ниже II и соответствующие удостоверения | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 3 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто имеет право проводить присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Электротехнический персонал данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже III | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Электротехнический персонал данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже II | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Электротехнический персонал данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже IV | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Сами сварщики | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 4 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто имеет право выполнять сварочные работы в замкнутых или труднодоступных местах? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Два сварщика: один работает, второй страхует | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Сварщик под контролем двух наблюдающих, один из которых имеет не ниже III группы по электробезопасности | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Сварщик, имеющий не ниже IV группы по электробезопасности | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Такие работы правилами запрещаются | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 5 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Когда и с какой периодичностью проводят измерение сопротивления изоляции электросварочных установок? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только после длительного перерыва в их работе, согласно инструкции завода-изготовителя | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только при наличии видимых механических повреждений, но не реже 1 раза в 6 мес | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Согласно годового графика технического обслуживания и ремонта | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
После длительного перерыва в их работе, при наличии видимых механических повреждений, но не реже 1 раза в 6 мес | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 6 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто должен обслуживать электротермические установки? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Электротехнический персонал Потребителя | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Электротехнологический персонал Потребителя | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ремонтный персонал Потребителя | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Административно - технический персонал Потребителя | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 7 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В какое время года и с какой периодичностью необходимо контролировать температуру нагрева шин и контактных соединений электротермических установок? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В летнее время года в сроки, обусловленные местными инструкциями, но не реже 1 раза в год | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В весеннее время года в сроки, обусловленные местными инструкциями, но не реже 1 раза в год | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В осеннее время года в сроки, обусловленные местными инструкциями, но не реже 1 раза в год | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В зимнее время года в сроки, обусловленные местными инструкциями, но не реже 1 раза в год | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 1 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
К электроприемникам какой категории, в отношении обеспечения надежности электроснабжения, следует относить электроприемники основного оборудования и вспомогательных механизмов электросварочных установок? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
К III или ко II категории | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
К III категории | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ко II категории | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
К I категории | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 2 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким кабелем должна выполняться кабельная линия первичной цепи переносной (передвижной) электросварочной установки от коммутационного аппарата до источника сварочного тока? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Медным бронированным кабелем | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Жестким кабелем с алюминиевыми или медными жилами | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Переносным гибким шланговым кабелем с алюминиевыми или медными жилами, с изоляцией и в оболочке (шланге) из нераспространяющей горение резины или пластмассы | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 3 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким количеством комплектов органов управления регулирующими устройствами (рукояток, кнопок) рекомендуется оборудовать сварочные автоматы или полуавтоматы с дистанционным регулированием режима работы источника сварочного тока? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Одним комплектом | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Двумя комплектами | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Тремя комплектами | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 4 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что должно быть установлено на электросварочные установки, в которых по условиям электротехнологического процесса не может быть выполнено заземление, а также переносные и передвижные электросварочные установки, заземление оборудования которых представляет значительные трудности? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Заземление одного из выводов вторичной цепи источников сварочного тока | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Устройства защитного отключения или непрерывного контроля изоляции | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Заземление вывода вторичной цепи источника сварочного тока, соединяемого проводником (обратным проводом) с изделием | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 5 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На какое время допускается располагать сварочные посты во взрыво- и пожароопасных зонах? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Постоянно, по согласованию с энергонадзором | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Временно, по согласованию с главным энергетиком эксплуатирующей организации | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только в период производства временных электросварочных работ, выполняемых с соблюдением установленных требований по организации безопасного ведения огневых работ на взрыво- и взрывопожароопасных объектах | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 6 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что должно быть предусмотрено при ручной сварке толстообмазанными электродами, электрошлаковой сварке, сварке под флюсом и автоматической сварке открытой дугой? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Естественное освещение | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Зазор между стенками специальной кабины и полом в 50 мм | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Отсос газов непосредственно из зоны сварки | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 7 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В каком случае над переносными и передвижными сварочными установками, находящимися на открытом воздухе, могут не сооружаться навесы из негорючих материалов для защиты рабочего места сварщика и электросварочного оборудования от атмосферных осадков? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Если электросварочные работы будут производиться в теплое время года и будут вестись сварочными трансформаторами | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только если во время дождя и снегопада электросварочные работы будут прекращаться | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Если электрооборудование электросварочной установки имеет оболочку со степенью защиты, соответствующей условиям работы в наружных установках, и во время дождя и снегопада электросварочные работы будут прекращаться | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 8 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какое расстояние должно быть от одно- и многопостовых источников сварочного тока до стены? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее 0,3 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее 0,4 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее 0,5 м | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 9 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какая должна быть ширина проходов между группами сварочных трансформаторов? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее 0,5 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее 0,8 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее 1,0 м | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 10 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Применение какого вида провода не допускается для подвода тока от источника сварочного тока к электрододержателю установки ручной дуговой сварки (резки, наплавки) или к дуговой плазменной горелке прямого действия установки плазменной резки (сварки)? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Гибкого провода с резиновой изоляцией и в резиновой оболочке | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Гибкого провода с медными жилами | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Провода с изоляцией или в оболочке из материалов, распространяющих горение | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 11 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие провода должны использоваться для электрических проводников установок и аппаратов, предназначенных для дуговой сварки сосудов, котлов и трубопроводов? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Алюминиевые провода, помещенные в изоляцию из поливинилхлоридных материалов | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Алюминиевые провода, сечением не менее 16 мм2 | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Провода с медными жилами | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 12 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что не допускается применять в качестве обратного провода, соединяющего свариваемое изделие с источником сварочного тока в установках ручной дуговой сварки (резки, наплавки) или в установках плазменной резки (сварки)? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Гибкие и жесткие провода | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Стальные или алюминиевые шины любого профиля достаточного сечения | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Сварочные плиты, стеллажи и свариваемые конструкции | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Металлические строительные конструкций зданий, трубопроводов, технологического оборудования, проводники сети заземления | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 13 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С помощью чего допускается соединение обратного провода со свариваемым изделием в установках для автоматической дуговой сварки в случае необходимости (например, при сварке круговых швов)? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С помощью болтов | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С помощью скользящего контакта соответствующей конструкции | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С помощью струбцин | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С помощью зажимов | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С помощью сварки | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 14 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какая предельная величина напряжения холостого хода установлена для аппаратов ручной и полуавтоматической дуговой сварки? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Для источников постоянного тока 100 В (среднее значение) и для источников переменного тока (действующее значение) 80 В | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Для источников постоянного тока 100 В (среднее значение) и для источников переменного тока (действующее значение) 120 В | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Для источников постоянного тока 100 В (среднее значение) и для источников переменного тока (действующее значение) 140 В | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 15 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На какую величину импульсный генератор не должен увеличивать напряжение холостого хода сварочного трансформатора (действующее значение)? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Более чем на 1 В | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Более чем на 1,5 В | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Более чем на 2 В | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 16 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока в установках плазменной обработки при номинальном напряжении сети для ручной резки, сварки или наплавки? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не выше 180 В | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не выше 300 В | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не выше 500 В | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 17 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока в установках плазменной обработки при номинальном напряжении сети для полуавтоматической резки или напыления? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не выше 300 В | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не выше 660 В | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не выше 500 В | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 18 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким должно быть напряжение холостого хода вторичной обмотки сварочного трансформатора машины контактной сварки при номинальном напряжении сети? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не выше 50 В | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не выше 60 В | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не выше 70 В | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 19 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
При каком напряжении сети допускается непосредственное подключение сварочного трансформатора подвесных машин точечной и роликовой сварки (без разделяющего трансформатора) к ней, при этом первичная цепь встроенного трансформатора должна иметь двойную (усиленную) изоляцию или же машина должна быть оборудована устройством защитного отключения? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не более 380 В | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не более 220 В | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не более 660 В | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1

## Спец5
База | Баллы | НТД | до 1000 В | до и выше 1000 В | II | III | IV | V
Вопрос 1 | п.32.1 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Что запрещается при выполнении работ на измерительных трансформаторах тока? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
До окончания монтажа вторичных цепей, устройств релейной защиты и электроавтоматики замыкать замкнутыми накоротко вторичные обмотки трансформаторов тока | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При проверке полярности вторичных обмоток присоединять прибор, указывающий полярность к зажимам вторичной обмотки до подачи импульса в первичную обмотку трансформаторов тока | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Использовать шины в цепи первичной обмотки трансформаторов тока в качестве токоведущих при монтажных и сварочных работах | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 2 | п.34.3 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что недопустимо при работе на электрофильтрах? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Включать механизмы встряхивания для опробования и регулировки во время нахождения работников в электрофильтре, если это не оговорено в строке «Отдельные указания» наряда-допуска | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Отключать и заземлять все питающие агрегаты и кабели остальных секций при проведении работ в любой секции электрофильтра, на резервной шине | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Снимать статический заряд с электрофильтра и питающих кабелей посредством заземления после его отключения | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Проводить осмотры и техническое обслуживание электрофильтра согласно инструкций | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 3 | п.39.1 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто допускается к проведению испытаний электрооборудования с подачей повышенного напряжения от постороннего источника? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работники, прошедшие специальную подготовку и проверку знаний и требований комиссией, в состав которой включаются специалисты по испытаниям оборудования, имеющие группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV - в электроустановках напряжением до 1000 В | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Электротехнический персонал, имеющий группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV - в электроустановках напряжением до 1000 В | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работники, прошедшие специальную подготовку и проверку знаний по электробезопасности и охране труда при эксплуатации электроустановок | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 4 | п.39.1 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какой персонал может быть допущен к проведению испытаний электрооборудования в качестве производителя работ? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Прошедший месячную стажировку под контролем опытного работника, стаж которого по испытаниям электрооборудования не должен быть менее года | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Имеющий удостоверение о проверке знаний Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Прошедший специальную подготовку и проверку знаний, прошедший стажировку продолжительностью один месяц под контролем опытного работника, стаж которого составляет не менее одного года и запись в удостоверении на право проведения специальных работ | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 5 | п.39.1 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какова продолжительность стажировки производителя работ перед допуском к проведению испытаний электрооборудования? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
От 2 до 14 смен | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один месяц | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Устанавливается индивидуально | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
От 2 до 7 смен, в зависимости от обслуживаемых установок | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 6 | п.39.2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто осуществляет допуск к испытаниям электрооборудования вне электроустановок, если не назначен ответственный руководитель работ? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Производитель работ | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Оперативный персонал, находящийся на дежурстве | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работник, выдавший наряд | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 7 | п.39.2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Где оговаривается в наряде-допуске проведение испытаний в процессе монтажа или ремонта? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В строке «Отдельные указания» | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В строке «Поручается» | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В таблице «Меры по подготовке рабочих мест» | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 8 | п.39.3 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какую группу должен иметь производитель работ, занятый испытаниями электрооборудования? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не ниже III | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не ниже V | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу IV | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 9 | п.39.3 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какую группу должен иметь член бригады, занятый испытаниями электрооборудования? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Может иметь группу II | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу IV | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу III | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 10 | п.39.3 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какую группу должен иметь работник, выставленный для охраны при испытаниях электрооборудования? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу II | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу III | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу IV | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 11 | п.39.5 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кому разрешается единолично проводить массовые испытания материалов и изделий с использованием стационарных испытательных установок, у которых токоведущие части закрыты сплошными или сетчатыми ограждениями, а двери снабжены блокировкой? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работнику, имеющему группу III | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работнику, имеющему группу III до и выше 1000 В | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работнику, имеющему группу не ниже IV и права оперативно-ремонтного персонала | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 12 | п.39.6 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Чем должны быть оснащены передвижные испытательные установки? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Наружной световой сигнализацией, автоматически включающейся при наличии напряжения на выводе испытательной установки, и звуковой сигнализацией, кратковременно извещающей о подаче испытательного напряжения | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Электроизмерительным эталонным многофункциональным прибором и дополнительными средствами индивидуальной защиты | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Складными стульями, зонтом и тентом | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 13 | п.39.6 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что должна обеспечить блокировка дверей, ведущая в часть испытательной установки напряжением выше 1000 В? |  | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Снятие напряжения с испытательной схемы в случае открывания двери | 2 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Подачу звукового сигнала в случае открывания двери | 0 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Включение заземляющего ножа | 0 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 14 | п.39.8 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Чем должно быть ограждено испытываемое оборудование, испытательная установка и соединительные провода между ними? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Временными ограждениями | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Канатами с предупреждающим плакатом «Опасное электрическое поле. Без средств защиты проход запрещен» | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Щитами, канатами с предупреждающим плакатом «Испытание. Опасно для жизни», обращенным наружу | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 15 | п.39.9 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В каком случае работники, выставленные для охраны испытательной установки и испытываемого оборудования могут покинуть свой пост? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Если на рабочем месте будут находиться два члена бригады с группой III | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
При неблагоприятных погодных условиях | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только с разрешения производителя работ | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 16 | п.39.11 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Могут ли члены бригады находиться отдельно от производителя работ в разных помещениях или на разных участках распредустройства при проведении испытаний оборудования? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Могут, если они имеют III группу по электробезопасности и получили необходимый инструктаж от производителя работ | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Могут, под надзором оперативного персонала | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Членам бригады находиться отдельно от производителя работ запрещено | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 17 | п.39.14 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие требования предъявляются к присоединению испытательной установки к сети напряжением 380/220 В? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Перед присоединением испытательной установки к сети проверить остаточное отклонение указателей приборов от нулевой отметки | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Присоединение должно выполняться через коммутационный аппарат с видимым разрывом цепи или через штепсельную вилку, расположенные на месте управления установкой | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должен быть установлен индивидуальный сигнализатор наличия напряжение | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 18 | п.39.14 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто может подключать к сети передвижную испытательную установку? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ответственный руководитель работ | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Производитель работ | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Представители организации, эксплуатирующей эту сеть | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 19 | п.39.16 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какая последовательность действий должна быть выполнена производителем работ перед каждой подачей испытательного напряжения? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1. Предупредить членов бригады о подаче напряжения словами «Подаю напряжение», проверить правильность сборки схемы и надежность рабочих и защитных заземлений | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1. Проверить правильность сборки схемы и надежность рабочих и защитных заземлений | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1. Предупредить членов бригады о подаче напряжения словами «Подаю напряжение» | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 20 | п.39.17 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В каком случае считается, что вся испытательная установка и испытываемое оборудование находится под напряжением? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Если об этом предупредил производитель работ | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Если об этом предупредил работник из оперативного персонала | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С момента снятия заземления с вывода установки | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 21 | п.39.20 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что необходимо выполнить после испытания оборудования со значительной емкостью? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Снять остаточный заряд специальной разрядной штангой | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Отключить аппарат от сети и вывести бригаду с рабочего места | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Замерить сопротивление изоляции испытываемого оборудования | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 22 | п.39.23 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким составом бригады необходимо проводить работу с измерительными штангами ? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее двух работников: один - имеющий группу IV по электробезопасности, остальные - имеющие группу III по электробезопасности | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один работник, имеющий группу IV, желательно из числа оперативного персонала | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Два работника, имеющие группу III | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 23 | п.39.23 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким образом оформляется работа с измерительными штангами при единичных измерениях с использованием опорных конструкций или телескопических вышек? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается проводить по распоряжению | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается проводить по распоряжению, под надзором ответственного руководителя | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работа должна проводиться по наряду-допуску | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 24 | п.39.28 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Как оформляются работы по измерениям мегаомметром в электроустановках напряжением до 1000 В и во вторичных цепях? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Нарядом | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Технологическими картами | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 25 | п.39.30 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Чем следует пользоваться при присоединении соединительных проводов при измерении мегаомметром? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Защитными очками | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Диэлектрическими галошами | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Диэлектрическими перчатками | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 26 | п.39.31 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что следует выполнить после окончания измерения мегаомметром? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Внести в протокол результаты измерения | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Привести в порядок рабочее место, инструменты и приспособления | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Снять с токоведущих частей остаточный заряд путем их кратковременного заземления | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 27 | п.41.9 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при испытаниях КЛС? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Телефонный аппарат на дальнем конце КЛС должен быть включен до проведения испытаний через разделительные конденсаторы | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Телефонный аппарат и конденсаторы следует располагать вне котлована или колодца на деревянной подставке, покрытой резиновым диэлектрическим ковром и не дотрагиваться до телефонного аппарата и соединительных проводов при испытаниях | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Телефонные разговоры должны проводиться при отсутствии испытательного напряжения на кабеле и только по получении вызова от ответственного руководителя работ | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Необходимо выполнять все перечисленные требования безопасности | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 28 | п.41.41 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто может проводить ремонт оборудования высокочастотных установок, расположенных на воздушной линии электропередачи напряжением выше 1000 В? |  | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Два работника, один из которых должен иметь группу IV | 2 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Два работника с группой IV | 0 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Два работника с группой III и наблюдающий | 0 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 29 | п.41.45 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким образом должны проводиться измерения продолжительностью не более одного часа при обслуживании оборудования высокочастотных установок? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По распоряжению одним работником, имеющему группу IV, под надзором работника из числа оперативного персонала, имеющего группу IV | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По распоряжению одним работником, имеющему группу III, под надзором работника из числа оперативного персонала, имеющего группу IV | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По распоряжению двумя работниками, имеющими группу III, под надзором работника из числа оперативного персонала, имеющего группу IV | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 30 | п.41.4 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
По каким из перечисленных видов работ в устройствах СДТУ запрещено проводить работы по распоряжению? |  | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работы на отключенных ВЛС и КЛС, не подверженных влиянию линий электропередачи и фидерных радиотрансляционных линий 1 класса | 0 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работы по ремонту, монтажу и наладке устройств СДТУ | 0 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работы по ремонту, монтажу и наладке аппаратуры высокочастотной связи, расположенной в РУ, включая элементы обработки и присоединения высокочастотных каналов связи | 2 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 31 | п.41.7- п.41.11 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие из перечисленных требований должны быть выполнены при испытаниях КЛС повышенным напряжением? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Перед подачей испытательного напряжения на кабель ответственный руководитель работ должен предупредить по телефону членов бригады о начале испытаний. Во время испытаний телефонный аппарат у ответственного руководителя работ должен быть отключен | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Испытываемый участок должен быть ограничен. На участках КЛС, не подвергаемых испытаниям, все соединения между ними должны быть сняты | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работники, находящиеся во время испытаний электрической прочности изоляции на разных концах КЛС, должны иметь между собой связь | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Телефонные разговоры должны проводиться при отсутствии испытательного напряжения на кабеле и только по получении вызова от ответственного руководителя работ. Не разрешается дотрагиваться до телефонного аппарата и соединительных проводов при испытаниях | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должны быть выполнены все перечисленные требования | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 32 | п.7.11 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Разрешается ли производителю работ при работах в цепях и устройствах релейной защиты оперировать коммутационными аппаратами, если они находятся под напряжением, а работа регламентирована распоряжением? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Правилами запрещено | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Разрешается оперировать только если работа оформлена нарядом-допуском | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Разрешается оперировать с разрешения оперативного персонала | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Разрешается оперировать с разрешения лица, ответственного за производство работ | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только защита от многофазных замыканий | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Только защита от однофазных замыканий на землю | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Только защита от токов перегрузки | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Только защита минимального напряжения | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Все перечисленные | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 11 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Для каких электродвигателей должны применяться в цепи управления механические или электрические устройства выдержки времени, обеспечивающие включение электродвигателя при восстановлении напряжения в течение заданного времени? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Для электродвигателей постоянного тока, которые не допускают непосредственного включения в сеть | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Для электродвигателей механизмов, самозапуск которых после останова недопустим по условиям технологического процесса или по условиям безопасности | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Для ответственных электродвигателей, для которых необходим самозапуск, если их включение производится при помощи контакторов и пускателей с удерживающей обмоткой | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1

## Спец6
База | Баллы | НТД | до 1000 В | до и выше 1000 В | II | III | IV | V
Вопрос 1 | п.32.1 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Что запрещается при выполнении работ на измерительных трансформаторах тока? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
До окончания монтажа вторичных цепей, устройств релейной защиты и электроавтоматики замыкать замкнутыми накоротко вторичные обмотки трансформаторов тока | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При проверке полярности вторичных обмоток присоединять прибор, указывающий полярность к зажимам вторичной обмотки до подачи импульса в первичную обмотку трансформаторов тока | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Использовать шины в цепи первичной обмотки трансформаторов тока в качестве токоведущих при монтажных и сварочных работах | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 2 | п.34.3 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что недопустимо при работе на электрофильтрах? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Включать механизмы встряхивания для опробования и регулировки во время нахождения работников в электрофильтре, если это не оговорено в строке «Отдельные указания» наряда-допуска | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Отключать и заземлять все питающие агрегаты и кабели остальных секций при проведении работ в любой секции электрофильтра, на резервной шине | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Снимать статический заряд с электрофильтра и питающих кабелей посредством заземления после его отключения | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Проводить осмотры и техническое обслуживание электрофильтра согласно инструкций | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 3 | п.39.1 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто допускается к проведению испытаний электрооборудования с подачей повышенного напряжения от постороннего источника? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работники, прошедшие специальную подготовку и проверку знаний и требований комиссией, в состав которой включаются специалисты по испытаниям оборудования, имеющие группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV - в электроустановках напряжением до 1000 В | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Электротехнический персонал, имеющий группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV - в электроустановках напряжением до 1000 В | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работники, прошедшие специальную подготовку и проверку знаний по электробезопасности и охране труда при эксплуатации электроустановок | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 4 | п.39.1 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какой персонал может быть допущен к проведению испытаний электрооборудования в качестве производителя работ? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Прошедший месячную стажировку под контролем опытного работника, стаж которого по испытаниям электрооборудования не должен быть менее года | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Имеющий удостоверение о проверке знаний Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Прошедший специальную подготовку и проверку знаний, прошедший стажировку продолжительностью один месяц под контролем опытного работника, стаж которого составляет не менее одного года и запись в удостоверении на право проведения специальных работ | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 5 | п.39.1 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какова продолжительность стажировки производителя работ перед допуском к проведению испытаний электрооборудования? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
От 2 до 14 смен | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один месяц | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Устанавливается индивидуально | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
От 2 до 7 смен, в зависимости от обслуживаемых установок | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 6 | п.39.2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто осуществляет допуск к испытаниям электрооборудования вне электроустановок, если не назначен ответственный руководитель работ? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Производитель работ | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Оперативный персонал, находящийся на дежурстве | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работник, выдавший наряд | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 7 | п.39.2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Где оговаривается в наряде-допуске проведение испытаний в процессе монтажа или ремонта? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В строке «Отдельные указания» | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В строке «Поручается» | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В таблице «Меры по подготовке рабочих мест» | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 8 | п.39.3 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какую группу должен иметь производитель работ, занятый испытаниями электрооборудования? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не ниже III | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не ниже V | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу IV | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 9 | п.39.3 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какую группу должен иметь член бригады, занятый испытаниями электрооборудования? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Может иметь группу II | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу IV | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу III | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 10 | п.39.3 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какую группу должен иметь работник, выставленный для охраны при испытаниях электрооборудования? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу II | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу III | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу IV | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 11 | п.39.5 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кому разрешается единолично проводить массовые испытания материалов и изделий с использованием стационарных испытательных установок, у которых токоведущие части закрыты сплошными или сетчатыми ограждениями, а двери снабжены блокировкой? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работнику, имеющему группу III | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работнику, имеющему группу III до и выше 1000 В | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работнику, имеющему группу не ниже IV и права оперативно-ремонтного персонала | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 12 | п.39.6 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Чем должны быть оснащены передвижные испытательные установки? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Наружной световой сигнализацией, автоматически включающейся при наличии напряжения на выводе испытательной установки, и звуковой сигнализацией, кратковременно извещающей о подаче испытательного напряжения | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Электроизмерительным эталонным многофункциональным прибором и дополнительными средствами индивидуальной защиты | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Складными стульями, зонтом и тентом | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 13 | п.39.6 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что должна обеспечить блокировка дверей, ведущая в часть испытательной установки напряжением выше 1000 В? |  | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Снятие напряжения с испытательной схемы в случае открывания двери | 2 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Подачу звукового сигнала в случае открывания двери | 0 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Включение заземляющего ножа | 0 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 14 | п.39.8 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Чем должно быть ограждено испытываемое оборудование, испытательная установка и соединительные провода между ними? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Временными ограждениями | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Канатами с предупреждающим плакатом «Опасное электрическое поле. Без средств защиты проход запрещен» | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Щитами, канатами с предупреждающим плакатом «Испытание. Опасно для жизни», обращенным наружу | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 15 | п.39.9 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В каком случае работники, выставленные для охраны испытательной установки и испытываемого оборудования могут покинуть свой пост? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Если на рабочем месте будут находиться два члена бригады с группой III | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
При неблагоприятных погодных условиях | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только с разрешения производителя работ | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 16 | п.39.11 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Могут ли члены бригады находиться отдельно от производителя работ в разных помещениях или на разных участках распредустройства при проведении испытаний оборудования? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Могут, если они имеют III группу по электробезопасности и получили необходимый инструктаж от производителя работ | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Могут, под надзором оперативного персонала | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Членам бригады находиться отдельно от производителя работ запрещено | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 17 | п.39.14 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие требования предъявляются к присоединению испытательной установки к сети напряжением 380/220 В? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Перед присоединением испытательной установки к сети проверить остаточное отклонение указателей приборов от нулевой отметки | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Присоединение должно выполняться через коммутационный аппарат с видимым разрывом цепи или через штепсельную вилку, расположенные на месте управления установкой | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должен быть установлен индивидуальный сигнализатор наличия напряжение | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 18 | п.39.14 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто может подключать к сети передвижную испытательную установку? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ответственный руководитель работ | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Производитель работ | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Представители организации, эксплуатирующей эту сеть | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 19 | п.39.16 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какая последовательность действий должна быть выполнена производителем работ перед каждой подачей испытательного напряжения? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1. Предупредить членов бригады о подаче напряжения словами «Подаю напряжение», проверить правильность сборки схемы и надежность рабочих и защитных заземлений | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1. Проверить правильность сборки схемы и надежность рабочих и защитных заземлений | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1. Предупредить членов бригады о подаче напряжения словами «Подаю напряжение» | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 20 | п.39.17 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В каком случае считается, что вся испытательная установка и испытываемое оборудование находится под напряжением? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Если об этом предупредил производитель работ | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Если об этом предупредил работник из оперативного персонала | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С момента снятия заземления с вывода установки | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 21 | п.39.20 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что необходимо выполнить после испытания оборудования со значительной емкостью? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Снять остаточный заряд специальной разрядной штангой | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Отключить аппарат от сети и вывести бригаду с рабочего места | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Замерить сопротивление изоляции испытываемого оборудования | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 22 | п.39.23 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким составом бригады необходимо проводить работу с измерительными штангами ? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее двух работников: один - имеющий группу IV по электробезопасности, остальные - имеющие группу III по электробезопасности | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один работник, имеющий группу IV, желательно из числа оперативного персонала | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Два работника, имеющие группу III | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 23 | п.39.23 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким образом оформляется работа с измерительными штангами при единичных измерениях с использованием опорных конструкций или телескопических вышек? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается проводить по распоряжению | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается проводить по распоряжению, под надзором ответственного руководителя | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работа должна проводиться по наряду-допуску | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 24 | п.39.28 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Как оформляются работы по измерениям мегаомметром в электроустановках напряжением до 1000 В и во вторичных цепях? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Нарядом | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Технологическими картами | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 25 | п.39.30 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Чем следует пользоваться при присоединении соединительных проводов при измерении мегаомметром? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Защитными очками | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Диэлектрическими галошами | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Диэлектрическими перчатками | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 26 | п.39.31 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что следует выполнить после окончания измерения мегаомметром? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Внести в протокол результаты измерения | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Привести в порядок рабочее место, инструменты и приспособления | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Снять с токоведущих частей остаточный заряд путем их кратковременного заземления | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 27 | п.41.9 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при испытаниях КЛС? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Телефонный аппарат на дальнем конце КЛС должен быть включен до проведения испытаний через разделительные конденсаторы | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Телефонный аппарат и конденсаторы следует располагать вне котлована или колодца на деревянной подставке, покрытой резиновым диэлектрическим ковром и не дотрагиваться до телефонного аппарата и соединительных проводов при испытаниях | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Телефонные разговоры должны проводиться при отсутствии испытательного напряжения на кабеле и только по получении вызова от ответственного руководителя работ | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Необходимо выполнять все перечисленные требования безопасности | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 28 | п.41.41 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто может проводить ремонт оборудования высокочастотных установок, расположенных на воздушной линии электропередачи напряжением выше 1000 В? |  | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Два работника, один из которых должен иметь группу IV | 2 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Два работника с группой IV | 0 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Два работника с группой III и наблюдающий | 0 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 29 | п.41.45 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким образом должны проводиться измерения продолжительностью не более одного часа при обслуживании оборудования высокочастотных установок? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По распоряжению одним работником, имеющему группу IV, под надзором работника из числа оперативного персонала, имеющего группу IV | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По распоряжению одним работником, имеющему группу III, под надзором работника из числа оперативного персонала, имеющего группу IV | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По распоряжению двумя работниками, имеющими группу III, под надзором работника из числа оперативного персонала, имеющего группу IV | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 30 | п.41.4 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
По каким из перечисленных видов работ в устройствах СДТУ запрещено проводить работы по распоряжению? |  | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работы на отключенных ВЛС и КЛС, не подверженных влиянию линий электропередачи и фидерных радиотрансляционных линий 1 класса | 0 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работы по ремонту, монтажу и наладке устройств СДТУ | 0 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работы по ремонту, монтажу и наладке аппаратуры высокочастотной связи, расположенной в РУ, включая элементы обработки и присоединения высокочастотных каналов связи | 2 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 31 | п.41.7- п.41.11 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие из перечисленных требований должны быть выполнены при испытаниях КЛС повышенным напряжением? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Перед подачей испытательного напряжения на кабель ответственный руководитель работ должен предупредить по телефону членов бригады о начале испытаний. Во время испытаний телефонный аппарат у ответственного руководителя работ должен быть отключен | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Испытываемый участок должен быть ограничен. На участках КЛС, не подвергаемых испытаниям, все соединения между ними должны быть сняты | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работники, находящиеся во время испытаний электрической прочности изоляции на разных концах КЛС, должны иметь между собой связь | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Телефонные разговоры должны проводиться при отсутствии испытательного напряжения на кабеле и только по получении вызова от ответственного руководителя работ. Не разрешается дотрагиваться до телефонного аппарата и соединительных проводов при испытаниях | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должны быть выполнены все перечисленные требования | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 32 | п.7.11 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Разрешается ли производителю работ при работах в цепях и устройствах релейной защиты оперировать коммутационными аппаратами, если они находятся под напряжением, а работа регламентирована распоряжением? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Правилами запрещено | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Разрешается оперировать только если работа оформлена нарядом-допуском | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Разрешается оперировать с разрешения оперативного персонала | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Разрешается оперировать с разрешения лица, ответственного за производство работ | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 1 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто в организации устанавливает конкретные сроки испытаний и измерений параметров электрооборудования электроустановок при капитальном ремонте? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ответственный за электрохозяйство | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Главный энергетик | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Технический руководитель | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Руководитель организации | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 2 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким образом должны устанавливаться нормы испытаний электрооборудования, произведенного за рубежом? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На основе норм испытаний подобного электрооборудования российского производства | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По усмотрению технического руководителя организации | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С учетом указаний фирмы-изготовителя | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В соответствии с рекомендациями организации, выдавшей сертификат по применению | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 3 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В каком объеме проводится испытание электрооборудования после ремонта? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В объеме, указанном в инструкции по эксплуатации | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В объеме, указанном в Нормах испытания электрооборудования | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В объеме, указанном в рекомендациях эксплуатирующей организации | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В объеме, устанавливаемом в зависимости от вида проведенного ремонта и типа электрооборудования | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 4 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что понимается под исходными значениями измеряемых параметров при проведении испытания электрооборудования? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Последние значения измеряемых параметров при нормальной работе оборудования | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Значения, указанные в паспортах и протоколах заводских испытаний и измерений | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Значения, указанные в паспортах и протоколах заводских испытаний и измерений; при проведении капитального или восстановительного ремонта - результаты измерений, полученные при этих ремонтах | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 5 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким образом допускается испытывать электрооборудование распределительных устройств (напряжением до 20 кВ) в случае отсутствия необходимой испытательной аппаратуры переменного тока? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Повышенным выпрямленным напряжением, равным полуторакратному значению испытательного напряжения промышленной частоты | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Повышенным выпрямленным напряжением, равным двукратному значению испытательного напряжения промышленной частоты | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Выпрямленным напряжением, значение которого на 15 % выше испытательного напряжения промышленной частоты | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 6 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким образом должны оформляться результаты испытаний электрооборудования? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Записью в Журнале ремонтов | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Протоколом или актом | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Записью в Паспорте на электрооборудование | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Записью в производственной инструкции | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 7 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В каких случаях при испытаниях рекомендуется использовать линейное напряжение питающей сети? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только при испытаниях электрооборудования повышенным напряжением промышленной частоты | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только при измерениях тока и потерь холостого хода силовых и измерительных трансформаторов | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
При испытаниях электрооборудования повышенным напряжением промышленной частоты, а также при измерениях тока и потерь холостого хода силовых и измерительных трансформаторов | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 8 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какое испытание проводится для силовых трансформаторов до измерения сопротивления изоляции и сопротивления обмоток постоянному току? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Опыт холостого хода | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Опыт короткого замыкания | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Снятие внешней характеристики | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Все перечисленные опыты | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 9 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью должно проводиться измерение переходных сопротивлений контактных соединений сборных и соединительных шин? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1 раз в 8 лет | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1 раз в 6 лет | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1 раз в 4 года | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1 раз в 3 года | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 10 |  | ПТЭЭП |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какая продолжительность работ, связанных с разгерметизацией трансформаторов на напряжение до 35 кВ при относительной влажности до 75% установлена Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей ? |  | ПТЭЭП |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не более 10 часов | 0 | ПТЭЭП |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не более 12 часов | 0 | ПТЭЭП |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не более 16 часов | 0 | ПТЭЭП |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не более 24 часов | 2 | ПТЭЭП |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 11 |  | ПТЭЭП |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какая продолжительность работ, связанных с разгерметизацией трансформаторов на напряжение 110 кВ при относительной влажности до 75 % установлена Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей? |  | ПТЭЭП |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не более 16 часов | 2 | ПТЭЭП |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не более 18 часов | 0 | ПТЭЭП |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не более 20 часов | 0 | ПТЭЭП |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не более 24 часов | 0 | ПТЭЭП |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 12 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Когда производится оценка влажности твердой изоляции первый раз после включения трансформатора? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Через 10-12 лет после включения | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Через 8-10 лет после включения | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Через 6-8 лет после включения | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Через 4-6 лет после включения | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 13 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какое значение влагосодержания твердой изоляции установлено Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей для трансформаторов после капитального ремонта? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допустимое значение - 2 % | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допустимое значение - 3 % | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допустимое значение - 4 % | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допустимое значение - 5 % | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 14 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью должен проводиться химический анализ электролита аккумуляторных батарей? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в три года | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в год | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в полугодие | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в квартал | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 15 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью рекомендуется проводить проверку напряжения при толчковых токах аккумуляторных батарей? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1 раз в год | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
2 раза в год | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
3 раза в год | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
4 раза в год | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 16 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какова периодичность измерения удельного сопротивления питательной (сетевой) воды у электродных котлов при снабжении из открытых водоемов? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже четырех раз в год | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже двух раз в год | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже четырех раз в месяц | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже двух раз в месяц | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 17 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какова периодичность проверки коррозионного состояния элементов заземляющего устройства электроустановок, находящихся в земле? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в 12 лет | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в 10 лет | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в 8 лет | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в 6 лет | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 18 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какова периодичность проверки состояния пробивных предохранителей в установках напряжением до 1000 В? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже 1 раза в 6 лет, а также при предположении о срабатывании | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже 1 раза в 5 лет, а также при предположении о срабатывании | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже 1 раза в 4 года, а также при предположении о срабатывании | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже 1 раза в 3 года, а также при предположении о срабатывании | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 19 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Через какой период времени после доливки масла в трансформатор должна отбираться его проба? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не ранее, чем через 12 часов | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не ранее, чем через 10 часов | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не ранее, чем через 8 часов | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не ранее, чем через 6 часов | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 20 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким должно быть сопротивление изоляции в цепях питания приводов выключателей и разъединителей? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее 1,0 МОм | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее 0,8 МОм | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее 0,5 МОм | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее 0,4 МОм | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 21 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким должно быть сопротивление изоляции на шинках постоянного тока и шинках напряжения на щитах управления? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее 10 МОм | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее 8 МОм | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее 5 МОм | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее 1 МОм | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 22 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким должно быть сопротивление изоляции цепей, содержащих устройства с микроэлектронными элементами, рассчитанными на рабочее напряжение до 60 В? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее 0,5 МОм | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее 1,0 МОм | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее 5 МОм | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее 10 МОм | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 23 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какова периодичность измерения сопротивления изоляции кранов и лифтов? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в год | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в полугодие | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в квартал | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в месяц | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 24 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какова периодичность измерения сопротивления изоляции осветительных сетей наружных установок? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в три года | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в год | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в полугодие | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в квартал | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1

## Справка
Общие вопросы
| 328н | ПУЭ | ПТЭЭП | ПП в ЭУ | Первая помощь
Общие вопросы | 99 | 85 | 94 | 50 | 9
Непромышленные потребители | 42 | 15 | 34 | 50 | 9 | у них нет спец вопросов
Специальные вопросы для промышленных* потребителей
Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением грузоподъемных кранов | 6 | 2 | 0 | 0 | 0
Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | 17 | 13 | 19 | 0 | 0
Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | 78 | 54 | 77 | 0 | 0
Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | 1 | 19 | 7 | 0 | 0
Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | 7 | 11 | 12 | 0 | 0
Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и cпециалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | 32 | 0 | 24 | 0 | 0
Всего дополнительных вопросов | 141 | 99 | 139
Какие области аттестации и как они строятся