## Общие
Раздел | Баллы | НТД | до 1000 В | до и выше 1000 В | II | III | IV | V
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |  | 903н
Вопрос 1 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Укажите, в какие сроки проводится проверка знаний вновь назначенных на должность работников, относящихся к категории административно-технического персонала или вспомогательного персонала? | п.44 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Hе позднее одного месяца после назначения на должность | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не позднее cрока, определенного программой подготовки на должность вновь назначенного работника | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не позднее cрока, определенного приказом по предприятию в зависимости от квалификации вновь назначенного работника | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 2 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
От каких факторов зависит необходимость и длительность каждого этапа подготовки по новой должности оперативного персонала? | п.19 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
От всего перечисленного | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
От уровня профессионального образования работника и уровня его знаний | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
От стажа практической работы по смежным должностям | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
От технической сложности объекта | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 3 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Чем определяется объем знаний для проверки по каждой должности требованиями «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации»? | п.41 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Должностными обязанностями (трудовыми функциями) | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Определяется руководителем организации | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Определяется руководителем подразделения, ответственного за работу с кадрами | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 4 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний? | п.47 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В любом из перечисленных случаев | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При нарушении работниками требований нормативных актов по охране труда | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При переводе работника на новую должность (для рабочих - на новое рабочее место) | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 5 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Для проведения проверки знаний руководитель организации должен назначить постоянно действующую комиссию организации в составе не менее: | п.51 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
5 человек | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
3 человек | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
7 человек | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 6 |  | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В какой срок лицо, получившее неудовлетворительную оценку по результатам проверки знаний, должно пройти повторную проверку? | п.63 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не более одного месяца | 2 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не позднее двух недель | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос о сроках повторной проверки и о возможности сохранения трудового договора с работником решается руководителем организации | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 7 |  | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Каков порядок допуска к самостоятельной работе вновь принятых работников или имевших перерыв в работе более 6 месяцев? | п.73 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В зависимости от категории персонала, после прохождения этапов подготовки в соответствии с индивидуальной программой подготовки. | 2 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В зависимости от категории персонала, после прохождения специальной подготовки, программу и порядок проведения которой определяет руководитель организации | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В зависимости от категории персонала, после ознакомления с изменениями в схемах и режимах работы энергоустановок, с вновь введенными в действие HТД, приказами и распоряжениями | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 8 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С какой периодичностью каждый работник из числа диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала должен быть проверен в контрольной противопожарной тренировке? | п.95 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один раз в шесть календарных месяцев | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На усмотрение главного технического руководителя в зависимости от характера выполняемой работы работника | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один раз в три календарных месяца | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 9 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какие действия должны предприниматься в отношении работников, получивших неудовлетворительную оценку действий при проведении тренировки (противоаварийной или противопожарной)? | п. 97 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Повторная тренировка в сроки, определяемые уполномоченным должностным лицом организации, но не позднее одного месяца | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Проведение специальной подготовки по выполнению противоаварийных (противопожарных) тренировок, приближенных к производственным | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Проведение целевого инструктажа | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 10 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На какой персонал распространяются требования специальной подготовки? | п.98 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На работников из числа диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На управленческий персонал и специалистов производственных подразделений | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На ремонтный персонал, связанный с техническим обслуживанием, ремонтом, наладкой и испытанием энергоустановок | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 11 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С какой периодичностью должно проводиться длительное периодическое обучение работников, относящихся к категориям административно-технического, диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала? | п.106 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже 1 раза в 5 лет | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 года | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В зависимости от образования и стажа работника по решению руководителя организации, а для самих руководителей по решению вышестоящей организации. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 12 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Укажите, как часто должны осуществляться обходы и осмотры рабочих мест уполномоченными лицами организации? | п.109 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Периодичность, порядок их организации и проведения определяет руководитель организации или уполномоченное им должностное лицо | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее раза в месяц | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее одного раза в 10 дней | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 13 |  | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Как учитывается время, затраченное на проведение противоаварийных и противопожарных тренировок в соответствии с требованиями «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации»? | п.96 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Включается в рабочее время тренирующихся | 2 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Учитывается и оплачивается как работа в выходной или не рабочий праздничный день | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 14 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В какие сроки должны проводиться учебные и контрольные противоаварийные тренировки для работников, относящихся к категории диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного персонала? | п.92 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В порядке, установленном Правилами проведения противоаварийных тренировок | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один раз в квартал | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один раз в год | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 15 |  | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Допускается ли совмещение контрольных противоаварийных тренировок си контрольных противопожарных тренировок в соответствии с требованиями «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации»? | п.94 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Да | 2 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Нет | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
По согласованию с МЧС | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 16 |  | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Когда должна осуществляться подготовка персонала для вводимых в работу новых и реконструируемых объектов электроэнергетики? | п.13 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
За полгода до ввода в эксплуатацию | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
До начала проведения пробных пусков и комплексного опробования оборудования | 2 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
За год до ввода в эксплуатацию | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 17 |  | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
На кого не распростарняются требования «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации» | п.3 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Системного оператора и субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах (далее - субъекты оперативно-диспетчерского управления) | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Субъекты электроэнергетики и потребителей электрической энергии, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, в том числе объектами, функционирующими в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Субъекты электроэнергетики и потребителей электрической энергии, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства; | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Потребителей электрической энергии и владельцев объектов электроэнергетики, являющихся физическими лицами. | 2 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 18 |  | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Кто утверждает порядок проведения работы с персоналом в организации? | п.7 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Руководитель организации или уполномоченным им должностным лицом организации. | 2 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Инспектор Ростехнадзора. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Ответственный за электрохозяйство Потребителя. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Федеральный орган исполнительной власти. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 19 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какие обязательные формы работы с персоналом не осуществляются для административно-технического персонала? | п.10 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Предэкзаменационная подготовка и проверка знаний. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Производственный инструктаж. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Противоаварийные тренировки. | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 20 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какие обязательные формы работы с персоналом не осуществляются для ремонтного персонала? | п.10 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Стажировка (включая обучение безопасным методам и приемам выполнения работ). | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Подготовка по новой должности (рабочему месту). | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Производственный инструктаж. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Противоаварийные тренировки. | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 21 |  | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какой персонал не проходит подготовку по новой должности (рабочему месту)? | п.15 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Диспетчерский персонал. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Оперативный персонал. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Оперативно-ремонтный персонал. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Ремонтный персонал. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Административно-технический персонал. | 2 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 22 |  | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В каком объеме должна проводиться стажировка для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала? | п.25 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В объеме, определенном программой подготовки по новой должности. | 2 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В объеме, 72 академических часов. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В объеме, 160 академических часов. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В объеме, 240 академических часов. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 23 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Кто проводит стажировку для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала? | п.28 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Проводиться под руководством работника, ответственного за стажировку, назначенного организационно-распорядительным документом | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Руководителем организации. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Представителем Ростехнадзора. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 24 |  | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какие рабочие места предусмотренны во время стажировки для оперативного, оперативно-ремонтного персонала? | п.29 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Свое рабочее место и (или) рабочие места оперативного персонала объектов электроэнергетики такой организации, определенные программой подготовки по новой должности; | 2 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Рабочее место в своем диспетчерском центре, а также рабочее место диспетчера в полнофункциональном резервном диспетчерском центре (при его наличии); | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Свое рабочее место и (или) специально оборудованные полигоны и мастерские. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 25 |  | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какие рабочие места предусмотренны во время стажировки для ремонтного персонала? | п.29 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Свое рабочее место и (или) рабочие места оперативного персонала объектов электроэнергетики такой организации, определенные программой подготовки по новой должности; | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Рабочее место в своем диспетчерском центре, а также рабочее место диспетчера в полнофункциональном резервном диспетчерском центре (при его наличии); | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Свое рабочее место и (или) специально оборудованные полигоны и мастерские. | 2 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 26 |  | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какие требования в процессе стажировки оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал должен усвоить? | п.30 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Только требования отраслевых актов. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Только требования инструктивно-технических документов в сфере электроэнергетики. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Требования отраслевых актов и инструктивно-технических документов в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. | 2 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 27 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какой минимальный срок стажировки на каждом рабочем месте? | п.33 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
7 рабочих дней (смены). | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
5 рабочих дней (смены). | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
2 рабочих дня (смены). | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
10 рабочих дней (смены). | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 28 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какой максимальный срок стажировки на каждом рабочем месте? | п.33 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
7 рабочих дней (смены). | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
5 рабочих дней (смены). | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
14 рабочих дня (смены). | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
10 рабочих дней (смены). | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 29 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В какой срок организации ознакомления диспетчерского персонала с особенностями функционирования объектов электроэнергетики субъект оперативно-диспетчерского управления должен в письменной форме направить уведомление о необходимости такого ознакомления в организацию, эксплуатирующую такие объекты электроэнергетики, с указанием их перечня. | п.36 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не позднее 3 рабочих дней до даты ознакомления. | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не позднее 5 рабочих дней до даты ознакомления. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не позднее 7 рабочих дней до даты ознакомления. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не позднее 10 рабочих дней до даты ознакомления. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 30 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какое минимальное время для ознакомления диспетчерского персонала с особенностями функционирования объекта электроэнергетики определяется по согласованию между субъектом оперативно-диспетчерского управления и организацией (ее филиалом), эксплуатирующей такой объект электроэнергетики? | п.38 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 1 рабочего дня. | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 3 рабочих дней. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 5 рабочих дней. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 4 рабочих дней. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 31 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В какие сроки должна проводится очередная проверка знаний в в отношении диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала, работников из числа административно-технического персонала? | п.45 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в 12 месяцев. | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в 2 месяца. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в 6 месяцев. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в 4 месяца. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 32 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Кем утверждаетс график очередной проверки знаний в организации? | п.46 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Председателями комиссий, в которых будет проводиться проверка знаний | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Руководителем организации. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Инспектор Ростехнадзора. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 33 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какое количество членов постояннодействующей комиссии должно присутствовать при проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации? | п.53 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее двух членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации. | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее трёх членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее четырёх членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее пяти членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 34 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким образом проводится проверка знаний каждого рабоника? | п.57 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Индивидуально. | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Группой по 3 человека. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Группой по 2 человека. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Группой до 10 человек. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 35 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При каком значении процентного отношения правильных ответов к общему количеству вопросов считается "неудовлетворительно" при проверки знаний работника? | п.59 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Менее 30 % | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Менее 20 % | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Менее 40 % | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Менее 50 % | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 36 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким образом выставляется итоговая оценка при прохождении проверки знаний с использованием программного обеспечения и получения неудовлетворительной оценки автоэкзаменатора? | п.60 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Устанавливаться комиссией по проверке знаний по результатам устного опроса работника. | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Проводится дополнительное тестирование знаний с использованием программного обеспечения через 3 дня. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Проводится дополнительное тестирование знаний с использованием программного обеспечения через 7 дней. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Проводится дополнительное тестирование знаний с использованием программного обеспечения через 10 дней. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 37 |  | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Каким образом фиксируются результаты проверки знаний? | п.60 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Формируется приказ. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Оформляться протоколом проверки знаний и удостоверением и фиксироваться в журнале учета проверки знаний | 2 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Формируется акт о проведении и получении соответствующих результатов работников. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Только удостоверением. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 38 |  | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В каких случаях не проводится дублирование? | п.66 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
При подготовке по новой должности - после проверки знаний. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
После перерыва в работе более 30 календарных дней, но менее 60 календарных дней - в случаях, установленных порядком проведения работы с персоналом, принятым в организации. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
После перерыва в работе от 60 календарных дней до 6 месяцев. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
После перерыва в работе 20 календарных дней до 1 месяца. | 2 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 39 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какая продолжительность дублирования конкретного работника при подготовке по новой должности? | п.67 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 5 рабочих смен. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 7 рабочих смен. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 12 рабочих смен. | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 4 рабочих смен. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 40 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какая продолжительность дублирования конкретного работника после перерыва в работе более 30 календарных дней? | п.67 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 1 рабочий смены. | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 7 рабочих смен. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 12 рабочих смен. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 4 рабочих смен. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 41 |  | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Кто несет ответственность за действия работника, допущенного к дублированию на рабочем месте? | п.68 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Сам работник, допущенный к дублированию, так и работник, под руководством и контролем которого проводится дублирование. | 2 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Только сам работник. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Руководитель организации. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Инспектор Ростехнадзора. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 42 |  | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какое количество противоаварийных тренировок необходимо за время дублирования? | п.69 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не менее 10 противоаварийных тренировок. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Определяются индивидуальной программой подготовки по новой должности в соответствии с Правилами проведения противоаварийных тренировок. | 2 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не менее 5 противоаварийных тренировок. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не менее 7 противоаварийных тренировок. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 43 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какой срок действия допуска к самостоятельной работе категорий диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала? | п.76 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
До очередной проверки знаний. | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На 1 год. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На 6 месяцев. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На 2 года. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 44 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В каких случаях может быть отозван допуск к самостоятельной работе? | п.77 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Неудовлетворительной оценки, полученной работником по результатам проверки знаний. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Заключений (актов) комиссий, расследовавших несчастные случаи, аварии в электроэнергетике, пожары, инциденты. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Неудовлетворительной оценки, полученной работником повторно на индивидуальной противоаварийной или противопожарной тренировке. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Во всех перечисленных случаях. | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 45 |  | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какие ознакомительные мероприятия проводятся перед допуском к самостоятельной работе персонала, имевшего перерыв в работе, независимо от проводимых форм подготовки в соответствии с занимаемой должностью? | п.79 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Ознакомлен с изменениями в оборудовании, схемах и режимах работы энергоустановок. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Ознакомлен с введенными в действие (вступившими в силу) новыми отраслевыми актами и инструктивно-техническими документами в сфере электроэнергетики (оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал- также в сфере теплоснабжения), являющимися обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Ознакомлен с изменениями, внесенными в действующие отраслевые акты и инструктивно-технические документы в сфере электроэнергетики (оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал, - также в сфере теплоснабжения), являющиеся обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Все перечисленное. | 2 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 46 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Для какой категории персонала производственный является обязательным? | п.80 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала. | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Административно-технического персонала. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Только для технического персонала. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Для всех. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 47 |  | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какие вопросы включает программа планового производственного инструктажа? | п.84 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Особенности и режимы эксплуатации оборудования в период его пуска, нормальной работы, останова, консервации. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Принципы работы оборудования и устройств (комплексов) РЗА. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопросы управления электроэнергетическим режимом и иные технологические вопросы. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Все перечисленное. | 2 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 48 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С какой периодичностью должны проводиться плановые производственные инструктажи для диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала? | п.85 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один раз в месяц. | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один раз в три мемяца. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один раз в шесть месяцев | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один раз в двенадцать месяцев. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 49 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С какой периодичностью должны проводиться плановые производственные инструктажи для ремонтного персонала? | п.85 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1 раз в 3 месяца. | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1 раз в 12 месяцев. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1 раз в 6 месяцев. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1 раз в 4 месяца. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 50 |  | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В каких случаях проводится внеплановый производственный инструктаж? | п.87 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
При принятии новой или внесении изменений в действующую инструктивно-техническую документацию диспетчерских центров субъекта оперативно-диспетчерского управления, инструктивную документацию организации по вопросам. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
При внесении изменений в действующие отраслевые акты в сфере электроэнергетики (для персонала объектов по производству электрической энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, - также в сфере теплоснабжения), являющиеся обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
по решению руководителя или иного уполномоченного должностного лица организации (ее филиала, представительства) при установлении нарушений работниками требований отраслевых актов и (или) инструктивно-технических документов. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
в случае непрохождения работником планового производственного инструктажа (по темам пропущенного инструктажа. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Во всех перечисленных случаях. | 2 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках |  | СИЗ
Вопрос 1 |  | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие из перечисленных изолирующих электрозащитных средств относятся к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В? |  | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Изолирующие клещи | 2 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Диэлектрические галоши | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Диэлектрические ковры и изолирующие подставки | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Изолирующие колпаки, покрытия и накладки | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 2 |  | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие из перечисленных изолирующих электрозащитных средств относятся к дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В? |  | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Диэлектрические галоши | 2 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Изолирующие штанги всех видов | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Изолирующие клещи | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Указатели напряжения | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 3 |  | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что необходимо сделать при обнаружении непригодности средств защиты? |  | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Сдать на внеочередной осмотр и испытания | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Поставить в известность непосредственного руководителя | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Изъять из эксплуатации, сделать запись в журнале учета и содержания средств защиты об изъятии или в оперативной документации | 2 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Внести изменения в Положение о продлении срока эксплуатации СИЗ | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 4 |  | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается ли использовать средства защиты с истекшим сроком годности? |  | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не допускается | 2 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается, при отсутствии внешних повреждений | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается, с разрешения непосредственного руководителя | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 5 |  | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие из перечисленных электрозащитных средств и средств индивидуальной защиты не нумеруются для учета при вводе их в эксплуатацию? |  | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каски защитные, диэлектрические ковры, изолирующие подставки, плакаты безопасности, защитные ограждения, штанги для переноса и выравнивания потенциала | 2 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Диэлектрические перчатки, галоши, боты | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Изолирующие накладки и колпаки | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Лестницы приставные и стремянки изолирующие стеклопластиковые | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 6 |  | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью должны проверяться наличие и состояние средств защиты работником, ответственным за их состояние, с записью результатов осмотра в журнал? |  | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже 1 раза в 6 месяцев, а для переносных заземлений - не реже 1 раза в 3 месяца | 2 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Для всех средств защиты 1 раз в 9 месяцев | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1 раз в 9 месяцев, а для переносных заземлений - 1 раз в 6 месяцев | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только в ходе годовой инвентаризации материальных средств | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 7 |  | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким образом работник при непосредственном использовании может определить, что электрозащитные средства прошли эксплуатационные испытания и пригодны для применения? |  | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По протоколам эксплуатационных испытаний | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По штампу или маркировке на средстве защиты | 2 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По записи в Журнале испытаний средств защиты | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По внешнему виду средств защиты | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 8 |  | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Как должны маркироваться средства защиты, не выдержавшие испытания? |  | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Штамп испытания должен быть перечеркнут красной краской | 2 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Штамп испытания должен быть перечеркнут черной краской | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Штамп испытания должен быть перечеркнут белой краской | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Средство защиты должно быть механически повреждено | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 9 |  | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какое значение напряжения должно применяться для испытания основных изолирующих электрозащитных средств, предназначенных для электроустановок напряжением выше 1 до 35 кВ включительно? |  | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Равное 3-кратному линейному, но не ниже 40 кВ | 2 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Равное 3-кратному линейному, но не более 40 кВ | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Равное 3-кратному фазному | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Равное 2-кратному фазному | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 10 |  | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какая должна быть, как правило, длительность приложения полного испытательного напряжения для изолирующих средств защиты из слоистых диэлектриков? |  | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1 минута | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
2 минуты | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
3 минуты | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
5 минут | 2 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Правила противопожарного режима в Российской Федерации |  | ППР РФ
Вопрос 1 |  | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какое обучение в обязательном порядке должны пройти сотрудники, чтобы получить допуск к работе на объекте? |  | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Обучение на курсах повышения квалификации по специальности | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Обучение правилам действия в чрезвычайных ситуациях | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Обучение и инструктаж по санитарно-гигиеническим правилам | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Обучение мерам пожарной безопасности | 2 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 2 |  | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При каком количестве людей, единовременно находящихся на этаже здания сооружения, должны быть вывешены на видных местах планы эвакуации людей? |  | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
10 и более человек | 2 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
8 и более человек | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
5 и более человек | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 3 |  | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В каком случае, в дополнение к плану эвакуации, должна быть разработана инструкция, определяющая действие персонала по эвакуации людей? |  | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На объектах с массовым пребыванием людей | 2 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На объектах с постоянным пребыванием людей в количестве сорока человек | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На объектах с постоянным пребыванием людей в количестве тридцати человек | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На объектах с постоянным пребыванием людей в количестве двадцати и более человек | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 4 |  | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С какой периодичностью на объектах с массовым пребыванием людей должны проводиться практические тренировки по эвакуации людей при пожаре? |  | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в полугодие | 2 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в девять месяцев | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в год | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в три месяца | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 5 |  | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Куда должны складываться использованные промасленные обтирочные материалы? |  | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой | 2 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В специальные контейнеры вместимостью не более 1,0 м3 с надписью "Для ветоши" | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В деревянные закрывающиеся ящики обработанные огнезащитными составами вместимостью не более 1,5 м3 с надписью "Для ветоши" | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В металлические ведра с крышкой и надписью "Для ветоши" | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 6 |  | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какие электроустановки и электрические приборы подлежат отключению по окончании рабочего времени? |  | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Дежурное освещение | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Установки пожаротушения и противопожарного водоснабжения | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Установки пожарной и охранно-пожарной сигнализации | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал | 2 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 7 |  | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С какой периодичностью должна проводиться перекатка пожарных рукавов? |  | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже 1 раза в год | 2 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже 1 раза в два года | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже 1 раза в три года | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 8 |  | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С какой периодичностью руководитель организации должен обеспечивать проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта? |  | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Проверка работоспособности проводится только после ремонта водопроводной сети | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Проверка работоспособности проводится только после подключения новых потребителей к водопроводной сети | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Проверка работоспособности проводится не реже 1 раза в квартал | 2 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Проверка работоспособности проводится не реже 1 раза в год | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 9 |  | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При каком условии разрешается использовать запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения? |  | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При условии, что вода используется для хозяйственных нужд, в количестве не более 10 литров | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При условии, что вода используется для производственных целей с последующим восстановлением израсходованного количества воды | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При условии, что вода используется для производственных целей в случае аварийного прекращения подачи воды по трубопроводу | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Использование для хозяйственных и (или) производственных целей запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения, запрещается | 2 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 10 |  | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С какой периодичностью производится проверка работоспособности систем оповещения людей о пожаре? |  | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже 1 раза в месяц | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Это должны делать ответственные за пожарную безопасность в организации каждые 6 месяцев | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже 1 раза в квартал | 2 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже 1 раза в год | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1

## Лист1
Вопрос 1 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Укажите, в какие сроки проводится проверка знаний вновь назначенных на должность работников, относящихся к категории административно-технического персонала или вспомогательного персонала? | п.44 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Hе позднее одного месяца после назначения на должность | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не позднее cрока, определенного программой подготовки на должность вновь назначенного работника | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не позднее cрока, определенного приказом по предприятию в зависимости от квалификации вновь назначенного работника | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 2 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
От каких факторов зависит необходимость и длительность каждого этапа подготовки по новой должности оперативного персонала? | п.19 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
От всего перечисленного | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
От уровня профессионального образования работника и уровня его знаний | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
От стажа практической работы по смежным должностям | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
От технической сложности объекта | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 3 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Чем определяется объем знаний для проверки по каждой должности требованиями «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации»? | п.41 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Должностными обязанностями (трудовыми функциями) | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Определяется руководителем организации | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Определяется руководителем подразделения, ответственного за работу с кадрами | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 4 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний? | п.47 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В любом из перечисленных случаев | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При нарушении работниками требований нормативных актов по охране труда | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При переводе работника на новую должность (для рабочих - на новое рабочее место) | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 5 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Для проведения проверки знаний руководитель организации должен назначить постоянно действующую комиссию организации в составе не менее: | п.51 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
5 человек | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
3 человек | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
7 человек | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 6 |  | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В какой срок лицо, получившее неудовлетворительную оценку по результатам проверки знаний, должно пройти повторную проверку? | п.63 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не более одного месяца | 2 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не позднее двух недель | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос о сроках повторной проверки и о возможности сохранения трудового договора с работником решается руководителем организации | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 7 |  | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Каков порядок допуска к самостоятельной работе вновь принятых работников или имевших перерыв в работе более 6 месяцев? | п.73 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В зависимости от категории персонала, после прохождения этапов подготовки в соответствии с индивидуальной программой подготовки. | 2 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В зависимости от категории персонала, после прохождения специальной подготовки, программу и порядок проведения которой определяет руководитель организации | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В зависимости от категории персонала, после ознакомления с изменениями в схемах и режимах работы энергоустановок, с вновь введенными в действие HТД, приказами и распоряжениями | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 8 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С какой периодичностью каждый работник из числа диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала должен быть проверен в контрольной противопожарной тренировке? | п.95 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один раз в шесть календарных месяцев | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На усмотрение главного технического руководителя в зависимости от характера выполняемой работы работника | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один раз в три календарных месяца | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 9 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какие действия должны предприниматься в отношении работников, получивших неудовлетворительную оценку действий при проведении тренировки (противоаварийной или противопожарной)? | п. 97 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Повторная тренировка в сроки, определяемые уполномоченным должностным лицом организации, но не позднее одного месяца | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Проведение специальной подготовки по выполнению противоаварийных (противопожарных) тренировок, приближенных к производственным | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Проведение целевого инструктажа | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 10 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На какой персонал распространяются требования специальной подготовки? | п.98 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На работников из числа диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На управленческий персонал и специалистов производственных подразделений | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На ремонтный персонал, связанный с техническим обслуживанием, ремонтом, наладкой и испытанием энергоустановок | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 11 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С какой периодичностью должно проводиться длительное периодическое обучение работников, относящихся к категориям административно-технического, диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала? | п.106 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже 1 раза в 5 лет | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 года | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В зависимости от образования и стажа работника по решению руководителя организации, а для самих руководителей по решению вышестоящей организации. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 12 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Укажите, как часто должны осуществляться обходы и осмотры рабочих мест уполномоченными лицами организации? | п.109 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Периодичность, порядок их организации и проведения определяет руководитель организации или уполномоченное им должностное лицо | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее раза в месяц | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее одного раза в 10 дней | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 13 |  | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Как учитывается время, затраченное на проведение противоаварийных и противопожарных тренировок в соответствии с требованиями «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации»? | п.96 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Включается в рабочее время тренирующихся | 2 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Учитывается и оплачивается как работа в выходной или не рабочий праздничный день | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 14 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В какие сроки должны проводиться учебные и контрольные противоаварийные тренировки для работников, относящихся к категории диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного персонала? | п.92 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В порядке, установленном Правилами проведения противоаварийных тренировок | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один раз в квартал | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один раз в год | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 15 |  | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Допускается ли совмещение контрольных противоаварийных тренировок си контрольных противопожарных тренировок в соответствии с требованиями «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации»? | п.94 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Да | 2 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Нет | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
По согласованию с МЧС | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 16 |  | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Когда должна осуществляться подготовка персонала для вводимых в работу новых и реконструируемых объектов электроэнергетики? | п.13 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
За полгода до ввода в эксплуатацию | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
До начала проведения пробных пусков и комплексного опробования оборудования | 2 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
За год до ввода в эксплуатацию | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 17 |  | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
На кого не распростарняются требования «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации» | п.3 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Системного оператора и субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах (далее - субъекты оперативно-диспетчерского управления) | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Субъекты электроэнергетики и потребителей электрической энергии, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, в том числе объектами, функционирующими в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Субъекты электроэнергетики и потребителей электрической энергии, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства; | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Потребителей электрической энергии и владельцев объектов электроэнергетики, являющихся физическими лицами. | 2 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 18 |  | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Кто утверждает порядок проведения работы с персоналом в организации? | п.7 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Руководитель организации или уполномоченным им должностным лицом организации. | 2 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Инспектор Ростехнадзора. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Ответственный за электрохозяйство Потребителя. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Федеральный орган исполнительной власти. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 19 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какие обязательные формы работы с персоналом не осуществляются для административно-технического персонала? | п.10 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Предэкзаменационная подготовка и проверка знаний. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Производственный инструктаж. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Противоаварийные тренировки. | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 20 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какие обязательные формы работы с персоналом не осуществляются для ремонтного персонала? | п.10 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Стажировка (включая обучение безопасным методам и приемам выполнения работ). | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Подготовка по новой должности (рабочему месту). | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Производственный инструктаж. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Противоаварийные тренировки. | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 21 |  | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какой персонал не проходит подготовку по новой должности (рабочему месту)? | п.15 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Диспетчерский персонал. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Оперативный персонал. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Оперативно-ремонтный персонал. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Ремонтный персонал. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Административно-технический персонал. | 2 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 22 |  | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В каком объеме должна проводиться стажировка для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала? | п.25 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В объеме, определенном программой подготовки по новой должности. | 2 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В объеме, 72 академических часов. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В объеме, 160 академических часов. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В объеме, 240 академических часов. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 23 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Кто проводит стажировку для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала? | п.28 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Проводиться под руководством работника, ответственного за стажировку, назначенного организационно-распорядительным документом | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Руководителем организации. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Представителем Ростехнадзора. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 24 |  | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какие рабочие места предусмотренны во время стажировки для оперативного, оперативно-ремонтного персонала? | п.29 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Свое рабочее место и (или) рабочие места оперативного персонала объектов электроэнергетики такой организации, определенные программой подготовки по новой должности; | 2 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Рабочее место в своем диспетчерском центре, а также рабочее место диспетчера в полнофункциональном резервном диспетчерском центре (при его наличии); | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Свое рабочее место и (или) специально оборудованные полигоны и мастерские. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 25 |  | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какие рабочие места предусмотренны во время стажировки для ремонтного персонала? | п.29 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Свое рабочее место и (или) рабочие места оперативного персонала объектов электроэнергетики такой организации, определенные программой подготовки по новой должности; | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Рабочее место в своем диспетчерском центре, а также рабочее место диспетчера в полнофункциональном резервном диспетчерском центре (при его наличии); | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Свое рабочее место и (или) специально оборудованные полигоны и мастерские. | 2 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 26 |  | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какие требования в процессе стажировки оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал должен усвоить? | п.30 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Только требования отраслевых актов. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Только требования инструктивно-технических документов в сфере электроэнергетики. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Требования отраслевых актов и инструктивно-технических документов в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. | 2 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 27 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какой минимальный срок стажировки на каждом рабочем месте? | п.33 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
7 рабочих дней (смены). | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
5 рабочих дней (смены). | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
2 рабочих дня (смены). | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
10 рабочих дней (смены). | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 28 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какой максимальный срок стажировки на каждом рабочем месте? | п.33 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
7 рабочих дней (смены). | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
5 рабочих дней (смены). | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
14 рабочих дня (смены). | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
10 рабочих дней (смены). | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 29 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В какой срок организации ознакомления диспетчерского персонала с особенностями функционирования объектов электроэнергетики субъект оперативно-диспетчерского управления должен в письменной форме направить уведомление о необходимости такого ознакомления в организацию, эксплуатирующую такие объекты электроэнергетики, с указанием их перечня. | п.36 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не позднее 3 рабочих дней до даты ознакомления. | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не позднее 5 рабочих дней до даты ознакомления. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не позднее 7 рабочих дней до даты ознакомления. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не позднее 10 рабочих дней до даты ознакомления. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 30 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какое минимальное время для ознакомления диспетчерского персонала с особенностями функционирования объекта электроэнергетики определяется по согласованию между субъектом оперативно-диспетчерского управления и организацией (ее филиалом), эксплуатирующей такой объект электроэнергетики? | п.38 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 1 рабочего дня. | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 3 рабочих дней. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 5 рабочих дней. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 4 рабочих дней. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 31 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В какие сроки должна проводится очередная проверка знаний в в отношении диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала, работников из числа административно-технического персонала? | п.45 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в 12 месяцев. | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в 2 месяца. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в 6 месяцев. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в 4 месяца. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 32 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Кем утверждаетс график очередной проверки знаний в организации? | п.46 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Председателями комиссий, в которых будет проводиться проверка знаний | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Руководителем организации. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Инспектор Ростехнадзора. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 33 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какое количество членов постояннодействующей комиссии должно присутствовать при проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации? | п.53 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее двух членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации. | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее трёх членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее четырёх членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее пяти членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 34 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким образом проводится проверка знаний каждого рабоника? | п.57 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Индивидуально. | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Группой по 3 человека. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Группой по 2 человека. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Группой до 10 человек. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 35 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При каком значении процентного отношения правильных ответов к общему количеству вопросов считается "неудовлетворительно" при проверки знаний работника? | п.59 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Менее 30 % | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Менее 20 % | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Менее 40 % | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Менее 50 % | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 36 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким образом выставляется итоговая оценка при прохождении проверки знаний с использованием программного обеспечения и получения неудовлетворительной оценки автоэкзаменатора? | п.60 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Устанавливаться комиссией по проверке знаний по результатам устного опроса работника. | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Проводится дополнительное тестирование знаний с использованием программного обеспечения через 3 дня. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Проводится дополнительное тестирование знаний с использованием программного обеспечения через 7 дней. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Проводится дополнительное тестирование знаний с использованием программного обеспечения через 10 дней. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 37 |  | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Каким образом фиксируются результаты проверки знаний? | п.60 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Формируется приказ. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Оформляться протоколом проверки знаний и удостоверением и фиксироваться в журнале учета проверки знаний | 2 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Формируется акт о проведении и получении соответствующих результатов работников. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Только удостоверением. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 38 |  | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В каких случаях не проводится дублирование? | п.66 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
При подготовке по новой должности - после проверки знаний. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
После перерыва в работе более 30 календарных дней, но менее 60 календарных дней - в случаях, установленных порядком проведения работы с персоналом, принятым в организации. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
После перерыва в работе от 60 календарных дней до 6 месяцев. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
После перерыва в работе 20 календарных дней до 1 месяца. | 2 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 39 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какая продолжительность дублирования конкретного работника при подготовке по новой должности? | п.67 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 5 рабочих смен. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 7 рабочих смен. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 12 рабочих смен. | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 4 рабочих смен. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 40 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какая продолжительность дублирования конкретного работника после перерыва в работе более 30 календарных дней? | п.67 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 1 рабочий смены. | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 7 рабочих смен. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 12 рабочих смен. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 4 рабочих смен. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 41 |  | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Кто несет ответственность за действия работника, допущенного к дублированию на рабочем месте? | п.68 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Сам работник, допущенный к дублированию, так и работник, под руководством и контролем которого проводится дублирование. | 2 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Только сам работник. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Руководитель организации. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Инспектор Ростехнадзора. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 42 |  | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какое количество противоаварийных тренировок необходимо за время дублирования? | п.69 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не менее 10 противоаварийных тренировок. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Определяются индивидуальной программой подготовки по новой должности в соответствии с Правилами проведения противоаварийных тренировок. | 2 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не менее 5 противоаварийных тренировок. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не менее 7 противоаварийных тренировок. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 43 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какой срок действия допуска к самостоятельной работе категорий диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала? | п.76 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
До очередной проверки знаний. | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На 1 год. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На 6 месяцев. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На 2 года. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 44 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В каких случаях может быть отозван допуск к самостоятельной работе? | п.77 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Неудовлетворительной оценки, полученной работником по результатам проверки знаний. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Заключений (актов) комиссий, расследовавших несчастные случаи, аварии в электроэнергетике, пожары, инциденты. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Неудовлетворительной оценки, полученной работником повторно на индивидуальной противоаварийной или противопожарной тренировке. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Во всех перечисленных случаях. | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 45 |  | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какие ознакомительные мероприятия проводятся перед допуском к самостоятельной работе персонала, имевшего перерыв в работе, независимо от проводимых форм подготовки в соответствии с занимаемой должностью? | п.79 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Ознакомлен с изменениями в оборудовании, схемах и режимах работы энергоустановок. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Ознакомлен с введенными в действие (вступившими в силу) новыми отраслевыми актами и инструктивно-техническими документами в сфере электроэнергетики (оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал- также в сфере теплоснабжения), являющимися обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Ознакомлен с изменениями, внесенными в действующие отраслевые акты и инструктивно-технические документы в сфере электроэнергетики (оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал, - также в сфере теплоснабжения), являющиеся обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Все перечисленное. | 2 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 46 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Для какой категории персонала производственный является обязательным? | п.80 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала. | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Административно-технического персонала. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Только для технического персонала. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Для всех. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 47 |  | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какие вопросы включает программа планового производственного инструктажа? | п.84 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Особенности и режимы эксплуатации оборудования в период его пуска, нормальной работы, останова, консервации. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Принципы работы оборудования и устройств (комплексов) РЗА. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопросы управления электроэнергетическим режимом и иные технологические вопросы. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Все перечисленное. | 2 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 48 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С какой периодичностью должны проводиться плановые производственные инструктажи для диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала? | п.85 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один раз в месяц. | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один раз в три мемяца. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один раз в шесть месяцев | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один раз в двенадцать месяцев. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 49 |  | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С какой периодичностью должны проводиться плановые производственные инструктажи для ремонтного персонала? | п.85 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1 раз в 3 месяца. | 2 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1 раз в 12 месяцев. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1 раз в 6 месяцев. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1 раз в 4 месяца. | 0 | ПРП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 50 |  | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В каких случаях проводится внеплановый производственный инструктаж? | п.87 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
При принятии новой или внесении изменений в действующую инструктивно-техническую документацию диспетчерских центров субъекта оперативно-диспетчерского управления, инструктивную документацию организации по вопросам. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
При внесении изменений в действующие отраслевые акты в сфере электроэнергетики (для персонала объектов по производству электрической энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, - также в сфере теплоснабжения), являющиеся обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
по решению руководителя или иного уполномоченного должностного лица организации (ее филиала, представительства) при установлении нарушений работниками требований отраслевых актов и (или) инструктивно-технических документов. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
в случае непрохождения работником планового производственного инструктажа (по темам пропущенного инструктажа. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Во всех перечисленных случаях. | 2 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках |  | СИЗ
Вопрос 1 |  | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие из перечисленных изолирующих электрозащитных средств относятся к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В? |  | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Изолирующие клещи | 2 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Диэлектрические галоши | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Диэлектрические ковры и изолирующие подставки | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Изолирующие колпаки, покрытия и накладки | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 2 |  | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие из перечисленных изолирующих электрозащитных средств относятся к дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В? |  | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Диэлектрические галоши | 2 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Изолирующие штанги всех видов | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Изолирующие клещи | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Указатели напряжения | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 3 |  | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что необходимо сделать при обнаружении непригодности средств защиты? |  | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Сдать на внеочередной осмотр и испытания | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Поставить в известность непосредственного руководителя | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Изъять из эксплуатации, сделать запись в журнале учета и содержания средств защиты об изъятии или в оперативной документации | 2 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Внести изменения в Положение о продлении срока эксплуатации СИЗ | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 4 |  | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается ли использовать средства защиты с истекшим сроком годности? |  | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не допускается | 2 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается, при отсутствии внешних повреждений | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается, с разрешения непосредственного руководителя | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 5 |  | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие из перечисленных электрозащитных средств и средств индивидуальной защиты не нумеруются для учета при вводе их в эксплуатацию? |  | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каски защитные, диэлектрические ковры, изолирующие подставки, плакаты безопасности, защитные ограждения, штанги для переноса и выравнивания потенциала | 2 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Диэлектрические перчатки, галоши, боты | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Изолирующие накладки и колпаки | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Лестницы приставные и стремянки изолирующие стеклопластиковые | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 6 |  | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью должны проверяться наличие и состояние средств защиты работником, ответственным за их состояние, с записью результатов осмотра в журнал? |  | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже 1 раза в 6 месяцев, а для переносных заземлений - не реже 1 раза в 3 месяца | 2 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Для всех средств защиты 1 раз в 9 месяцев | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1 раз в 9 месяцев, а для переносных заземлений - 1 раз в 6 месяцев | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только в ходе годовой инвентаризации материальных средств | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 7 |  | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким образом работник при непосредственном использовании может определить, что электрозащитные средства прошли эксплуатационные испытания и пригодны для применения? |  | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По протоколам эксплуатационных испытаний | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По штампу или маркировке на средстве защиты | 2 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По записи в Журнале испытаний средств защиты | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По внешнему виду средств защиты | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 8 |  | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Как должны маркироваться средства защиты, не выдержавшие испытания? |  | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Штамп испытания должен быть перечеркнут красной краской | 2 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Штамп испытания должен быть перечеркнут черной краской | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Штамп испытания должен быть перечеркнут белой краской | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Средство защиты должно быть механически повреждено | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 9 |  | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какое значение напряжения должно применяться для испытания основных изолирующих электрозащитных средств, предназначенных для электроустановок напряжением выше 1 до 35 кВ включительно? |  | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Равное 3-кратному линейному, но не ниже 40 кВ | 2 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Равное 3-кратному линейному, но не более 40 кВ | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Равное 3-кратному фазному | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Равное 2-кратному фазному | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 10 |  | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какая должна быть, как правило, длительность приложения полного испытательного напряжения для изолирующих средств защиты из слоистых диэлектриков? |  | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1 минута | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
2 минуты | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
3 минуты | 0 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
5 минут | 2 | СИЗ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Правила противопожарного режима в Российской Федерации |  | ППР РФ
Вопрос 1 |  | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какое обучение в обязательном порядке должны пройти сотрудники, чтобы получить допуск к работе на объекте? |  | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Обучение на курсах повышения квалификации по специальности | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Обучение правилам действия в чрезвычайных ситуациях | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Обучение и инструктаж по санитарно-гигиеническим правилам | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Обучение мерам пожарной безопасности | 2 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 2 |  | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При каком количестве людей, единовременно находящихся на этаже здания сооружения, должны быть вывешены на видных местах планы эвакуации людей? |  | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
10 и более человек | 2 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
8 и более человек | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
5 и более человек | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 3 |  | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В каком случае, в дополнение к плану эвакуации, должна быть разработана инструкция, определяющая действие персонала по эвакуации людей? |  | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На объектах с массовым пребыванием людей | 2 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На объектах с постоянным пребыванием людей в количестве сорока человек | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На объектах с постоянным пребыванием людей в количестве тридцати человек | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На объектах с постоянным пребыванием людей в количестве двадцати и более человек | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 4 |  | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С какой периодичностью на объектах с массовым пребыванием людей должны проводиться практические тренировки по эвакуации людей при пожаре? |  | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в полугодие | 2 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в девять месяцев | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в год | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в три месяца | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 5 |  | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Куда должны складываться использованные промасленные обтирочные материалы? |  | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой | 2 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В специальные контейнеры вместимостью не более 1,0 м3 с надписью "Для ветоши" | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В деревянные закрывающиеся ящики обработанные огнезащитными составами вместимостью не более 1,5 м3 с надписью "Для ветоши" | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В металлические ведра с крышкой и надписью "Для ветоши" | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 6 |  | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какие электроустановки и электрические приборы подлежат отключению по окончании рабочего времени? |  | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Дежурное освещение | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Установки пожаротушения и противопожарного водоснабжения | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Установки пожарной и охранно-пожарной сигнализации | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал | 2 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 7 |  | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С какой периодичностью должна проводиться перекатка пожарных рукавов? |  | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже 1 раза в год | 2 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже 1 раза в два года | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже 1 раза в три года | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 8 |  | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С какой периодичностью руководитель организации должен обеспечивать проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта? |  | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Проверка работоспособности проводится только после ремонта водопроводной сети | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Проверка работоспособности проводится только после подключения новых потребителей к водопроводной сети | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Проверка работоспособности проводится не реже 1 раза в квартал | 2 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Проверка работоспособности проводится не реже 1 раза в год | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 9 |  | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При каком условии разрешается использовать запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения? |  | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При условии, что вода используется для хозяйственных нужд, в количестве не более 10 литров | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При условии, что вода используется для производственных целей с последующим восстановлением израсходованного количества воды | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При условии, что вода используется для производственных целей в случае аварийного прекращения подачи воды по трубопроводу | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Использование для хозяйственных и (или) производственных целей запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения, запрещается | 2 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 10 |  | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С какой периодичностью производится проверка работоспособности систем оповещения людей о пожаре? |  | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже 1 раза в месяц | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Это должны делать ответственные за пожарную безопасность в организации каждые 6 месяцев | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже 1 раза в квартал | 2 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже 1 раза в год | 0 | ППР РФ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1

## Непромышленные
Раздел | Баллы | НТД | до 1000 В | до и выше 1000 В | II | III | IV | V
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
Вопрос 1 |  | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
На кого распространяются Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок? |  | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
На работников промышленных предприятий, в составе которых имеются электроустановки | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
На работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и других физических лиц, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих испытания и измерения | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
на работодателей - юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала | 2 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
На работников всех организаций независимо от формы собственности, занятых техническим обслуживанием электроустановок и выполняющих в них строительные, монтажные и ремонтные работы | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 2 | п.2.4 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким образом оформляются результаты проверки знаний по охране труда Потребителей? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На основании протокола проверки знаний правил работы в электроустановках - в журнале установленной формы | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На основании указаний председателя комиссии по проверке знаний | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Фиксируются в "Журнале учета проверки знаний правил работы в электроустановках" рекомендуемого образца | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Правилами не регламентировано | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 3 | п.3.5. | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться в РУ до 1000 В? |  | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV, либо работника, имеющего право единоличного осмотра | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра | 2 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В сопровождении опытного работника из числа ремонтного персонала, имеющего группу по электробезопасности не ниже V | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 4 |  | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Кто дает разрешение на снятие напряжения при несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока? |  | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Разрешение дает оперативный персонал энергообъекта | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Разрешение дает вышестоящий оперативный персонал | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Разрешение дает административно-технический персонал | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Предварительного разрешения оперативного персонала не требуется. Напряжение должно быть снято немедленно | 2 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 5 |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В каком случае нарушен порядок хранения и выдачи ключей? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ключи от электроустановок должны быть пронумерованы и храниться в запираемом ящике. Один комплект должен быть запасным | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Выдача ключей должна быть заверена подписью работника, ответственного за выдачу и хранение ключей, а также подписью работника, получившего ключи | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ключи от электроустановок должны выдаваться производителю работ при допуске к работам по наряд-допуску-допуску от помещений, вводных устройств, щитов, щитков, в которых предстоит работать | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается возвращать ключи от электроустановок оперативному персоналу в течение трех дней после полного окончания работ | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 6 | п.4.1. | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что включает в себя понятие «Наряд-допуск-допуск»? |  | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Задание на производство работы, устанавливающее условия безопасного проведения работы, состав бригады и ответственных исполнителей | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Задание на производство работы, определяющее содержание, место работы и условия безопасного проведения | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение | 2 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 7 | п.6.1. | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Сколько экземпляров наряд-допуска должно оформляться? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Достаточно одного | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах, а при передаче по телефону - в трех | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Наряд-допуск оформляется в трех экземплярах | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 8 | п.6.1. | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается ли оформлять наряд-допуск в электронном виде? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Наряд-допуск может быть выписан только от руки на специальном бланке установленной формы | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Наряд-допуск допускается оформлять только в виде телефонограммы или радиограммы | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается, по усмотрению руководителя, в зависимости от расположения диспетчерского пункта | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Разрешено оформлять наряд-допуск в электронном виде и передавать по электронной почте | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 9 | п.6.3. | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На какой срок разрешается выдавать наряд-допуск со дня начала работ в действующих электроустановках? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На срок не более 15 календарных дней | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На срок не более 10 календарных дней | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На срок не более 20 календарных дней | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На срок не более 25 календарных дней | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 10 | п.6.3 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На какой срок может быть продлен наряд-допуск на производство работ в электроустановках? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1 раз на срок не более 20 календарных дней со дня продления | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1 раз на срок не более 30 календарных дней со дня продления | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1 раз на срок не более 15 календарных дней со дня продления | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 11 | п.6.4. | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто имеет право на продление наряд-допусков-допуска? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только работник, выдавший наряд-допуск, или имеющий право выдачи наряд-допуска в данной электроустановке | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ответственный руководитель работ в данной электроустановке | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ответственный за электрохозяйство структурного подразделения | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Руководитель объекта, на котором проводятся работы | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 12 | п.6.4. | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким способом может быть передано разрешение на продление наряд-допуска-допуск? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только по телефону дежурному диспетчеру с записью в оперативном журнале | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только с нарочным допускающему с последующей записью в строке наряд-допуска «Отдельные указания» | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только по радио производителю работ с последующей росписью в таблице наряд-допуска-допуска «Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ» | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По телефону, радио или с нарочным допускающему, ответственному руководителю работ, производителю работ или наблюдающему (в случае если ответственный руководитель работ и производитель работ не назначаются). В этом случае допускающий, ответственный руководитель работ, производитель работ или наблюдающий за своей подписью указывает в наряд-допуске фамилию и инициалы работника, продлившего наряд-допуск-допуск. | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 13 | п.6.5 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
После какого срока могут быть уничтожены наряд-допускы, работы по которым полностью закончены и не имели место аварии, инциденты и несчастные случаи? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По истечении 30 суток | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По истечении 1 года | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По истечении 3 месяцев | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По истечении 6 месяцев | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 14 | п.7.1 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким образом в электроустановках ведется учет производства работ по наряд-допускам и распоряжениям? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В журнале проведения целевого инструктажа | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В журнале произвольной формы | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В папке действующих наряд-допусков | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В журнале учета работ по наряд-допускам и распоряжениям | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 15 | п.6.6 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие требования установлены Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок по ведению журнала учета работ по наряд-допускам и распоряжениям? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Форму журнала определяет руководитель структурного подразделения в зависимости от специфики деятельности | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Независимо от принятого в организации порядка учета работ по наряд-допускам и распоряжениям факт допуска к работе должен быть зарегистрирован записью в оперативном документе | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ведение журнала учета работ по наряд-допускам и распоряжениям не допускается в электронной форме с применением автоматизированных систем и использованием электронной подписи | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 16 | п.6.13 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Допустимо ли пребывание одного или нескольких членов бригады отдельно от производителя работ, в случае рассредоточения членов бригады по разным рабочим местам? |  | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Недопустимо в любом случае | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Допустимо в любом случае | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Допустимо, при наличии у членов бригады III группы по электробезопасности | 2 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Допустимо, при проведении соответствующего инструктажа | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 17 | п.7.10 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кому разрешается работать единолично в электроустановках напряжением до 1000 В, расположенных в помещениях, кроме особо опасных? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работнику, имеющему IV группу по электробезопасности | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работнику, имеющему III группу по электробезопасности и право быть производителем работ | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работнику, имеющему III группу по электробезопасности | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работать единолично не разрешается | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 18 | п.8.1 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В каких электроустановках могут выполняться работы в порядке текущей эксплуатации? |  | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В электроустановках напряжением до 1000 В | 2 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В электроустановках напряжением до и выше 1000 В | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В любых электроустановках | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Только в электроустановках напряжением не выше 380 В | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 19 | п.8.6 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какие работы из перечисленных можно отнести к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации в электроустановках напряжением до 1000 В? |  | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерений | 2 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Ремонт пусковой и коммутационной аппаратуры, установленной на щитках | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Замена ламп и чистка светильников на высоте более 2,5 м | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Любые из перечисленных работ | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 20 | п.8.3 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какие из перечисленных мероприятий необходимо учитывать при оформлении перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации? |  | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Только условия безопасности и возможности единоличного выполнения конкретных работ | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Только квалификацию персонала | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Только степень важности электроустановки в целом или ее отдельных элементов в технологическом процессе | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Необходимо учитывать все перечисленные мероприятия | 2 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 21 | п.18.1 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
«Не включать! Работают люди» | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
«Не открывать! Работают люди» | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
«Работа под напряжением! Повторно не включать!» | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 22 | п.35.12 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто имеет право проводить обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных устройств? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Специально обученный персонал, имеющий II группу по электробезопасности | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Любой работник из числа электротехнического персонала, имеющий III группу по электробезопасности | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Специально обученный персонал, имеющий III группу по электробезопасности | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 23 | п.38.37 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким образом должна быть обеспечена защита от потенциала при работах на проводах, выполняемых с телескопической вышки? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 10 мм² , а сама вышка заземлена | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 12 мм² , а сама вышка заземлена | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 16 мм² , а сама вышка заземлена | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 20 мм² , а сама вышка заземлена | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 24 | п.44.3 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Как классифицируются электроинструмент и ручные электрические машины по способу защиты от поражения электрическим током? |  | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Делятся на 4 класса - нулевой, первый, второй и третий | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Делятся на 3 класса - первый, второй и третий | 2 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Делятся на 4 класса - первый, второй, третий и четвертый | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Делятся на 3 класса - нулевой, первый и второй | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 25 | п.44.3 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Электроинструмент какого класса можно применять без использования электрозащитных средств при производстве работ в металлических емкостях с ограниченной возможностью перемещения и выхода? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Класса I | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Класса II | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Класса III | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 26 | п.44.3 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каковы условия применения электроинструмента класса II в особо опасных помещениях? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Без применения электрозащитных средств при подключении через устройство защитного отключения | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Без применения электрозащитных средств | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С применением хотя бы одного электрозащитного средства | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не допускается применять | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 27 | п.44.9 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что запрещено работнику при выполнении работ с применением переносного электроинструмента? |  | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Выполнять тестирование устройства защитного отключения | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Проверять комплектность и надежность крепления деталей | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Проверять исправность цепи заземления у машин I класса | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, производить какой-либо ремонт | 2 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 28 | п.46.2 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какие требования предъявляются к командированному персоналу? |  | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Командируемый персонал должен иметь профессиональную подготовку | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Командируемый персонал должен иметь удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности. | 2 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Командируемый персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда и промышленной безопасности, если это необходимо | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Командируемый персонал должен пройти предварительное медицинское обследование | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 29 | п.46.4 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что должен пройти командированный персонал по прибытии на место своей командировки для выполнения работ в действующих электроустановках? |  | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Индивидуальную теоретическую подготовку | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Контрольную противоаварийную тренировку | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вводный и первичный инструктажи по охране труда | 2 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Ознакомление с текущими распорядительными документами организации по вопросам аварийности и травматизма | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 30 | п.46.6 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Кто проводит первичный инструктаж командированному персоналу при проведении работ в электроустановках до 1000 В? |  | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Работник организации - владельца электроустановок из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV | 2 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Работник организации - владельца электроустановок из числа электротехнического персонала, имеющий группу IV | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Работник организации - владельца электроустановок из числа оперативно-ремонтного персонала, имеющий группу IV | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Работник командирующей организации из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 31 | п.47.7 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Кем выполняется подготовка рабочего места для выполнения строительно-монтажных работ? |  | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Работниками организации-владельца электроустановки | 2 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Работниками строительно-монтажной организации | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Работниками строительно-монтажной организации и организации-владельца электроустановок | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 32 | п.2.3 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Кто определяет перечень профессий и рабочих мест, требующих отнесения производственного персонала к группе по электробезопасности I? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Технический руководитель Потребителя | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Руководитель организации (обособленного подразделения) | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Специалист по охране труда, контролирующий электроустановки | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Инспектор по энергетическому надзору | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 33 | п.2.3 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким образом производится присвоение группы I персоналу, усвоившему требования по электробезопасности? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Путем проведения инструктажа с последующим проведением экзамена с использованием компьютерной техники | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Присвоение группы I по электробезопасности производится путем проведения инструктажа, который должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током. | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Путем проведения инструктажа, а затем - прохождением стажировки не менее 5 рабочих смен с последующей проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 34 | п.2.3 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кем проводится присвоение I группы по электробезопасности? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Присвоение I группы по электробезопасности проводится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III по электробезопасности, назначенным распоряжением руководителя организации | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Присвоение I группы по электробезопасности проводится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу IV по электробезопасности, назначенным распоряжением руководителя организации | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Присвоение I группы по электробезопасности проводится работником из числа электротехнического персонала, прошедшего проверку знаний в комиссии территориального органа Ростехнадзора | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 35 | п.2.3 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие существуют возрастные ограничения для присвоения III группы по электробезопасности? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Никаких ограничений по возрасту нет | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 16-летнего возраста | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 18-летнего возраста | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 21-летнего возраста | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 36 | прил.1 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какой минимальный стаж работы в электроустановках должен быть у работника с высшим профессиональным (техническим) образованием в области электроэнергетики для перехода с третьей группы электробезопасности на четвертую? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
3 месяца в предыдущей группе | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
2 месяца в предыдущей группе | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
6 месяцев в предыдущей группе | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1 месяц в предыдущей группе | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 37 | прил.1 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какой минимальный стаж работы в электроустановках должен быть у работника с высшим профессиональным (техническим) образованием в области электроэнергетики для перехода с третьей группы электробезопасности на четвертую? |  | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 месяца в предыдущей группе | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 месяца в предыдущей группе | 2 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 месяцев в предыдущей группе | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 месяц в предыдущей группе | 0 | 903н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 38 | п.2.11 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В каком случае удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках подлежит замене? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По истечения срока действия группы по электробезопасности | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В случае утери удостоверения | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
При повышении группы по электробезопасности | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В случае изменения должности | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Тема 1. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей . Раздел 1. Организация эксплуатации электроустановок | Баллы | ПТЭЭП
Вопрос 1 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какая электроустановка считается действующей? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Исправная электроустановка | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Электроустановка или ее часть, которая находится под напряжением, либо на которую напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Электроустановка, которая находится в постоянной эксплуатации | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Электроустановка, которая находится под напряжением не ниже 220 В | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 2 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что является определением термина «Эксплуатация»? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается или восстанавливается его качество | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Комплекс мероприятий, включающий в себя техническое обслуживание инженерных систем и коммуникаций | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Поддержание жизненного цикла изделия с целью его соответствия установленным требованиям технической документации | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 3 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что является определением термина «Трансформаторная подстанция»? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Электрическая подстанция, предназначенная для преобразования электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию другого напряжения с помощью трансформаторов | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Электроустановка, служащая для приема и распределения электроэнергии и содержащая коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные и др.), а также устройства защиты, автоматики и измерительные приборы | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Электроустановка, предназначенная для производства электрической или электрической и тепловой энергии, состоящая из строительной части, оборудования для преобразования различных видов энергии в электрическую или электрическую и тепловую, вспомогательного оборудования и электрических распределительных устройств | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 4 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
На кого распространяется действие Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
На организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно, и граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
На организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
На организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно, а также на электроустановки электрических станций, блок-станций | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
На организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 380 кВ включительно, и граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 380 В | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 5 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто должен обеспечивать надежность и безопасность эксплуатации электроустановок? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Энергоснабжающая организация | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Потребитель электрической энергии | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Органы Ростехнадзора | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Обслуживающая организация | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 6 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Кто из специалистов организации может быть назначен ответственным за электрохозяйство? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Любой специалист, имеющий высшее образование | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Работник из числа административно-технического персонала Потребителя, на которого возложены обязанности по организации безопасного обслуживания электроустановок в соответствии с действующими правилами и нормативно-техническими документами | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Работник из числа электротехнического персонала, имеющий соответствующую подготовку и опыт работы | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 7 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какая группа по электробезопасности должна быть у ответственного за электрохозяйство в электроустановках напряжением до 1000 В? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Пятая | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Третья | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Четвертая | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Третья или четвертая в зависимости от количества обслуживаемых электроустановок | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 8 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
За что несут персональную ответственность руководитель Потребителя и ответственный за электрохозяйство? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
За невыполнение требований, предусмотренных Правилами и должностными инструкциями | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
За неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
За нарушения в работе электроустановок из-за несвоевременного и неудовлетворительного технического обслуживания и невыполнения противоаварийных мероприятий | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
За нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 9 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Кто осуществляет федеральный государственный энергетический надзор за соблюдением требований правил и норм электробезопасности в электроустановках? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
МЧС России | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Ростехнадзор | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Росстандарт | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Роспотребнадзор | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 10 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что должен сделать работник, заметивший неисправности электроустановки или средств защиты? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Принять меры по устранению неполадок | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Немедленно сообщить об этом своему непосредственному руководителю, в его отсутствие - вышестоящему руководителю | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вызвать ремонтную службу | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Самостоятельно устранить неисправности | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 11 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какая организация проводит приемо-сдаточные испытания оборудования после окончания строительных и монтажных работ по сдаваемой электроустановке? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Организация, осуществляющая строительство и монтаж энергообъекта | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Организация-заказчик | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Организация-подрядчик с привлечением персонала заказчика | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Организация-подрядчик с привлечением персонала заказчика и представителей энергонадзора | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 12 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто утверждает Перечень должностей и профессий электротехнического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ответственный за электрохозяйство Потребителя | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Руководитель организации | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Технический руководитель Потребителя | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Инспектор Ростехнадзора | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 13 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто имеет право проводить проверку знаний неэлектротехнического персонала с присвоением I группы допуска? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работник из числа электротехнического персонала данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже III | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работник из числа электротехнологического персонала данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже III | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Комиссия в составе не менее 3 человек, имеющих группу по электробезопасности не ниже III | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Комиссия в составе не менее 3 человек, имеющих группу по электробезопасности не ниже III, с обязательным присутствием инспектора Ростехнадзора | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 14 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В течение какого срока со дня последней проверки знаний работники, получившие неудовлетворительную оценку, могут пройти повторную проверку знаний? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не позднее 1 недели со дня последней проверки | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не позднее 2 недель со дня последней проверки | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не позднее 3 недель со дня последней проверки | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не позднее 1 месяца со дня последней проверки | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 15 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какая проверка знаний проводится у персонала при назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний норм и правил? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Первичная | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Повторная | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Очередная | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Внеочередная | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 16 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Когда проводится внеочередная проверка знаний персонала? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
При введении в действие у Потребителя новых или переработанных норм и правил | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
По требованию органов государственного надзора и контроля | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
При проверке знаний после получения неудовлетворительной оценки | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
При перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В любом из перечисленных случаев | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 17 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какая группа по электробезопасности должна быть у председателя комиссии по проверке знаний персонала организации с электроустановками до 1000 В? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вторая | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Третья | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Четвертая | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Пятая | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 18 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Где проводится проверка знаний работников Потребителя, численность которых не позволяет создать собственную комиссию? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В комиссии родственной организации | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В территориальной комиссии Ростехнадзора | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В образовательных учреждениях, без привлечения инспектора Ростехнадзора | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Ответственному за электрохозяйство разрешается единолично проводить проверку знаний | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 19 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Каким образом оформляются результаты проверки знаний персонала по электробезопасности? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Результаты проверки заносятся в журнал установленной формы, персоналу успешно прошедшему проверку знаний выдается удостоверение установленной формы | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Результаты проверки заносятся в журнал установленной формы | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Результаты проверки оформляются протоколом установленной формы, персоналу успешно прошедшему проверку знаний выдается удостоверение установленной формы | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Результаты проверки заносятся в трудовую книжку и в удостоверение установленной формы, которое выдается персоналу, успешно прошедшему проверку знаний | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 20 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Кто обязан организовать обучение, проверку знаний, инструктаж персонала в соответствии с требованиями государственных стандартов, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, правил безопасности труда и местных инструкций? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Руководитель Потребителя | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Технический руководитель Потребителя | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Ответственный за электрохозяйство Потребителя | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Руководители подразделений Потребителя | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 21 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Как часто должен пересматриваться Перечень технической документации структурного подразделения, утверждаемый техническим руководителем организации? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в год | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в полгода | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в три года | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в пять лет | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 22 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Каким образом производится присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляющим конструкциям? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Сваркой | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Болтовым соединением | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Резьбовым соединением | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Фланцевым соединением | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 23 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В какой цвет должны быть окрашены открыто проложенные заземляющие проводники? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В синий цвет | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В зеленый цвет | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В черный цвет | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
В красный цвет | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 24 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какова периодичность визуального осмотра видимой части заземляющего устройства? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По графику, но не реже одного раза в месяц | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По графику, но не реже одного раза в три месяца | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По графику, но не реже одного раза в шесть месяцев | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По графику, но не реже одного раза в девять месяцев | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По графику, но не реже одного раза в год | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 25 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В каком случае элемент заземлителя должен быть заменен? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Если разрушено более 90 % его сечения | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Если разрушено более 80 % его сечения | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Если разрушено более 70 % его сечения | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Если разрушено более 60 % его сечения | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Если разрушено более 50 % его сечения | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 26 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Можно ли использовать землю в качестве фазного или нулевого провода в электроустановках до 1000 В? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Разрешается без ограничений | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей запрещается | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Разрешается только в единичных случаях с разрешения органов энергонадзора | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 27 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Когда проводится проверка состояния защиты от перенапряжений распределительных устройств? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Ежегодно, в любое время | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Ежегодно, перед началом грозового сезона | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Ежегодно перед началом и по окончании грозового сезона | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Два раз в год - весной и осенью | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 28 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какая вода должна применяться для доливки аккумуляторов? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Водопроводная | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Котловая | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Дистиллированная | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Дождевая | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 29 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Чем должны отличаться светильники аварийного освещения от светильников рабочего освещения? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Исполнением | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Знаками или окраской | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Принципиальных отличий нет | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 30 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Как часто должны проводиться осмотр и проверка исправности аварийного освещения? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один раз в полгода | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один раз в год | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один раз в два года | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один раз в три года | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 31 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какой персонал допускается к работе с переносными электроприемниками? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Прошедший обучение и проверку знаний требований охраны труда | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Прошедший все виды инструктажа | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Прошедший инструктаж по охране труда и имеющий соответствующую группу по электробезопасности | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Прошедший обучение по пожарной и электробезопасности | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 32 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким образом в организации назначаются ответственные работники за поддержание в исправном состоянии переносных и передвижных электроприемников? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Распоряжением технического руководителя Потребителя | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Приказом руководителя Потребителя | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Распоряжением руководителя Потребителя | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Распоряжением ответственного за электрохозяйство | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 33 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Как часто должна проводиться периодическая проверка переносных и передвижных электроприемников? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в месяц | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в 3 месяца | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в 6 месяцев | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в год | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 34 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Кто проводит ремонт переносных электроприемников? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Оперативно-ремонтный персонал Потребителя | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Ремонтный персонал Потребителя | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Специализированная организация (подразделение) | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Электротехнический персонал Потребителя, имеющий III группу по электробезопасности | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Правила устройства электроустановок | Баллы | ПУЭ
Вопрос 1 |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Как классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током? |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Помещения без повышенной опасности и помещения с повышенной опасностью | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения | 2 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Неопасные, опасные и особо опасные помещения | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Неопасные, малоопасные, опасные и особо опасные помещения | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 2 |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какие помещения относятся к помещениям с повышенной опасностью поражения людей электрическим током? |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Помещения, характеризующиеся наличием сырости или токопроводящей пыли | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Помещения, характеризующиеся наличием металлических, земляных, железобетонных и других токопроводящих полов | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Помещения, характеризующиеся наличием высокой температуры | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Помещения, характеризующиеся возможностью одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п. с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям) - с другой | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Любое из перечисленных помещений относится к помещениям с повышенной опасностью | 2 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 3 |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется приемником электрической энергии (электроприемником)? |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Распределительное устройство, предназначенное для обеспечения потребителей электрической энергией | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Подстанция, работающая на определенной территории | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Электроустановка, предназначенная для обеспечения потребителей электрической энергией | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Аппарат, агрегат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии | 2 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 4 |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется потребителем электрической энергии? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Электрическая часть энергосистемы и питающиеся от нее приемники электрической энергии, объединенные общностью процесса передачи и распределения электрической энергии | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Электрические и тепловые сети, связанные общностью режимов в непрерывном процессе преобразования, передачи и распределения электрической и тепловой энергии | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Системы электроснабжения подземных, тяговых и других специальных установок, связанных общностью технологических процессов | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 5 |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что является определением термина «Защита от прямого прикосновения»? |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Защита от поражения электрическим током, при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением, при повреждении изоляции | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Защита людей или животных от электрического контакта с открытыми проводящими частями | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением | 2 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 6 |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что является определением термина «Заземлитель»? |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей, непосредственно, или через промежуточную проводящую среду | 2 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 7 |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что является определением термина «Искусственный заземлитель»? |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Заземлитель, специально выполняемый для целей заземления | 2 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 8 |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что является определением термина «Естественный заземлитель»? |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей, непосредственно, или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления | 2 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 9 |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что является определением термина «Заземление»? |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Заземление точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством | 2 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 10 |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Что является определением термина «Защитное заземление»? |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Заземление, выполняемое в целях электробезопасности | 2 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 11 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что может быть использовано в качестве естественных заземлителей? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Металлические трубы водопровода, проложенные в земле | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Трубопроводы канализации | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Трубопроводы центрального отопления | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Все перечисленные здесь трубы и трубопроводы | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 12 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким образом должно быть выполнено присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников, и проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только при помощи сварки | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
При помощи болтовых соединений или сварки | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
При помощи болтовых соединений или гибких проводников | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 13 |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
На какие виды, согласно Правилам устройства электроустановок, делится аварийное освещение? |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Дежурное освещение и эвакуационное освещение | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Общее освещение и сигнальное освещение | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Освещение безопасности и эвакуационное освещение | 2 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Рабочее освещение и комбинированное освещение | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 14 |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Для чего, согласно Правилам устройства электроустановок, предназначено освещение безопасности? |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения | 2 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Для освещение территории в нерабочее время | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Для установки вдоль границ территорий, охраняемых специальным персоналом | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Для обеспечения освещения вне производственных помещений | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 15 |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Являются ли лакокрасочные покрытия изоляцией, защищающей от поражения электрическим током? |  | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не являются | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Являются | 0 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Не являются, за исключением случаев, специально оговоренных техническими условиями на конкретные изделия | 2 | ПУЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 1 | п.1 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Укажите верный перечень исчерпывающих мероприятий по оказанию первой помощи. (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н). |  | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 2) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 3) вызов скорой медицинской помощи;4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего;5) оценка количества пострадавших | 0 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7) перемещение пострадавшего | 2 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1) вызов скорой медицинской помощи; 2) других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест | 0 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 2 | п.4 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Укажите последовательность действий по восстановлению проходимости дыхательных путей и определению признаков жизни у пострадавшего. (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н). |  | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1) оценка обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи; 2) вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; 3) определение наличия сознания у пострадавшего; 4) восстановление проходимости дыхательных путей и определение признаков жизни у пострадавшего; 5) проведение сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни; 6) поддержание проходимости дыхательных путей; 7) осмотр пострадавшего и временная остановка наружного кровотечения; 8) подробный осмотр пострадавшего в целях выявления признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью и оказание первой помощи; 9) придание пострадавшему оптимального положения тела; 10) контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение) и оказание психологической поддержки; 11) передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь. | 2 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1) вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; 2) определение наличия сознания у пострадавшего; 3) восстановление проходимости дыхательных путей и определение признаков жизни у пострадавшего; 4) проведение сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни; 5) осмотр пострадавшего и временная остановка наружного кровотечения; 6) придание пострадавшему оптимального положения тела; 7) передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь | 0 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень; 4) прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток; 5) нанести удар кулаком по грудине; 6) проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца | 0 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 3 | п.6 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Укажите последовательность действий по восстановлению проходимости дыхательных путей и определению признаков жизни у пострадавшего. (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н). |  | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1) удалить слизь и содержимое желудка; 2) приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень, при возможности положить холод на живот | 0 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1) запрокинуть голову с подъемом подбородка; 2) выдвинуть нижнюю челюсть; 3) определить наличие дыхания с помощью слуха, зрения и осязания;4) определить наличие кровообращения, проверить пульс на магистральных артериях | 2 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень | 0 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 4 | приложение 1 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Перечень состояний при которых не оказывается первая помощь в соответствии с Приказомприказом Минздрава России от 04.05.2012 № 477н? |  | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Отсутствие сознания, остановка дыхания и кровообращения. | 0 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Наружные кровотечения, травмы различных областей тела. | 0 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Степень сильного алкогольного опъянения, нарушение координации. | 2 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 5 | п.5 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Перечислите мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни. (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н). |  | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1) давление руками на грудину пострадавшего; 2) искусственное дыхание «Рот ко рту» (»Рот к носу», с использованием устройства для искусственного дыхания) | 2 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень; 2) прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток; 3) нанести удар кулаком по грудине; 4) проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца | 0 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток, нанести удар по грудине; 3) перейти к непрямому массажу сердца; 4) сделать вдох искусственного дыхания | 0 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 6 | п.6 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какие предпринимаются действия по поддержанию проходимости дыхательных путей? (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н). |  | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1) до приезда скорой помощи периодически делать «вдох» искусственного дыхания; 2) приложить холод к голове | 0 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1) придать пострадавшему устойчивое боковое положение; 2) запрокинуть голову с подъемом подбородка; 3) выдвинуть нижнюю челюсть | 2 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1) положить пострадавшего на живот; 2) подогнуть колени; 3) вызвать рвотные позывы | 0 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 7 | п.7 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Перечислите мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке наружного кровотечения. (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н). |  | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1) прижать к ране сложенную чистую ткань или бинт; 2) уложить пострадавшего в горизонтальное положение; 3) использовать пальцевое прижатие раны; 4) фиксировать повязку косынкой, платком или шапкой-ушанкой | 0 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) проведение осмотра конечностей; 3) наложение повязок при травмах различных областей тела; 4) придание пострадавшему оптимального положения тела. | 0 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) пальцевое прижатие артерии; 3) наложение жгута; 4) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки. | 2 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 8 | п.8 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, и по оказанию первой помощи в случае выявления указанных состояний: (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н)? |  | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего проведением клистирования; 3) наложение гипсовых повязок при повреждении конечностей; 4) накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани на 20-30 мин. приложить холод | 2 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1) проведение осмотра головы; 2) проведение осмотра шеи; 3) проведение осмотра груди; 4) проведение осмотра спины; 5) проведение осмотра живота и таза; 6) проведение осмотра конечностей; 7) наложение повязок при травмах различных областей тела, в том числе окклюзионной (герметизирующей) при ранении грудной клетки | 0 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1) проведение иммобилизации; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего (промывание желудка путем приема воды и вызывания рвоты, удаление с поврежденной поверхности и промывание поврежденной поверхности проточной водой); 3) местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных воздействиях высоких температур или теплового излучения; 4) термоизоляция при отморожениях и других эффектах воздействия низких температур | 0 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 9 |  | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
На каком этапа производится вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом? (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н). |  | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
по окончании проведения сердечно-легочной реанимации и появления признаков жизни | 0 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
после обнаружения пострадавшего и оценки обстановки по обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи | 2 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
после осмотра пострадавшего и временной остановке наружного кровотечения | 0 | 477н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации |  | ПРП
Вопрос 1 |  | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Кто утверждает порядок проведения работы с персоналом в организации? | п.7 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Руководитель организации или уполномоченным им должностным лицом организации. | 2 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Инспектор Ростехнадзора. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Ответственный за электрохозяйство Потребителя. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Федеральный орган исполнительной власти. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 2 |  | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Какой персонал не проходит подготовку по новой должности (рабочему месту)? | п.15 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Диспетчерский персонал. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Оперативный персонал. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Оперативно-ремонтный персонал. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Ремонтный персонал. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Административно-технический персонал. | 2 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Вопрос 3 |  | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Каким образом фиксируются результаты проверки знаний? | п.60 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Формируется приказ. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Оформляться протоколом проверки знаний и удостоверением и фиксироваться в журнале учета проверки знаний | 2 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Формируется акт о проведении и получении соответствующих результатов работников. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Только удостоверением. | 0 | ПРП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Спец1
База | Баллы | НТД | до 1000 В | до и выше 1000 В | II | III | IV | V
Вопрос 1 |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какую группу по электробезопасности должны иметь водители, крановщики, машинисты, стропальщики, работающие в действующих электроустановках или в охранной зоне воздушной линии электропередачи? | п.45.2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу не ниже I | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу не ниже II | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу не ниже III | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу не ниже IV | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 2 |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Как должен осуществляться проезд подъемных сооружений по территории открытого распределительного устройства? | п. 45.3 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Под наблюдением одного из перечисленных работников | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Под наблюдением работника из числа оперативного персонала | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Под наблюдением работника, выдавшего наряд | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Под наблюдением ответственного руководителя | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 3 |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие требования по передвижению подъемных сооружений по территории открытого распределительного устройства и под ВЛ указаны неверно? | п.45.4 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
При проезде по ОРУ и под ВЛ подъемные и выдвижные части подъемных сооружений и механизмов должны находиться в транспортном положении | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На ОРУ скорость движения определяется местными условиями, но не должна превышать 20 км/ч | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Под ВЛ автомобили, грузоподъемные машины и механизмы должны проезжать в местах наименьшего провеса проводов | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается в пределах рабочего места перемещение грузоподъемных машин по ровной местности с поднятым рабочим органом без груза и людей на подъемной или выдвижной части, если такое перемещение разрешается по заводской инструкции и при этом не требуется проезжать под неотключенными шинами и проводами ВЛ | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 4 |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие требования безопасности при производстве работ кранами указаны неверно? | п.45.5 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Сектор перемещения стрелы до начала работ должен быть ограничен шестами с флажками, а в ночное время - веревками со световозвращающими плакатами | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
При всех работах в ОРУ и в пределах охранной зоны ВЛ без снятия напряжения механизмы и подъемные сооружения должны заземляться | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Установка и работа подъемных сооружений непосредственно под проводами ВЛ напряжением до 35 кВ включительно, находящимися под напряжением, не допускается | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
При работах на угловых опорах не допускается устанавливать телескопическую вышку внутри угла, образованного проводами | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 5 |  | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
При каких условиях разрешается применение металлических переносных лестниц в РУ напряжением 220 кВ? | п.45.15 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Для снятия наведенного потенциала с переносной лестницы к ней должна быть присоединена металлическая цепь, касающаяся земли | 0 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Лестница должна переноситься в горизонтальном положении под непрерывным надзором производителя работ | 0 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Лестница должна переноситься в горизонтальном положении двумя работниками, имеющими группу IV под надзором оперативного персонала | 0 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Применение переносных металлических лестниц запрещено | 2 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 6 |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие меры необходимо предпринять машинисту в случае соприкосновения стрелы крана с токоведущими частями? | п.45.14 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Быстро разорвать возникший контакт и отвести подвижную часть от токоведущих частей на безопасное расстояние, предупредив окружающих работников о том, что механизм находится под напряжением | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Быстро покинуть кабину не касаясь металлоконструкций | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Предупредить окружающих работников о том, что механизм находится под напряжением | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 1 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Где должна быть предусмотрена возможность установки перемычки, закорачивающей между собой и заземляющей все фазы (полюсы), на период осмотра и ремонта самих троллеев или ремонта крана? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На главных троллеях | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На каждой секции секционированных троллеев и на каждом их ремонтном участке | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На одной секции троллеев | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На одном ремонтном участке троллеев | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 2 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какими должны быть минимальные расстояния от главных троллеев и троллеев крана до уровня пола цеха или земли при напряжении выше 660 В? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
4 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
5 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
7 м | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
6 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1

## Спец2
База | Баллы | НТД | до 1000 В | до и выше 1000 В | II | III | IV | V
Вопрос 1 | п.4.15 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В каком случае нарушены требования охраны труда при техническом обслуживании осветительных устройств, расположенных на потолке машинных залов и цехов? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Работу необходимо проводить с тележки мостового крана по наряду бригадой составом не менее двух работников, один из которых должен иметь группу по электробезопасности не ниже III | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С троллейных проводов перед подъемом на тележку мостового крана должно быть снято напряжение | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Передвигать мост или тележку мостового крана крановщик должен только по команде производителя работ | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Устройство временных подмостей, лестниц на тележке мостового крана допускается при условии использования работниками предохранительных поясов | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 2 | п.18.1 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какие запрещающие плакаты вывешиваются на задвижках, закрывающих доступ воздуха в пневматические приводы разъединителей, во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
«Не включать! Работают люди» | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
«Не открывать! Работают люди» | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
«Работа под напряжением! Повторно не включать!» | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 3 | п.21.8 | 903н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Кто имеет право устанавливать и снимать переносные заземления на воздушной линии электропередачи напряжением выше 1000 В, отключенных для ремонта? |  | 903н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Работники из числа оперативного персонала: один, имеющий группу IV другой - имеющий группу III | 2 | 903н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Один работник из числа оперативного персонала, имеющий группу IV | 0 | 903н |  | 1 |  |  | 1 | 1
По указанию производителя работ- два члена бригады, имеющие группу III | 0 | 903н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Работники из числа оперативного персонала, имеющие группу III | 0 | 903н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 4 | п.22.4 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Что запрещено при установке заземлений на воздушной линии электропередачи? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Устанавливать только одно заземление на рабочем месте на ВЛ до 1000 В | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Заземлять ВЛ напряжением 6-20 кВ только в одном РУ или у одного секционирующего аппарата либо на ближайшей к РУ или секционирующему аппарату опоре | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Заземлять провода (тросы) | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 5 | п.22.1 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каковы требования Правил к установке заземлений на воздушной линии электропередачи до 1000 В? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Воздушную линию необходимо заземлять с двух сторон | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Достаточно установить заземление между рабочим местом и РУ | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Достаточно установить заземление только на рабочем месте | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 6 | п.22.4 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По какой причине не допускается заземлять провода (тросы) на конечной анкерной опоре смонтированного анкерного пролета, а также смонтированного участка воздушной линии электропередачи? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Во избежание возникновения дополнительной динамической составляющей ветровой нагрузки на конечную анкерную опору | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Во избежание перехода потенциала от грозовых разрядов и других перенапряжений с проводов (тросов) | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Во избежание возникновения дополнительного тяжения проводов и тросов | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 7 | п.23.3 | 903н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Кто может устанавливать и снимать изолирующие накладки на токоведущие части электроустановок напряжением выше 1000 В? |  | 903н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Два работника с IV группой с применением диэлектрических перчаток либо клещей | 0 | 903н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Два работника с III группой с применением изолирующих штанг и диэлектрических бот | 0 | 903н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Два работника с IV и III группой с применением диэлектрических перчаток и изолирующих штанг либо клещей | 2 | 903н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Один работник с группой III с применением диэлектрических перчаток | 0 | 903н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 8 | п.23.4 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какие плакаты должны быть вывешены на ограждениях камер, шкафах и панелях, граничащих с рабочим местом? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
«Не включать. Работают люди» | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
«Стой! Напряжение» | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
«Работать здесь» | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 9 | п.24.4 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При каком уровне напряженности воздействующего электрического поля пребывание в зоне действия без применения средств защиты не разрешается? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Превышающем 25 кВ/м | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Превышающем 20 кВ/м | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Превышающем 15 кВ/м | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Превышающем 10 кВ/м | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 10 | п.24.8 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Когда должен производиться контроль уровня магнитного поля? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При приемке в эксплуатацию новых, расширении и реконструкции действующих электроустановок | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При оборудовании помещений для постоянного или временного пребывания персонала, находящихся вблизи электроустановок | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При оценке рабочих мест по условиям труда | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Во всех перечисленных случаях | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 11 | п.24.4 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При каком уровне напряженности электрического поля пребывание персонала в ЭП разрешается в течение всего рабочего дня (8ч)? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не превышающем 10 кВ/м | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не превышающем 8 кВ/м | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не превышающем 5 кВ/м | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 12 | п.25.5 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При каком уровне магнитного поля Н (А/м) / В (мкТл) при локальном воздействии допускается пребывание работников в МП в течение 8 часов? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
800/1000 | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1600/2000 | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
3200/4000 | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 13 | п.24.11 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Что в ОРУ может быть использовано в качестве средств защиты от воздействия электрического поля? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Средства защиты головы, глаз и лица, рук, органов дыхания, от падения с высоты | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Стационарные экранирующие устройства и экранирующие комплекты, сертифицированные в установленном действующим законодательством порядке | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Диэлектрические перчатки, галоши, боты, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, защитные ограждения | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 14 | п.24.14 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В каком случае нарушены требования охраны труда при использовании машин на пневмоколесном ходу в зоне влияния электрического поля? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Для снятия наведенного потенциала следует применять металлическую цепь, присоединенную к шасси или кузову и касающуюся земли | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не разрешается заправка машин и механизмов горючими и смазочными материалами в зоне влияния ЭП | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В качестве мер защиты от воздействия магнитного поля должны применяться стационарные или переносные магнитные экраны | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Рабочие места и маршруты передвижения работников следует располагать на расстоянии не менее 0,6 м от источников магнитного поля | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 15 | п.24.16 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Что должно применяться в качестве мер защиты от воздействия магнитного поля? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Устройство автоматического контроля и сигнализации | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Ограничительное устройство | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Блокировочное устройство | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Стационарные или переносные магнитные экраны | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 16 | п.28.7 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Кто может осуществлять операции по опробованию коммутационного аппарата при его наладке? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С разрешения вышестоящего оперативного персонала - производитель работ | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Производитель работ, если на это получено разрешение выдавшего наряд и подтверждено записью в строке «Отдельные указания» наряда | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Член бригады, имеющий группу IV под наблюдением производителя работ | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Ответственный руководитель работ | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 17 | п.29.1 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В какое положение необходимо устанавливать тележку с выключателем при работе в отсеке шкафа КРУ? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В ремонтное | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В промежуточное | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В рабочее | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В контрольное | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 18 | п.29.4 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В какое положение необходимо устанавливать тележку КРУ с выключателем для опробования и работы в цепях управления и защиты? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В ремонтное | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В промежуточное | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В рабочее | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В контрольное | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 19 | п.29.4 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В каких случаях разрешается устанавливать тележку КРУ с выключателем в контрольное положение? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Если шторку или дверцы запереть на замок и на них вывесить плакаты «Не включать! Работают люди» или «Не включать! Работа на линии» | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Если выполнено заземление в шкафу КРУ | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Если проверена работа механизмов перемещений и исправность механической блокировки, предотвращающей включение масляного выключателя | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 20 | п.30.2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Как производится допуск к работам на мачтовых ТП и КТП киоскового типа независимо от наличия или отсутствия напряжения на линии? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Только после отключения коммутационных аппаратов до 1000 В | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Только после отключения линейного разъединителя напряжением выше 1000 В и наложения заземления | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Только после отключения линий напряжения 380/220 В и наложения заземления | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Только после проведения всех перечисленных мероприятий | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 21 | п.31.1 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким образом должны выполняться осмотры силовых трансформаторов, масляных шунтирующих и дугогасящих реакторов? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Непосредственно с земли с применением дополнительных средств защиты | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С применением испытанных приставных лестниц | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Со стационарных лестниц, соблюдая особые требования безопасности | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Непосредственно с земли или со стационарных лестниц с поручнями с соблюдением допустимых расстояний до токоведущих частей электроустановок, находящихся под напряжением | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 22 | п.31.2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Как должны выполняться осмотры газового реле после срабатывания? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
После проверки указательного реле | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
После разгрузки и отключения трансформатора | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
После разрешения вышестоящего оперативного персонала | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
После включения резервного трансформатора в работу и проведения измерений электрических параметров | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 23 | п.31.3 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким документом регламентируются работы, связанные с выемкой активной части из бака трансформатора (реактора) или поднятием колокола? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Специально разработанным для местных условий проектом мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Специально разработанным для местных условий проектом производства работ | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Спецификацией для комплектования, подготовки и осуществления строительства | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 24 | п.31.5 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Как производится работа внутри баков трансформатора? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Работа должна производиться по наряду-допуску тремя работниками, двое из которых - страхующие. Производитель работ должен иметь группу IV по электробезопасности | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Работа должна производиться по наряду двумя работниками, один из которых - страхующий. Производитель работ при этом должен иметь группу IV по электробезопасности. | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Работа должна производиться по наряду тремя работниками, двое из которых - страхующие. Производитель работ при этом должен иметь группу III по электробезопасности. | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Работа должна производиться по наряду двумя работниками, один из которых - страхующий. Производитель работ при этом должен иметь группу III по электробезопасности. | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 25 | п.31.6 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Светильниками какого напряжения необходимо пользоваться при работе внутри трансформатора? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не более 12 В | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не более 42 В | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не более 50 В | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не более 127 В | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 26 | п.31.7 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каково время пребывания каждого работника внутри трансформатора, если в процессе работы в бак подается осушенный воздух (с точкой росы - 40 °С)? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не должно превышать 4 часов в сутки | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не должно превышать 4 часов в смену | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не должно превышать 2 часов в смену | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не должно превышать 2 часов в сутки | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 27 | п.31.9 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Как избежать появления электростатического заряда в процессе слива и залива трансформаторного масла в трансформаторы 110 кВ и выше? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Заливать в бак трансформатора масло со скоростью не более 3 т/ч и при температуре масла не ниже 10 °С | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Создать внутри вводов такой же вакуум, как и в баке трансформатора | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Заземлить вводы трансформаторов | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 28 | п.33.3 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В каком случае допускается открывать кожух электрического котла? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Если об этом сделана запись в оперативном журнале и работа согласована с начальником цеха | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Если место установки котла отделено от остальной части помещения несгораемыми перегородками по всей высоте котла | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Если с котла снято напряжение | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 29 | п.38.3 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким образом должна проверяться прочность опор воздушной линии электропередачи? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Замером загнивания древесины с откапыванием опоры на глубину не менее 0,5 м | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Динамометром | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Замером загнивания древесины с откапыванием опоры на глубину не менее 1,0 м | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Усилием работника на устойчивость опоры | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 30 | п.38.10 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Кто определяет способ валки и установки опоры при работах на воздушной линии электропередачи? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Ответственный руководитель работ | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Производитель работ | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Члены бригады | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Главный энергетик | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 31 | п.38.20 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Сколько человек должно быть в составе бригады, выполняющих работы по перетяжке и замене проводов на воздушных линиях электропередач напряжением до 1000 В? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Минимум два человека, причем производитель работ должен иметь III группу по электробезопасности | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Минимум три человека, причем производитель работ должен иметь III группу по электробезопасности | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Минимум два человека, причем производитель работ должен иметь IV группу по электробезопасности | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Минимум два человека, причем производитель работ должен иметь V группу по электробезопасности | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 32 | п.38.24 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Как должна выполняться замена проводов при работах на проводах и относящихся к ним изоляторах, арматуре, расположенных выше проводов, находящихся под напряжением? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По графику производства работ | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По проекту производства работ, утвержденному руководителем организации (обособленного подразделения) | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По распоряжению на производство работ | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 33 | п.38.63 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Что следует предпринять для локализации дугового разряда при пофазном ремонте воздушной линии электропередачи 110 кВ и выше? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Перед установкой или снятием заземления провод должен быть предварительно заземлен с помощью оперативной изолирующей штанги | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Перед установкой или снятием заземления провод должен быть предварительно заземлен с помощью штанги с дугогасящим устройством | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Необходимо применять основные и дополнительные электрозащитные средства | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 34 | п | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Как должны выполняться работы по расчистке трассы воздушной линии электропередачи от деревьев? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Только по распоряжению | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Только по плану производства работ | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Только по наряду-допуску | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По наряду- допуску или распоряжению | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 35 | п.38.66 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Что необходимо предусмотреть для быстрого отхода от падающего дерева в зимнее время до начала валки деревьев? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Обозначить зону отхода стрелочными указателями | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Следует расчистить полосу в сторону, противоположную падению, шириной 5-6 метров с помощью снегохода | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Следует проложить в снегу две дорожки длиной 5-6 м под углом к линии его падения в сторону, противоположную падению | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 36 | п.38.69 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На какое расстояние не допускается приближение к дереву в случае его падения на провода воздушной линии электропередачи? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Менее 8 м | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Менее 6 м | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Менее 5 м | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Менее 4 м | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 37 | п.38.74 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Кто может выполнять обход воздушной линии электропередачи в труднопроходимой местности и в условиях неблагоприятной погоды? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Два работника - производитель работ с группой III и член бригады с группой II | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Два работника с группой III, один из которых назначается старшим | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один работник с группой III | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Два работника с группой II, один из которых назначается старшим | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 38 | п.38.74 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какие действия необходимо предпринять в случае обнаружения признаков протекания тока на землю? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Организовать охрану для предотвращения приближения к месту замыкания людей и животных | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Установить по мере возможности предупреждающие знаки или плакаты | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Сообщить о происшедшем владельцу ВЛ | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Все перечисленные | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 39 | п.38.83 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каковы требования Правил при выполнении на воздушной линии электропередачи находящейся под напряжением, работ по удалению с проводов упавших деревьев? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Допускается выполнять с применением изолирующих штанг | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Допускается выполнять с применением диэлектрических перчаток | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Допускается выполнять с применением диэлектрических перчаток и бот | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Работы выполнять не допускается | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 40 | п.39.21 | 903н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Кто имеет право проводить работу с электроизмерительными клещами в электроустановках напряжением выше 1000 В? |  | 903н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Два работника, один - имеющий группу IV | 2 | 903н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Один работник, имеющий группу IV, желательно из числа оперативного персонала | 0 | 903н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Два работника, имеющие группу III, права оперативного персонала и право проведения специальных работ | 0 | 903н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 41 | п.39.22 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Разрешается ли работать с электроизмерительными клещами, находясь на опоре воздушной линии электропередачи? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Разрешается, если работа оформлена нарядом-допуском | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Запрещается | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Разрешается по усмотрению административно-технического персонала | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Разрешается, если используются дополнительные средства защиты | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 42 | п.40.2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какой площадью должно быть сечение гибкого проводника заземления рамы автоцистерны при обмыве гирлянд изоляторов? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 25 мм2 | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 20 мм2 | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 16 мм2 | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 10 мм2 | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 43 | п.40.1 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким должно быть минимальное расстояние по струе воды между насадкой, с диаметром выходного отверстия 14 мм, и обмываемым опорным изолятором в электроустановках, напряжением 220 кВ? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
6,0 м | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
8,0 м | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
8,5 м | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
9,0 м | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 44 | п.40.1 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким должно быть минимальное расстояние по струе воды между насадкой, с диаметром выходного отверстия 12 мм, и обмываемыми гирляндами изоляторов в электроустановках, напряжением 500 кВ? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
8,0 м | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
10,0 м | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
11,0 м | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
12,0 м | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 45 | п.41.2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В каких случаях назначение ответственного руководителя необязательно? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При работах в охранной зоне ВЛ | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При работах по испытанию КЛС | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При работах по замене концевых угловых опор | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При работах по осмотру фильтров без их вскрытия | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 46 | п.41.6 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Как должна проводиться работа на высокочастотных заградителях, установленных на воздушной линии электропередачи вне территории РУ? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По нарядам-допускам, выдаваемым персоналом, обслуживающим ВЛ | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По распоряжениям, выдаваемым персоналом, обслуживающим ВЛ | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По распоряжениям, выдаваемым персоналом, обслуживающим РУ | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По нарядам, выдаваемым персоналом, обслуживающим РУ | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 47 | п.41.41 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто может проводить ремонт оборудования высокочастотных установок, расположенных на воздушной линии электропередачи напряжением выше 1000 В? |  | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее двух работников, один из которых должен иметь группу IV | 2 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее двух работников с группой IV | 0 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Два работника с группой III и наблюдающий | 0 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 48 | п.41.46 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким составом бригады должны выполняться работы по монтажу и демонтажу переносных высокочастотных постов связи? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Два работника: допускающий и производитель работ | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Производитель и ответственный руководитель работ. Один из них, прошедший специальное обучение | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее двух работников, один из которых должен иметь группу IV по электробезопасности, а другой - группу III по электробезопасности | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 49 | п.41.55 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При наличии какого значения постороннего напряжения на защитных полосах кросса дежурный персонал должен сообщать об этом вышестоящему оперативному персоналу? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Выше 25 В | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Выше 42 В | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Выше 50 В | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 50 | п.42.7 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Кто может записывать показания электросчетчиков в помещениях РУ? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Работник энергоснабжающей организации, имеющий группу III в присутствии представителя потребителя | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Работник энергоснабжающей организации, имеющий группу III и право единоличного осмотра | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Работник энергоснабжающей организации, имеющий группу IV в присутствии представителя потребителя | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Работник энергоснабжающей организации, имеющий группу IV и право единоличного осмотра | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 51 | п.45.2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какую группу по электробезопасности должны иметь водители, крановщики, машинисты, стропальщики, работающие в действующих электроустановках или в охранной зоне воздушной линии электропередачи? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу не ниже I | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу не ниже II | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу не ниже III | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу не ниже IV | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 52 | п.45.15 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
При каких условиях разрешается применение металлических переносных лестниц в РУ напряжением 220 кВ? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Для снятия наведенного потенциала с переносной лестницы к ней должна быть присоединена металлическая цепь, касающаяся земли | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Лестница должна переноситься в горизонтальном положении под непрерывным надзором производителя работ | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Лестница должна переноситься в горизонтальном положении двумя работниками, имеющими группу IV под надзором оперативного персонала | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Применение переносных металлических лестниц запрещено | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 53 | п.45.14 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие меры необходимо предпринять машинисту в случае соприкосновения стрелы крана с токоведущими частями? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Быстро разорвать возникший контакт и отвести подвижную часть от токоведущих частей на безопасное расстояние, предупредив окружающих работников о том, что механизм находится под напряжением | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Быстро покинуть кабину не касаясь металлоконструкций | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Предупредить окружающих работников о том, что механизм находится под напряжением | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 54 | п.47.2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какой документ должны составить представители строительно-монтажной организации и организации-владельца электроустановки для производства работ на территории организации-владельца электроустановки? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Наряд-допуск | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Акт-допуск | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Распоряжение | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 55 | п.47.13 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Кто проводит допуск персонала строительно-монтажной организации к работам в охранной зоне линии электропередачи, находящейся под напряжением? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Допускающий из персонала организации, эксплуатирующей линию электропередачи, и ответственный руководитель работ СМО | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Наблюдающий из персонала организации, эксплуатирующей линию электропередачи, и ответственный руководитель работ СМО | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Ответственный руководитель работ организации, эксплуатирующей линию электропередачи, и ответственный руководитель работ СМО | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 56 | п.47.15 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким должно быть расстояние по воздуху от машины (механизма) или от ее выдвижной или подъемной части, от ее рабочего органа или поднимаемого груза в любом положении до ближайшего провода, находящегося под напряжением до 1 кВ при выполнение работ в охранных зонах ВЛ с использованием подъемных машин и механизмов? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 1,5 метра | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 1,2 метра | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 1,0 метра | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 0,9 метра | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 57 | п.47.15 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким должно быть расстояние по воздуху от машины (механизма) или от ее выдвижной или подъемной части, от ее рабочего органа или поднимаемого груза в любом положении до ближайшего провода, находящегося под напряжением свыше 1 до 20 кВ при выполнении работ в охранных зонах ВЛ с использованием подъемных машин и механизмов? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 2,0 метра | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 1,5 метра | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 1,2 метра | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 1,0 метра | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 58 | п.4.4 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По каким документам выполняются работы на линиях под наведенным напряжением? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По плану производства работ, согласованному с проектной организацией | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По технологической инструкции | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По технологическим картам или плану производства работ, утвержденным руководителем организации или техническим руководителем субъекта электроэнергетики | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 59 | п.4.17 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Что необходимо выполнить перед соединением или разрывом электрически связанных участков (проводов, тросов) на воздушной линии электропередачи и воздушной линии электропередачи связи? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Установку заземлений с обеих сторон разрыва | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Заземление одного из участков | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Уравнивание потенциалов | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Проверку отсутствия наведенного напряжения | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 60 | п.7.7 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какую группу по электробезопасности при проведении неотложных работ должен иметь производитель работ (наблюдающий) из числа оперативного персонала, выполняющий работу или осуществляющий наблюдение за работающими в электроустановках напряжением выше 1000 В? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Группу IV по электробезопасности | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Группу III по электробезопасности | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Группу II по электробезопасности | 0 | 903н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 61 | п.7.15 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какую работу на воздушной линии электропередачи не разрешается выполнять по распоряжению одному работнику, имеющему группу II по электробезопасности? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Окраску бандажей на опорах | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Осмотр ВЛ в темное время суток | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Восстановление постоянных обозначений на опоре | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Замер габаритов угломерными приборами | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 62 | п.17.2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким образом разрешается выполнять проверку отключенного положения коммутационного аппарата в случае отсутствия видимого разрыва в комплектных распределительных устройствах заводского изготовления с выкатными элементами? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По состоянию ламп сигнализации | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По амперметру, установленному на ячейке | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По механическому указателю гарантированного положения контактов | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Механической кнопкой отключения в приводе выключателя | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 63 | п.18.2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какое количество плакатов «Не включать! Работа на линии» должно вывешиваться на приводах разъединителей, которыми отключена для выполнения работ ВЛ, КВЛ или КЛ, если на линии работает несколько бригад? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По одному плакату для каждой бригады | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Два | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один, не зависимо от числа работающих бригад | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 64 | п.18.2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По чьей команде вывешивается и снимается плакат «Не включать! Работа на линии!»? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Выдающего наряд-допуск | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Ответственного руководителя работ | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Производителя работ | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Диспетчерского или оперативного персонала, в чьем соответственно диспетчерском или технологическом управлении находится ВЛ, КВЛ или КЛ | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 65 | п.18.2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
От кого должен получить подтверждение об окончании работ и удалении всех бригад с рабочего места диспетчерский или оперативный персонал перед отдачей команды на снятие плаката «Не включать! Работа на линии!»? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
От выдающего наряд-допуск | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
От ответственного руководителя работ | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
От работника из числа оперативного персонала, выдающего разрешение на подготовку рабочего места и на допуск | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
От вышестоящего диспетчерского или оперативного персонала | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 66 | п.19.3 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В каком случае разрешается проверять отсутствие напряжения выверкой схемы в натуре? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В ОРУ и на комплектной трансформаторной подстанции | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В ОРУ напряжением 110 кВ и выше и на двухцепных ВЛ напряжением 110 кВ и выше | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В ОРУ напряжением 35 кВ и выше и на двухцепных ВЛ напряжением 35 кВ и выше | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 67 | п.38.43 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким образом эксплуатирующими организациями определяются линии (участки линий), находящиеся под наведенным напряжением? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Путем выполнения измерений при наибольшем значении тока влияющей линии | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Расчетным путем | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Путем выполнения измерений с последующим перерасчетом значений на наибольший рабочий ток влияющей ВЛ | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 68 | п.38.43 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какой организацией определяются схема и порядок измерений величины наведенного напряжения и ее перерасчета на наибольший рабочий ток влияющей воздушной линии электропередачи? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Проектной организацией | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Эксплуатирующей организацией | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Пусконаладочной организацией | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 69 | п.38.43 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Укажите наименование строки наряда-допуска, в которой приводятся сведения о наличии наведенного напряжения на ВЛ? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
«Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались» | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
«Отдельные указания» | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
«Поручается» | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 70 | п.38.43 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В каком документе указывается значение расчетного наведенного напряжения на ВЛ? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В наряде-допуске | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В проектной документации на ВЛ | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В перечне линий, находящихся под наведенным напряжением | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В формуляре на ВЛ | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 71 | п.38.48 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какое количество бригад может работать одновременно на одной воздушной линии электропередачи(ВЛ) (на одном электрически связанном участке) без заземления ВЛ в РУ при заземлении ВЛ только на рабочем месте? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не более одной | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не более двух | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок не ограничивается | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 72 | п.38.49 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Допускается ли одновременная работа бригад, использующихразличную подготовку рабочего места производства на ВЛ (на одном электрически связанном участке), под наведенным напряжением? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Допускается при количестве бригад не более двух | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Допускается при количестве бригад не более трех | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не допускается | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 73 | п.38.52 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Когда может быть снято заземление с провода (грозотроса) на промежуточной опоре при выполнении работ на воздушной линии электропередачи? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По окончании работы на опоре | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
После полного окончания работ на воздушной линии | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
После снятия заземления с соседних опор | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 74 | п.38.53 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При каком условии допускается разъединять провод и тяговый канат в ходе работ на воздушной линии электропередачи? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
После завершения натяжения участка воздушной линии | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Если исключена возможность падения провода или троса | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Только после уравнивания их потенциалов, то есть после соединения каждого из них с общим заземлителем | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
После соединения провода с заземлителем | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 75 | п.45.3 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Под наблюдением каких работников должен осуществляться проезд автомобилей, подъёмных сооружений и механизмов по территории ОРУ и в охранной зоне воздушной линии электропередачи выше 1000 В? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Члена бригады с группой III | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Производителя работ | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Одного из работников из числа оперативного персонала, работника, выдавшего наряд, или ответственного руководителя | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Наблюдающего с группой III | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 76 | п.45.3 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Под наблюдением каких работников осуществляться проезд автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов при выполнении строительно-монтажных работ в охранной зоне воздушной линии электропередачи? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Члена бригады с группой II | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Наблюдающего с группой III | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Ответственного руководителя или производителя работ, имеющего группу III | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 77 | п.2.3 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какую группу по электробезопасности должны иметь специалисты по охране труда субъектов электроэнергетики, контролирующие электроустановки? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Группу III по электробезопасности | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Группу IV по электробезопасности | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Группу V по электробезопасности | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 78 | п.32.1, 32.2, 32.3 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какие требования предъявляются к измерительным трансформаторам тока? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Запрещается использовать шины в цепи первичной обмотки трансформаторов тока в качестве токоведущих при монтажных и сварочных работах | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
До окончания монтажа вторичных цепей, электроизмерительных приборов, устройств релейной защиты и электроавтоматики вторичные обмотки трансформаторов тока должны быть замкнуты накоротко | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При проверке полярности вторичных обмоток прибор, указывающий полярность, должен быть присоединен к зажимам вторичной обмотки до подачи импульса в первичную обмотку трансформаторов тока | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Все перечисленные | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1

## Спец3
База | Баллы | НТД | до 1000 В | до и выше 1000 В | II | III | IV | V
Вопрос 1 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В каком случае нарушены требования охраны труда при техническом обслуживании осветительных устройств, расположенных на потолке машинных залов и цехов? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Работу необходимо проводить с тележки мостового крана по наряду бригадой составом не менее двух работников, один из которых должен иметь группу по электробезопасности не ниже III | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С троллейных проводов перед подъемом на тележку мостового крана должно быть снято напряжение | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Передвигать мост или тележку мостового крана крановщик должен только по команде производителя работ | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Устройство временных подмостей, лестниц на тележке мостового крана допускается при условии использования работниками предохранительных поясов | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 2 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какие запрещающие плакаты вывешиваются на задвижках, закрывающих доступ воздуха в пневматические приводы разъединителей, во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
«Не включать! Работают люди» | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
«Не открывать! Работают люди» | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
«Работа под напряжением! Повторно не включать!» | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 3 |  | 328н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Кто имеет право устанавливать и снимать переносные заземления на воздушной линии электропередачи напряжением выше 1000 В, отключенных для ремонта? |  | 328н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Работники из числа оперативного персонала: один, имеющий группу IV второй - имеющий группу III | 2 | 328н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Один работник из числа оперативного персонала, имеющий группу IV | 0 | 328н |  | 1 |  |  | 1 | 1
По указанию производителя работ- два члена бригады, имеющие группу III | 0 | 328н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Работники из числа оперативного персонала, имеющие группу III | 0 | 328н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 4 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Что запрещено при установке заземлений на воздушной линии электропередачи? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Устанавливать только одно заземление на рабочем месте на ВЛ до 1000 В | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Заземлять ВЛ напряжением 6-20 кВ только в одном РУ или у одного секционирующего аппарата либо на ближайшей к РУ или секционирующему аппарату опоре | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Заземлять провода | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 5 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каковы требования Правил к установке заземлений на воздушной линии электропередачи до 1000 В? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Воздушную линию необходимо заземлять с двух сторон | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Достаточно установить заземление между рабочим местом и РУ | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Достаточно установить заземление только на рабочем месте | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 6 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По какой причине не допускается заземлять провода (тросы) на конечной анкерной опоре смонтированного анкерного пролета, а также смонтированного участка воздушной линии электропередачи? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Во избежание возникновения дополнительной динамической составляющей ветровой нагрузки на конечную анкерную опору | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Во избежание перехода потенциала от грозовых разрядов и других перенапряжений с проводов | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Во избежание возникновения дополнительного тяжения проводов и тросов | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 7 |  | 328н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Кто может устанавливать и снимать изолирующие накладки на токоведущие части электроустановок напряжением выше 1000 В? |  | 328н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Два работника с IV группой с применением диэлектрических перчаток либо клещей | 0 | 328н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Два работника с III группой с применением изолирующих штанг и диэлектрических бот | 0 | 328н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Два работника с IV и III группой с применением диэлектрических перчаток и изолирующих штанг либо клещей | 2 | 328н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Один работник с группой III с применением диэлектрических перчаток | 0 | 328н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 8 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какие плакаты должны быть вывешены на ограждениях камер, шкафах и панелях, граничащих с рабочим местом? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
«Не включать. Работают люди» | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
«Стой! Напряжение» | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
«Работать здесь» | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 9 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При каком уровне напряженности воздействующего электрического поля пребывание в зоне действия без применения средств защиты не разрешается? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Превышающем 25 кВ/м | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Превышающем 20 кВ/м | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Превышающем 15 кВ/м | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Превышающем 10 кВ/м | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 10 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Когда должен производиться контроль уровня магнитного поля? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При приемке в эксплуатацию новых, расширении и реконструкции действующих электроустановок | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При оборудовании помещений для постоянного или временного пребывания персонала, находящихся вблизи электроустановок | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При оценке рабочих мест по условиям труда | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Во всех перечисленных случаях | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 11 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При каком уровне напряженности электрического поля пребывание персонала в ЭП разрешается в течение всего рабочего дня (8ч)? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не превышающем 10 кВ/м | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не превышающем 8 кВ/м | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не превышающем 5 кВ/м | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 12 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При каком уровне магнитного поля Н (А/м) / В (мкТл) при локальном воздействии допускается пребывание работников в МП в течение 8 часов? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
800/1000 | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1600/2000 | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
3200/4000 | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 13 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Что в ОРУ может быть использовано в качестве средств защиты от воздействия электрического поля? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Средства защиты головы, глаз и лица, рук, органов дыхания, от падения с высоты | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Стационарные экранирующие устройства и экранирующие комплекты, сертифицированные в установленном действующим законодательством порядке | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Диэлектрические перчатки, галоши, боты, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, защитные ограждения | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 14 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В каком случае нарушены требования охраны труда при использовании машин на пневмоколесном ходу в зоне влияния электрического поля? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Для снятия наведенного потенциала следует применять металлическую цепь, присоединенную к шасси или кузову и касающуюся земли | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не разрешается заправка машин и механизмов горючими и смазочными материалами в зоне влияния ЭП | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В качестве мер защиты от воздействия магнитного поля должны применяться стационарные или переносные магнитные экраны | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Рабочие места и маршруты передвижения работников следует располагать на расстоянии не менее 0,6 м от источников магнитного поля | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 15 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Что должно применяться в качестве мер защиты от воздействия магнитного поля? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Устройство автоматического контроля и сигнализации | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Ограничительное устройство | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Блокировочное устройство | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Стационарные или переносные магнитные экраны | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 16 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Кто может осуществлять операции по опробованию коммутационного аппарата при его наладке? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С разрешения вышестоящего оперативного персонала - производитель работ | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Производитель работ, если на это получено разрешение выдавшего наряд и подтверждено записью в строке «Отдельные указания» наряда | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Член бригады, имеющий группу IV под наблюдением производителя работ | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Ответственный руководитель работ | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 17 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В какое положение необходимо устанавливать тележку с выключателем при работе в отсеке шкафа КРУ? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В ремонтное | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В промежуточное | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В рабочее | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В контрольное | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 18 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В какое положение необходимо устанавливать тележку КРУ с выключателем для опробования и работы в цепях управления и защиты? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В ремонтное | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В промежуточное | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В рабочее | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В контрольное | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 19 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В каких случаях разрешается устанавливать тележку КРУ с выключателем в контрольное положение? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Если шторку или дверцы запереть на замок и на них вывесить плакаты «Не включать! Работают люди» или «Не включать! Работа на линии» | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Если выполнено заземление в шкафу КРУ | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Если проверена работа механизмов перемещений и исправность механической блокировки, предотвращающей включение масляного выключателя | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 20 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Как производится допуск к работам на мачтовых ТП и КТП киоскового типа независимо от наличия или отсутствия напряжения на линии? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Только после отключения коммутационных аппаратов до 1000 В | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Только после отключения линейного разъединителя напряжением выше 1000 В и наложения заземления | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Только после отключения линий напряжения 380/220 В и наложения заземления | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Только после проведения всех перечисленных мероприятий | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 21 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким образом должны выполняться осмотры силовых трансформаторов, масляных шунтирующих и дугогасящих реакторов? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Непосредственно с земли с применением дополнительных средств защиты | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С применением испытанных приставных лестниц | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Со стационарных лестниц, соблюдая особые требования безопасности | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Непосредственно с земли или со стационарных лестниц с поручнями с соблюдением допустимых расстояний до токоведущих частей электроустановок, находящихся под напряжением | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 22 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Как должны выполняться осмотры газового реле после срабатывания? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
После проверки указательного реле | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
После разгрузки и отключения трансформатора | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
После разрешения вышестоящего оперативного персонала | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
После включения резервного трансформатора в работу и проведения измерений электрических параметров | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 23 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким документом регламентируются работы, связанные с выемкой активной части из бака трансформатора (реактора) или поднятием колокола? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Специально разработанным для местных условий проектом мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Специально разработанным для местных условий проектом производства работ | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Спецификацией для комплектования, подготовки и осуществления строительства | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 24 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Как производится работа внутри баков трансформатора? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Работа должна производиться по наряду тремя работниками, двое из которых - страхующие. Производитель работ при этом должен иметь группу IV | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Работа должна производиться по наряду двумя работниками, один из которых - страхующий. Производитель работ при этом должен иметь группу IV | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Работа должна производиться по наряду тремя работниками, двое из которых - страхующие. Производитель работ при этом должен иметь группу III | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Работа должна производиться по наряду двумя работниками, один из которых - страхующий. Производитель работ при этом должен иметь группу III | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 25 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Светильниками какого напряжения необходимо пользоваться при работе внутри трансформатора? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не более 12 В | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не более 42 В | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не более 50 В | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не более 127 В | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 26 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каково время пребывания каждого работника внутри трансформатора, если в процессе работы в бак подается осушенный воздух (с точкой росы - 40 °С)? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не должно превышать 4 часов в сутки | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не должно превышать 4 часов в смену | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не должно превышать 2 часов в смену | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не должно превышать 2 часов в сутки | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 27 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Как избежать появления электростатического заряда в процессе слива и залива трансформаторного масла в трансформаторы 110 кВ и выше? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Заливать в бак трансформатора масло со скоростью не более 3 т/ч и при температуре масла не ниже 10 °С | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Создать внутри вводов такой же вакуум, как и в баке трансформатора | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Заземлить вводы трансформаторов | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 28 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В каком случае допускается открывать кожух электрического котла? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Если об этом сделана запись в оперативном журнале и работа согласована с начальником цеха | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Если место установки котла отделено от остальной части помещения несгораемыми перегородками по всей высоте котла | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Если с котла снято напряжение | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 29 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким образом должна проверяться прочность опор воздушной линии электропередачи? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Замером загнивания древесины с откапыванием опоры на глубину не менее 0,5 м | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Динамометром | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Замером загнивания древесины с откапыванием опоры на глубину не менее 1,0 м | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Усилием работника на устойчивость опоры | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 30 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Кто определяет способ валки и установки опоры при работах на воздушной линии электропередачи? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Ответственный руководитель работ | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Производитель работ | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Члены бригады | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Главный энергетик | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 31 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Сколько человек должно быть в составе бригады, выполняющих работы по перетяжке и замене проводов на воздушных линиях электропередач напряжением до 1000 В? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Минимум два человека, причем производитель работ должен иметь III группу по электробезопасности | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Минимум три человека, причем производитель работ должен иметь III группу по электробезопасности | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Минимум два человека, причем производитель работ должен иметь IV группу по электробезопасности | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Минимум два человека, причем производитель работ должен иметь V группу по электробезопасности | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 32 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Как должна выполняться замена проводов при работах на проводах и относящихся к ним изоляторах, арматуре, расположенных выше проводов, находящихся под напряжением? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По графику производства работ | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По проекту производства работ, утвержденному руководителем организации | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По распоряжению на производство работ | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 33 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Что следует предпринять для локализации дугового разряда при пофазном ремонте воздушной линии электропередачи 110 кВ и выше? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Перед установкой или снятием заземления провод должен быть предварительно заземлен с помощью оперативной изолирующей штанги | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Перед установкой или снятием заземления провод должен быть предварительно заземлен с помощью штанги с дугогасящим устройством | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Необходимо применять основные и дополнительные электрозащитные средства | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 34 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Как должны выполняться работы по расчистке трассы воздушной линии электропередачи от деревьев? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Только по распоряжению | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Только по плану производства работ | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Только по наряду-допуску | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По наряду или распоряжению | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 35 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Что необходимо предусмотреть для быстрого отхода от падающего дерева в зимнее время до начала валки деревьев? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Обозначить зону отхода стрелочными указателями | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Следует расчистить полосу в сторону, противоположную падению, шириной 5-6 метров с помощью снегохода | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Следует проложить в снегу две дорожки длиной 5-6 м под углом к линии его падения в сторону, противоположную падению | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 36 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На какое расстояние не допускается приближение к дереву в случае его падения на провода воздушной линии электропередачи? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Менее 8 м | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Менее 6 м | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Менее 5 м | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Менее 4 м | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 37 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Кто может выполнять обход воздушной линии электропередачи в труднопроходимой местности и в условиях неблагоприятной погоды? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Два работника - производитель работ с группой III и член бригады с группой II | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Два работника с группой III, один из которых назначается старшим | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один работник с группой III | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Два работника с группой II, один из которых назначается старшим | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 38 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какие действия необходимо предпринять в случае обнаружения признаков протекания тока на землю? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Организовать охрану для предотвращения приближения к месту замыкания людей и животных | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Установить по мере возможности предупреждающие знаки или плакаты | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Сообщить о происшедшем владельцу ВЛ | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Все перечисленные | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 39 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каковы требования Правил при выполнении на воздушной линии электропередачи находящейся под напряжением, работ по удалению с проводов упавших деревьев? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Допускается выполнять с применением изолирующих штанг | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Допускается выполнять с применением диэлектрических перчаток | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Допускается выполнять с применением диэлектрических перчаток и бот | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Работы выполнять не допускается | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 40 |  | 328н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Кто имеет право проводить работу с электроизмерительными клещами в электроустановках напряжением выше 1000 В? |  | 328н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Два работника, один - имеющий группу IV | 2 | 328н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Один работник, имеющий группу IV, желательно из числа оперативного персонала | 0 | 328н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Два работника, имеющие группу III, права оперативного персонала и право проведения специальных работ | 0 | 328н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 41 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Разрешается ли работать с электроизмерительными клещами, находясь на опоре воздушной линии электропередачи? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Разрешается, если работа оформлена нарядом-допуском | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Запрещается | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Разрешается по усмотрению административно-технического персонала | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Разрешается, если используются дополнительные средства защиты | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 42 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какой площадью должно быть сечение гибкого проводника заземления рамы автоцистерны при обмыве гирлянд изоляторов? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 25 мм2 | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 20 мм2 | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 16 мм2 | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 10 мм2 | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 43 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким должно быть минимальное расстояние по струе воды между насадкой, с диаметром выходного отверстия 14 мм, и обмываемым опорным изолятором в электроустановках, напряжением 220 кВ? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
6,0 м | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
8,0 м | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
8,5 м | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
9,0 м | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 44 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким должно быть минимальное расстояние по струе воды между насадкой, с диаметром выходного отверстия 12 мм, и обмываемыми гирляндами изоляторов в электроустановках, напряжением 500 кВ? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
8,0 м | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
10,0 м | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
11,0 м | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
12,0 м | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 45 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В каких случаях назначение ответственного руководителя необязательно? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При работах в охранной зоне ВЛ | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При работах по испытанию КЛС | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При работах по замене концевых угловых опор | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При работах по осмотру фильтров без их вскрытия | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 46 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Как должна проводиться работа на высокочастотных заградителях, установленных на воздушной линии электропередачи вне территории РУ? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По нарядам, выдаваемым персоналом, обслуживающим ВЛ | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По распоряжениям, выдаваемым персоналом, обслуживающим ВЛ | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По распоряжениям, выдаваемым персоналом, обслуживающим РУ | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По нарядам, выдаваемым персоналом, обслуживающим РУ | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 47 |  | 328н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто может проводить ремонт оборудования высокочастотных установок, расположенных на воздушной линии электропередачи напряжением выше 1000 В? |  | 328н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Два работника, один из которых должен иметь группу IV | 2 | 328н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Два работника с группой IV | 0 | 328н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Два работника с группой III и наблюдающий | 0 | 328н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 48 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким составом бригады должны выполняться работы по монтажу и демонтажу переносных высокочастотных постов связи? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Два работника: допускающий и производитель работ | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Производитель и ответственный руководитель работ. Один из них, прошедший специальное обучение | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Два работника, один из которых должен иметь группу IV, а другой - группу III | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 49 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При наличии какого значения постороннего напряжения на защитных полосах кросса дежурный персонал должен сообщать об этом вышестоящему оперативному персоналу? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Выше 25 В | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Выше 42 В | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Выше 50 В | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 50 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Кто может записывать показания электросчетчиков в помещениях РУ? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Работник энергоснабжающей организации, имеющий группу III в присутствии представителя потребителя | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Работник энергоснабжающей организации, имеющий группу III и право единоличного осмотра | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Работник энергоснабжающей организации, имеющий группу IV в присутствии представителя потребителя | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Работник энергоснабжающей организации, имеющий группу IV и право единоличного осмотра | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 51 |  | 328н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какую группу по электробезопасности должны иметь водители, крановщики, машинисты, стропальщики, работающие в действующих электроустановках или в охранной зоне воздушной линии электропередачи? |  | 328н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу I | 0 | 328н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу II | 2 | 328н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу III | 0 | 328н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу IV | 0 | 328н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 52 |  | 328н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
При каких условиях разрешается применение металлических переносных лестниц в РУ напряжением 220 кВ? |  | 328н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Для снятия наведенного потенциала с переносной лестницы к ней должна быть присоединена металлическая цепь, касающаяся земли | 0 | 328н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Лестница должна переноситься в горизонтальном положении под непрерывным надзором производителя работ | 0 | 328н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Лестница должна переноситься в горизонтальном положении двумя работниками, имеющими группу IV под надзором оперативного персонала | 0 | 328н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Применение переносных металлических лестниц запрещено | 2 | 328н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 53 |  | 328н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие меры необходимо предпринять машинисту в случае соприкосновения стрелы крана с токоведущими частями? |  | 328н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Быстро разорвать возникший контакт и отвести подвижную часть от токоведущих частей на безопасное расстояние, предупредив окружающих работников о том, что механизм находится под напряжением | 2 | 328н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Быстро покинуть кабину не касаясь металлоконструкций | 0 | 328н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Предупредить окружающих работников о том, что механизм находится под напряжением | 0 | 328н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 54 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какой документ должны составить представители строительно-монтажной организации и организации-владельца электроустановки для производства работ на территории организации-владельца электроустановки? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Наряд-допуск | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Акт-допуск | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Распоряжение | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 55 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Кто проводит допуск персонала строительно-монтажной организации к работам в охранной зоне линии электропередачи, находящейся под напряжением? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Допускающий из персонала организации, эксплуатирующей линию электропередачи, и ответственный руководитель работ СМО | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Наблюдающий из персонала организации, эксплуатирующей линию электропередачи, и ответственный руководитель работ СМО | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Ответственный руководитель работ организации, эксплуатирующей линию электропередачи, и ответственный руководитель работ СМО | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 56 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким должно быть расстояние по воздуху от машины (механизма) или от ее выдвижной или подъемной части, от ее рабочего органа или поднимаемого груза в любом положении до ближайшего провода, находящегося под напряжением до 1 кВ при выполнение работ в охранных зонах ВЛ с использованием подъемных машин и механизмов? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 1,5 метра | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 1,2 метра | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 1,0 метра | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 0,9 метра | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 57 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким должно быть расстояние по воздуху от машины (механизма) или от ее выдвижной или подъемной части, от ее рабочего органа или поднимаемого груза в любом положении до ближайшего провода, находящегося под напряжением свыше 1 до 20 кВ при выполнении работ в охранных зонах ВЛ с использованием подъемных машин и механизмов? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 2,0 метра | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 1,5 метра | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 1,2 метра | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 1,0 метра | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 58 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По каким документам выполняются работы на линиях под наведенным напряжением? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По плану производства работ, согласованному с проектной организацией | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По технологической инструкции | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По технологическим картам или плану производства работ, утвержденным руководителем организации | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 59 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Что необходимо выполнить перед соединением или разрывом электрически связанных участков (проводов, тросов) на воздушной линии электропередачи и воздушной линии электропередачи связи? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Установку заземлений с обеих сторон разрыва | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Заземление одного из участков | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Уравнивание потенциалов | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Проверку отсутствия наведенного напряжения | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 60 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какую группу по электробезопасности при проведении неотложных работ должен иметь производитель работ (наблюдающий) из числа оперативного персонала, выполняющий работу или осуществляющий наблюдение за работающими в электроустановках напряжением выше 1000 В? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Группу IV | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Группу III | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Группу V | 0 | 328н |  | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 61 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какую работу на воздушной линии электропередачи не разрешается выполнять по распоряжению одному работнику, имеющему группу II по электробезопасности? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Окраску бандажей на опорах | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Осмотр ВЛ в темное время суток | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Восстановление постоянных обозначений на опоре | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Замер габаритов угломерными приборами | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 62 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким образом разрешается выполнять проверку отключенного положения коммутационного аппарата в случае отсутствия видимого разрыва в комплектных распределительных устройствах заводского изготовления с выкатными элементами? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По состоянию ламп сигнализации | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По амперметру, установленному на ячейке | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По механическому указателю гарантированного положения контактов | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Механической кнопкой отключения в приводе выключателя | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 63 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какое количество плакатов «Не включать! Работа на линии» должно вывешиваться на приводах разъединителей, которыми отключена для выполнения работ ВЛ, КВЛ или КЛ, если на линии работает несколько бригад? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По одному плакату для каждой бригады | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Два | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один, не зависимо от числа работающих бригад | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 64 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По чьей команде вывешивается и снимается плакат «Не включать! Работа на линии!»? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Выдающего наряд-допуск | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Ответственного руководителя работ | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Производителя работ | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Диспетчерского или оперативного персонала, в чьем соответственно диспетчерском или технологическом управлении находится ВЛ, КВЛ или КЛ | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 65 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
От кого должен получить подтверждение об окончании работ и удалении всех бригад с рабочего места диспетчерский или оперативный персонал перед отдачей команды на снятие плаката «Не включать! Работа на линии!»? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
От выдающего наряд-допуск | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
От ответственного руководителя работ | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
От работника из числа оперативного персонала, выдающего разрешение на подготовку рабочего места и на допуск | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
От вышестоящего диспетчерского или оперативного персонала | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 66 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В каком случае разрешается проверять отсутствие напряжения выверкой схемы в натуре? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В ОРУ и на комплектной трансформаторной подстанции | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В ОРУ напряжением 110 кВ и выше и на двухцепных ВЛ напряжением 110 кВ и выше | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В ОРУ напряжением 35 кВ и выше и на двухцепных ВЛ напряжением 35 кВ и выше | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 67 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким образом эксплуатирующими организациями определяются линии (участки линий), находящиеся под наведенным напряжением? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Путем выполнения измерений при наибольшем значении тока влияющей линии | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Расчетным путем | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Путем выполнения измерений с последующим перерасчетом значений на наибольший рабочий ток влияющей ВЛ | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 68 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какой организацией определяются схема и порядок измерений величины наведенного напряжения и ее перерасчета на наибольший рабочий ток влияющей воздушной линии электропередачи? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Проектной организацией | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Эксплуатирующей организацией | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Пусконаладочной организацией | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 69 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Укажите наименование строки наряда-допуска, в которой приводятся сведения о наличии наведенного напряжения на ВЛ? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
«Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались» | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
«Отдельные указания» | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
«Поручается» | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 70 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В каком документе указывается значение расчетного наведенного напряжения на ВЛ? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В наряде-допуске | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В проектной документации на ВЛ | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В перечне линий, находящихся под наведенным напряжением | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В формуляре на ВЛ | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 71 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какое количество бригад может работать одновременно на одной воздушной линии электропередачи(ВЛ) (на одном электрически связанном участке) без заземления ВЛ в РУ при заземлении ВЛ только на рабочем месте? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не более одной | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не более двух | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок не ограничивается | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 72 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Допускается ли одновременная работа бригад, использующих разные методы производства работ на ВЛ (на одном электрически связанном участке), под наведенным напряжением? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Допускается при количестве бригад не более двух | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Допускается при количестве бригад не более трех | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не допускается | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 73 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Когда может быть снято заземление с провода (грозотроса) на промежуточной опоре при выполнении работ на воздушной линии электропередачи? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По окончании работы на опоре | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
После полного окончания работ на воздушной линии | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
После снятия заземления с соседних опор | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 74 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При каком условии допускается разъединять провод и тяговый канат в ходе работ на воздушной линии электропередачи? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
После завершения натяжения участка воздушной линии | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Если исключена возможность падения провода или троса | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Только после уравнивания их потенциалов, то есть после соединения каждого из них с общим заземлителем | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
После соединения провода с заземлителем | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 75 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Под наблюдением каких работников должен осуществляться проезд автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов по территории ОРУ и в охранной зоне воздушной линии электропередачи выше 1000 В? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Члена бригады с группой III | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Производителя работ | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Одного из работников из числа оперативного персонала, работника, выдавшего наряд, или ответственного руководителя | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Наблюдающего с группой III | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 76 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Под наблюдением каких работников осуществляться проезд автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов при выполнении строительно-монтажных работ в охранной зоне воздушной линии электропередачи? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Члена бригады с группой II | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Наблюдающего с группой III | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Ответственного руководителя или производителя работ, имеющего группу III | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 77 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какую группу по электробезопасности должны иметь специалисты по охране труда субъектов электроэнергетики, контролирующие электроустановки? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Группу III | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Группу IV | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Группу V | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 78 |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какие требования предъявляются к измерительным трансформаторам тока? |  | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Запрещается использовать шины в цепи первичной обмотки трансформаторов тока в качестве токоведущих при монтажных и сварочных работах | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
До окончания монтажа вторичных цепей, электроизмерительных приборов, устройств релейной защиты и электроавтоматики вторичные обмотки трансформаторов тока должны быть замкнуты накоротко | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При проверке полярности вторичных обмоток прибор, указывающий полярность, должен быть присоединен к зажимам вторичной обмотки до подачи импульса в первичную обмотку трансформаторов тока | 0 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Все перечисленные | 2 | 328н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Тема 1. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей | Баллы | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 1 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Что входит в состав комплекса технических средств автоматической системы управления энергохозяйством? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Средства сбора и передачи информации | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Средства обработки и отображения информации | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вспомогательные системы | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Все перечисленное | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 2 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какими нормативно-техническими документами необходимо руководствоваться при установке силовых трансформаторов? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Правилами устройства электроустановок и нормами технологического проектирования подстанций | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Всеми перечисленными документами | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 3 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При каком значении давления в баке герметичного трансформатора обслуживающий персонал должен снизить нагрузку? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Выше 50 кПа (0,5 кгс/см2) | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Выше 45 кПа (0,45 кгс/см2) | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Выше 40 кПа (0,4 кгс/см2) | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Выше 35 кПа (0,35 кгс/см2) | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 4 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С какой периодичностью должна промываться гравийная засыпка маслоприемников трансформаторов? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в год | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в полгода | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в два года | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По мере загрязнения | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 5 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Что из перечисленного не соответствует требованиям Правил к содержанию трансформаторов наружной установки? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На баках трехфазных трансформаторов должны быть указаны номера подстанции | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На группах однофазных трансформаторов и реакторов номер подстанции указывается на средней фазе | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На баки группы однофазных трансформаторов и реакторов наносится расцветка фаз | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Трансформаторы и реакторы наружной установки окрашиваются в темные тона краской, устойчивой к атмосферным воздействиям и воздействию трансформаторного масла | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 6 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какая нагрузка допускается для масляных трансформаторов? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Продолжительная нагрузка любой обмотки током, превышающим на 5 % номинальный ток ответвления, если напряжение не превышает номинальное напряжение соответствующего ответвления | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Продолжительная нагрузка любой обмотки током, превышающим на 7 % номинальный ток ответвления, если напряжение не превышает номинальное напряжение соответствующего ответвления | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Продолжительная нагрузка любой обмотки током, превышающим на 10 % номинальный ток ответвления, если напряжение не превышает номинальное напряжение соответствующего ответвления | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Продолжительная нагрузка любой обмотки током, превышающим на 12 % номинальный ток ответвления, если напряжение не превышает номинальное напряжение соответствующего ответвления | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 7 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какова продолжительность кратковременной перегрузки масляного трансформатора сверх номинального тока на 30 %? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
120 мин | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
80 мин | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
45 мин | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
20 мин | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 8 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какова продолжительность кратковременной перегрузки масляного трансформатора сверх номинального тока на 45 %? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
120 мин | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
80 мин | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
45 мин | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
20 мин | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 9 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какова продолжительность кратковременной перегрузки масляного трансформатора в аварийном режиме при перегрузке по току в 100 % и температуре окружающей среды -25 °С? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
10 мин | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
20 мин | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
30 мин | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
40 мин | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 10 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какой должна быть температура верхних слоев масла при номинальной нагрузке трансформатора с системой масляного охлаждения? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не выше 95 °С | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не выше 85 °С | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не выше 75 °С | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 11 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какой должна быть температура верхних слоев масла при номинальной нагрузке трансформатора с системой масляного охлаждения с дутьем и принудительной циркуляцией масла? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не выше 95 °С | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не выше 85 °С | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не выше 75 °С | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не выше 70 °С | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 12 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какой должна быть температура масла на входе в маслоохладитель при номинальной нагрузке трансформатора с системой масляного охлаждения с принудительной циркуляцией масла через водоохладитель? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не выше 95 °С | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не выше 85 °С | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не выше 75 °С | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не выше 70 °С | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 13 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В течение какого времени допускается работа с номинальной нагрузкой трансформаторов с системами охлаждения Д при аварийном отключении всех вентиляторов и температуре окружающего воздуха -15 °С? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В течение 60 ч | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В течение 40 ч | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В течение 16 ч | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В течение 10 ч | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 14 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какова допустимая длительность работы трансформатора с номинальной нагрузкой с системой охлаждения Д при аварийном отключении всех вентиляторов и температуре окружающего воздуха 0 °С? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
40 ч | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
16 ч | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
10 ч | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
6 ч | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 15 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В течение какого времени допускается работа с номинальной нагрузкой трансформаторов с системами охлаждения Д при аварийном отключении всех вентиляторов и температуре окружающего воздуха +20 °С? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В течение 16 ч | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В течение 10 ч | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В течение 6 ч | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В течение 4 ч | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 16 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какова допустимая длительность работы трансформатора с номинальной нагрузкой с системой охлаждения Д при аварийном отключении всех вентиляторов и температуре окружающего воздуха +30 °С? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В течение 16 ч | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В течение 10 ч | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В течение 6 ч | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В течение 4 ч | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 17 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При каком условии производится отключение электродвигателей вентиляторов на трансформаторах с системой охлаждения Д? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При снижении температуры верхних слоев масла до 50 °С, если при этом ток нагрузки менее номинального | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При снижении температуры верхних слоев масла до 45 °С, если при этом ток нагрузки менее номинального | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При снижении температуры верхних слоев масла до 45 °С, если при этом ток нагрузки менее длительного расчетного | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При снижении температуры верхних слоев масла до 50 °С, если при этом ток нагрузки менее длительного расчетного | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 18 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Как часто должна проверяться правильность выбора коэффициента трансформации на трансформаторах, оснащенных переключателями ответвлений обмоток без возбуждения? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один раз в год - перед наступлением зимнего максимума нагрузки | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один раз в год - перед наступлением летнего минимума нагрузки | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 2 раз в год - перед наступлением зимнего максимума и летнего минимума нагрузки | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 19 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какова периодичность капитальных ремонтов трансформаторов 110 кВ и выше мощностью 125 MB·А и более? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не позднее, чем через 12 лет после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем - по мере необходимости | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не позднее, чем через 15 лет после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем - по мере необходимости | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не позднее чем через 15 лет после ввода в эксплуатацию с учетом результатов диагностического контроля, в дальнейшем - по мере необходимости | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не позднее чем через 12 лет после ввода в эксплуатацию с учетом результатов диагностического контроля, в дальнейшем - по мере необходимости | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 20 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какой запас трансформаторного масла должен храниться у Потребителя, имеющего на балансе маслонаполненное оборудование? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Неснижаемый запас не менее 110 % объема наиболее вместимого аппарата | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Минимальный запас на одну замену масла | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Неснижаемый запас не менее 110 % объема всех трансформаторов | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Запас масла определяется распоряжением руководителя Потребителя | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 21 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какой должна быть температура воздуха внутри помещений закрытых распределительных устройств в летнее время? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не более 40 °С | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не более 35 °С | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В пределах 35 - 45 °С | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В пределах 20 - 30 °С | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 22 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какие требования к распределительным устройствам и подстанциям не соответствуют Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Для наложения заземлений в РУ напряжением выше 1000 В применяются только стационарные заземляющие ножи. Рукоятки приводов заземляющих ножей должны быть окрашены в красный цвет, а приводы заземляющих ножей - в черный | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На дверях и внутренних стенках камер ЗРУ, на лицевой и оборотной сторонах панелей щитов должны быть выполнены надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На дверях РУ должны быть предупреждающие плакаты и знаки установленного образца. На предохранительных щитках и у предохранителей присоединений должны быть надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В РУ должны находиться электрозащитные средства и средства индивидуальной защиты (в соответствии с нормами комплектования средствами защиты), защитные противопожарные и вспомогательные средства (песок, огнетушители) и средства для оказания первой помощи пострадавшим от несчастных случаев | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 23 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким должно быть время между остановом и последующим запуском рабочих компрессоров с рабочим давлением 4,0-4,5 МПа (40-45 кгс/см2)? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 60 мин | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 50 мин | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 45 мин | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 40 мин | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 24 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким должно быть время между остановом и последующим запуском рабочих компрессоров с рабочим давлением 23 МПа (230 кгс/см2)? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 90 мин | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 60 мин | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 50 мин | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 40 мин | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 25 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким должно быть время между остановом и последующим запуском рабочих компрессоров с рабочим давлением 23 МПа (230 кгс/см2)? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не более, чем за 30 мин | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не более, чем за 40 мин | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не более, чем за 50 мин | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не более, чем за 60 мин | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 26 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С какой периодичностью на объектах с постоянным пребыванием дежурного персонала необходимо удалять влагу из воздухосборников с компрессорным давлением (4,0-4,5) МПа (40-45) кгс/см2? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в сутки | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в два дня | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в три дня | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Согласно утвержденного графика, составленному на основании опыта эксплуатации | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 27 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С какой периодичностью должны проводиться продувки магистральных воздухопроводов для предупреждения загрязнения сжатого воздуха в процессе эксплуатации при положительной температуре окружающего воздуха? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в два месяца | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в три месяца | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в четыре месяца | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в полгода | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 28 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С какой периодичностью должна контролироваться влажность элегаза в комплектных распределительных устройствах с элегазовой изоляцией (КРУЭ )в процессе эксплуатации? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Два раза в год - зимой и летом | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Два раза в год - зимой и весной | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Два раза в год - летом и осенью | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Два раза в год - весной и осенью | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 29 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каково максимально допустимое значение утечки элегаза при эксплуатации оборудования с элегазовой изоляцией? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
3 % от общей массы в год | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
5 % от общей массы в год | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
7 % от общей массы в год | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
9 % от общей массы в год | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 30 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С какой периодичностью необходимо осуществлять слив влаги из баков масляных выключателей? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один раз в год весной - с наступлением положительных температур | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один раз в год осенью - перед наступлением отрицательных температур | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один раз в год - летом, по мере накопления | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Два раза в год - весной с наступлением положительных температур и осенью перед наступлением отрицательных температур | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 31 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С какой периодичностью проводится осмотр распределительных устройств без их отключения, если персонал находится на дежурстве постоянно? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в месяц | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в сутки | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в три месяца | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в полгода | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 32 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какая периодичность проведения капитальных ремонтов устанавливается Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей в РУ для отделителей и короткозамыкателей с открытым ножом и их приводов? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1 раз в 3-5 лет | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1 раз в 6-8 лет | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1 раз в 4-6 лет | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1 раз в 2-3 года | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 33 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какая периодичность проведения капитальных ремонтов устанавливается Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей для воздушных выключателей? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1 раз в 3-5 лет | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1 раз в 6-8 лет | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1 раз в 4-6 лет | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1 раз в 2-3 года | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 34 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какая периодичность проведения капитальных ремонтов устанавливается Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей для масляных выключателей РУ? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1 раз в 3-5 лет при контроле характеристик выключателя с приводом в межремонтный период | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1 раз в 6-8 лет при контроле характеристик выключателя с приводом в межремонтный период | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1 раз в 4-6 лет при контроле характеристик выключателя с приводом в межремонтный период | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1 раз в 2-3 года | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 35 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какая периодичность проведения капитальных ремонтов устанавливается Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей для вакуумных выключателей? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1 раз в 3 года | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1 раз в 5 лет | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1 раз в 8 лет | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1 раз в 10 лет | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 36 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какая периодичность проведения капитальных ремонтов устанавливается Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей для токопроводов? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1 раз в 3 года | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1 раз в 5 лет | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1 раз в 8 лет | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1 раз в 10 лет | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 37 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С какой периодичностью должны проводиться капитальные ремонты ВЛ на опорах с деревянными деталями? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в 5 лет | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в 7 лет | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в 10 лет | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в 15 лет | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 38 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С какой периодичностью должны проводиться капитальные ремонты ВЛ на железобетонных и металлических опорах ? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в 5 лет | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в 7 лет | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в 10 лет | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в 15 лет | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 39 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким из перечисленных способов могут проводиться ремонтные работы на ВЛ? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Только с отключением линии | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Только пофазный ремонт - по специальной инструкции | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Без снятия напряжения - по специальной инструкции | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Любым из перечисленных способов | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 40 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какая организация должна проводить обрезку деревьев, растущих в непосредственной близости к проводам ВЛ? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Специализированная организация, работающая по договору с Потребителем | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Потребитель | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Организация, имеющая разрешение Ростехнадзора на проведение данного вида работ | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Специальная организация, занимающаяся лесозаготовками | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 41 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Сколько соединений допускается в пролетах пересечения действующей ВЛ с линиями связи и сигнализации? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не более одного | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не более двух | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Соединение не допускается | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не регламентируется | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 42 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Когда должны проводиться работы по предотвращению нарушений в работе ВЛ, проходящих по сельскохозяйственным угодьям? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В любое время года только по согласованию с землепользователями | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В любое время года без согласования с землепользователями, но с обязательным уведомлением их о проводимых работах | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Только летом по согласованию с землепользователем | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Только летом с обязательным уведомлением их о проводимых работах | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 43 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В какие сроки Сторонний Потребитель обязан согласовать проведение ремонтных работ на принадлежащих ему проводах при их совместной подвеске на опорах ВЛ с линиями другого назначения, с Потребителем, эксплуатирующим ВЛ? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не позднее чем за три дня до начала работ | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не позднее чем за два дня до начала работ | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не позднее чем за день до начала работ | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Согласование производится в день начала работ | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 44 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какой нагрузкой должны проверяться уставки устройств релейной защиты? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Проверка проводится в условиях минимальной нагрузки Потребителя | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Проверка проводится в условиях максимальной нагрузки Потребителя | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Проверка проводится в условиях расчетной нагрузки Потребителя | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Проверка проводится в условиях критической нагрузки Потребителя | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 45 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какое значение сопротивления изоляции должно поддерживаться в электрически связанных вторичных цепях устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики относительно земли в пределах каждого присоединения? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не ниже 1,0 МОм | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не ниже 0,8 МОм | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не ниже 0,5 МОм | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не ниже 10 МОм | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 46 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какое значение сопротивления изоляции должно поддерживаться между электрически не связанными цепями различного назначения в пределах каждого присоединения (измерительные цепи, цепи оперативного тока, сигнализации)? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не ниже 1,0 МОм | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не ниже 0,8 МОм | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не ниже 0,5 МОм | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не ниже 10 МОм | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 47 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какое значение сопротивления изоляции должно поддерживаться в выходных цепях телеуправления и цепях питания напряжением 220 В устройств телемеханики? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не ниже 0,5 МОм | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не ниже 1,0 МОм | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не ниже 5,0 МОм | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не ниже 10 МОм | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 48 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какое значение сопротивления изоляции должно поддерживаться в цепях устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики, рассчитанных на рабочее напряжение 60 В и ниже, питающихся от отдельного источника или через разделительный трансформатор? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не ниже 0,5 МОм | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не ниже 1,0 МОм | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не ниже 5,0 МОм | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не ниже 10 МОм | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 49 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким образом испытывают изоляцию между жилами контрольного кабеля тех цепей, где имеется повышенная вероятность замыкания с серьезными последствиями (цепи газовой защиты, цепи конденсаторов, используемых как источник оперативного тока)? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Напряжением 1000 В в течение 1 мин | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Напряжением на 2500 В в течение 1 мин | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Напряжением на 500 В в течение 1 мин | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Напряжением 1500 В в течение 1 мин | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 50 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какие действия персонала запрещены при работе на панелях (в шкафах) и в цепях управления, релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Выполнять по заявке работы в устройствах релейной защиты, автоматики и телемеханики, которые могут вызвать их срабатывание на отключение защищаемых присоединений | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Выполнять работы в устройствах релейной защиты, автоматики и телемеханики с применением изолированного инструмента | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Опробовать в действии оперативные цепи релейной защиты, автоматики и телемеханики по окончании работ | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Выполнять работы в устройствах релейной защиты, автоматики и телемеханики без исполнительных схем | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 51 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какие требования ко вторичным обмоткам трансформаторов тока установлены Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей ? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вторичные обмотки трансформаторов тока должны быть всегда замкнуты на реле и приборы или закорочены | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вторичные обмотки трансформаторов тока должны быть всегда соединены в звезду | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вторичные обмотки трансформаторов тока должны быть всегда соединены на разность токов двух фаз | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вторичные обмотки трансформаторов тока должны быть всегда соединены на сумму токов трех фаз | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 52 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По какому документу должен выполнять операции оперативный персонал на панелях (в шкафах) устройств релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики с помощью ключей, контактных накладок и испытательных блоков? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По таблицам положения переключающих устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики для используемых режимов | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По картам уставок релейной защиты, автоматики и телемеханики | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По принципиальным схемам устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 53 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Как часто ответственный за электрохозяйство проводит осмотр аккумуляторных батарей? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один раз в сутки | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один раз в месяц | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Два раза в неделю | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Два раза в месяц | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 54 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В каком случае допускается применять нестандартизированные средства измерений? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Если есть разрешение завода-изготовителя | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Если есть разрешение органов Ростехнадзора | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Если эти средства прошли метрологическую аттестацию в установленном порядке | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Если есть разрешение руководителя Потребителя | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 55 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким образом производится учет электроэнергии на время поверки средств учета электроэнергии? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По усредненным данным, полученным за последние три месяца | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По усредненным данным, полученным за последние полгода | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На время проведения поверки должны быть установлены резервные средства учета | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В этот период учет электроэнергии не производится | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 56 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какие требования предъявляются к информационно-измерительным системам Потребителя? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Системы должны подвергаться поверке только после ремонта измерительных компонентов | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В течение месяца после ввода в промышленную эксплуатацию системы должны быть метрологически аттестованы, а затем в процессе эксплуатации подвергаться периодической поверке | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
До ввода в промышленную эксплуатацию системы должны быть метрологически аттестованы, а затем в процессе эксплуатации подвергаться периодической поверке | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 57 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какой срок поверки установлен для трансформатора тока, встроенного в энергооборудование? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Равен межповерочному интервалу оборудования, на котором они установлены | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Равен межремонтному интервалу работы оборудования, на котором они установлены | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Равен расчетному сроку эксплуатации оборудования | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Срок поверки не зависит от оборудования, на котором установлен трансформатор тока | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 58 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какой срок поверки установлен для трансформатора напряжения, встроенного в энергооборудование? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Равен межповерочному интервалу оборудования, на котором они установлены | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Равен межремонтному интервалу работы оборудования, на котором они установлены | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Равен расчетному сроку эксплуатации оборудования | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Срок поверки не зависит от оборудования, на котором установлен трансформатор тока | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 59 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В какие сроки необходимо проводить поверку расчетных средств учета электрической энергии? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в два года | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В сроки, указанные государственными стандартами | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В сроки, указанные государственными стандартами, а также после ремонта указанных средств | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В сроки, указанные государственными стандартами, но не реже одного раза в три года | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 60 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Кто осуществляет установку и замену измерительных трансформаторов тока и напряжения? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Энергоснабжающая организация | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Персонал Потребителя по согласованию с энергоснабжающей организацией | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Органы энергонадзора | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Органы стандартизации и метрологии, которые находятся по месту регистрации собственника приборов учета электрической энергии | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 61 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С какой периодичностью должно проверяться сопротивление электрической изоляции изолирующих прокладок, предотвращающих соединение с землей через крюк или трос кранов и талей, обслуживающих установки электронагревательных устройств сопротивления прямого действия? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в год | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в полугодие | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза квартал | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в месяц | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 62 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какая периодичность осмотров контактных соединений короткой сети токопровода дуговой электропечи установлена Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей ? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в месяц | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в три месяца | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в шесть месяцев | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в год | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 63 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Кто имеет право проводить осмотр индукционных плавильных печей? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Электротехнический персонал Потребителя | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Электротехнологический персонал Потребителя | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Ремонтный персонал Потребителя | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Административно - технический персонал Потребителя | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 64 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Нужно ли производить отключение индукционных установок во время проведения осмотра? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Осмотр проводится при частичном отключении установок от источников питания | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Осмотр проводится при полном отключении установок от источников питания | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Осмотр можно проводить без отключения установок от источников питания | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 65 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Как часто должен проводиться осмотр электродных котлов напряжением до 1000 В? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в месяц | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Перед началом отопительного сезона | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По окончании отопительного сезона | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Два раза в год - перед началом и по окончании отопительного сезона | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 66 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Как часто должен проводиться осмотр электродных котлов напряжением выше 1000 В? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По графику, но не реже одного раза в месяц | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Перед началом отопительного сезона | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По окончании отопительного сезона | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Два раза в год - перед началом и по окончании отопительного сезона | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 67 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Как часто должен проводиться планово-предупредительный ремонт электродных котлов напряжением выше 1000 В? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По специальному графику, но не реже одного раза в три месяца | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По специальному графику, но не реже одного раза в шесть месяцев | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По специальному графику, но не реже одного раза в год | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По специальному графику, но не реже одного раза в три года | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 68 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Где должны указываться сведения о наличии резервных стационарных или передвижных технологических электростанций Потребителя, их установленной мощности и значении номинального напряжения? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В договоре энергоснабжения | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На электрических схемах Потребителя | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На электрических схемах Потребителя и в договоре энергоснабжения | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В эксплуатационной документации | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 69 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какое электрооборудование допускается к эксплуатации во взрывоопасных зонах? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Электрооборудование общего назначения | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Электрооборудование во взрывозащищенном исполнении | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 70 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Кто проводит наружный осмотр электрооборудования во взрывоопасных зонах? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Электротехнический персонал организации | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Электротехнологический персонал организации | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Ответственный за электрохозяйство или назначенный им работник | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 71 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Можно ли включать автоматически отключившуюся электроустановку, которая находится во взрывоопасной зоне, без выяснения причин ее отключения? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Можно, если отключение произошло на очень короткий момент времени | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Можно, если при подключении рядом находится старший из персонала | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Без выяснения и устранения причин ее отключения повторное включение не разрешается | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 72 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С какой периодичностью необходимо проверять состояние трассы воздушных линий с неизолированными проводами? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в три года | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в год | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в полугодие | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
По мере необходимости | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 73 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С какой периодичностью проводится проверка состояния фундаментов опор? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один раз в год | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один раз в три года | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один раз в пять лет | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один раз в шесть лет | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 74 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С какой периодичностью необходимо проводить измерения прогибов металлических конструкций опор? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один раз в год | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один раз в три года | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один раз в пять лет | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Один раз в шесть лет | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 75 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С какой периодичностью необходимо проводить контроль железобетонных опор и приставок? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в три года | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в пять лет | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в шесть лет | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в восемь лет | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 76 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С какой периодичностью и в каком объеме необходимо проводить контроль стрел провеса и расстояния до элементов ВЛ 6-20 кВ? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в три года (1 ± 2) % пролетов | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в пять лет (3 ± 5) % пролетов | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в шесть лет (1 ± 2) % пролетов | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в восемь лет (3 ± 5) % пролетов | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 77 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С какой периодичностью и в каком объеме необходимо проводить контроль стрел провеса и расстояния до элементов ВЛ 35-220 кВ? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в три года (1 ± 2) % пролетов | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в пять лет (3 ± 5) % пролетов | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в шесть лет (3 ± 5) % пролетов | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не реже одного раза в восемь лет (1 ± 2) % пролетов | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Правила устройства электроустановок | Баллы | ПУЭ
Вопрос 1 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При каких минимальных значениях токов замыкания на землю, согласно Правилам устройства электроустановок, рекомендуется применение не менее двух заземляющих реакторов? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При значениях более 20 А | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При значениях более 35 А | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При значениях более 50 А | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При значениях более 100 А | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 2 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Что такое «Степень загрязнения (СЗ)»? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Показатель, учитывающий загрязненное расстояние по поверхности изоляционной детали между металлическими частями разного потенциала | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Показатель, учитывающий электрическую прочность изолятора или изоляционной конструкции в условиях загрязнения и увлажнения | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Показатель, учитывающий эффективность использования изоляционной конструкции | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Показатель, учитывающий влияние загрязненности атмосферы на снижение электрической прочности изоляции электроустановок | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 3 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Сколько тарельчатых изоляторов, помимо количества принятого по расчетной формуле, следует добавлять в каждую цепь гирлянды напряжением 750 кВ в натяжных и поддерживающих гирляндах ОРУ? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
4 изолятора | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
3 изолятора | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
2 изолятора | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
5 изоляторов | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 4 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
К районам с какой степенью загрязнения относятся территории, не попадающие в зону влияния источников промышленных и природных загрязнений (болота, высокогорные районы, районы со слабозасоленными почвами)? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
К районам с 1-й степенью загрязнения | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
К районам со 2-й степенью загрязнения | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
К районам с 3-й степенью загрязнения | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
К районам с 4-й степенью загрязнения | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
К экологически чистым районам | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 5 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какое минимальное расстояние должно быть от токоведущих частей токопроводов без оболочек (исполнение IP00) до трубопроводов? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
0,5 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
0,8 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1,0 м | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 6 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какое минимальное расстояние должно быть от шинопроводов, имеющих оболочки (исполнение IP21; IP31; IP51; IP65), до трубопроводов и технологического оборудования? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
0,55 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
0,8 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1,25 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
2,5 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не нормируется | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 7 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какой из перечисленных типов опор устанавливается в местах изменения числа, марок и сечений проводов ВЛ? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Промежуточные опоры | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Анкерные опоры | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Угловые опоры | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Концевые опоры | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 8 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какое наименьшее допустимое расстояние по горизонтали должно быть соблюдено от подземных частей опор или заземляющих устройств опор до пожарных гидрантов, колодцев, люков канализации и водоразборных колонок? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Расстояние не менее 2,0 м | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Расстояние не менее 1,0 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Расстояние не менее 0,5 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Расстояние не менее 0,35 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 9 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какой угол по возможности необходимо соблюдать при пересечении воздушной линии электропередачи, ЛС и ЛПВ? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Угол 30° | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Угол 45° | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Угол 60° | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Угол 90° | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 10 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Что из перечисленного не является необходимым мероприятием, выполняемым по окончании сооружения или реконструкции воздушной линии электропередачи? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Землевание земель, отводимых в постоянное пользование | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Рекультивация земель, отводимых во временное пользование | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Природоохранительные мероприятия, направленные на минимальное нарушение естественных форм рельефа и сохранение зеленых насаждений и естественного состояния грунта | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Консервация нарушенных земель | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Противоэрозионные мероприятия | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 11 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В соответствии с чем определяются численность ремонтно-эксплуатационного персонала и площадь производственно-жилых помещений ремонтных баз, а также количество транспортных средств и механизмов, необходимых для эксплуатации воздушной линии электропередачи? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В соответствии с рабочим проектом | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В соответствии с указаниями технического руководителя предприятия | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В соответствии с действующими нормативами | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В соответствии с протяженностью ВЛ | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 12 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
От чего должны быть защищены металлические опоры и подножники, металлические детали железобетонных и деревянных опор, бетонные и железобетонные конструкции, а также древесина элементов деревянных опор? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
От воздействия прямых солнечных лучей | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
От возгорания | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
От коррозии с учетом требований строительных норм и правил по защите строительных конструкций от коррозии | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 13 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какие мероприятия следует предпринимать в районах расселения крупных птиц для предохранения изоляции ВЛ от загрязнения, независимо от степени загрязнения окружающей среды, а также для предотвращения гибели птиц? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не использовать опоры ВЛ со штыревыми изоляторами | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
На траверсах опор ВЛ 35-220 кВ, в том числе в местах крепления поддерживающих гирлянд изоляторов, а также на тросостойках, для исключения возможности посадки или гнездования птиц, предусматривать установку противоптичьих заградителей | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Закрывать верхние отверстия полых стоек железобетонных опор наголовниками | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Все перечисленные мероприятия | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 14 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Чем рекомендуется защищать от вибрации провода воздушной линии электропередачи в местах их крепления к изоляторам? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Гасителями вибрации петлевого типа (демпфирующие петли) | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Гасителями вибрации типа Стокбриджа | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Гасителями вибрации спирального типа с полимерным покрытием | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Армирующими спиральными прутками, протекторами, спиральными вязками | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 15 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Что должны, по возможности, обеспечивать конструкция гирлянд изоляторов расщепленных фаз и крепление их к опоре? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Свободный доступ обслуживающего персонала | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Раздельный монтаж и демонтаж каждого из проводов, входящих в расщепленную фазу | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Молниезащиту | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Возможность установки защитного аппарата | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 16 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Для чего служит волоконно-оптическая линия связи на воздушных линиях электропередачи? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Для электропередачи | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Для передачи информации | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Для повышения эффективности диспетчерского управления | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 17 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Чему равно наименьшее расстояние от провода до головки рельса в нормальном режиме воздушной линии электропередачи 220 кВ по вертикали при пересечении неэлектрифицированных железных дорог широкой и узкой колеи общего пользования? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
7,0 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
7,5 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
8,0 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
8,5 м | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 18 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какое из перечисленных требований, предъявляемых к ограждениям в РУ, установленных в производственных помещениях, приведено неверно? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Съемные ограждения должны выполняться так, чтобы их удаление было невозможно без специального инструмента | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Дверцы входа за ограждение должны запираться на ключ | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Распределительные устройства, установленные в помещениях, доступных для неквалифицированного персонала, должны иметь токоведущие части, закрытые сплошными ограждениями, либо должны быть выполнены со степенью защиты не менее IP2X | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Расстояние от сетчатого ограждения до неизолированных токоведущих частей устройства должно быть не менее 0,6 м | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 19 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Выше какой температуры не должны нагреваться от воздействия электрического тока строительные конструкции, доступные для прикосновения персонала? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Строительные конструкции, доступные для прикосновения персонала, не должны нагреваться от воздействия электрического тока выше 50 °С | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Строительные конструкции, доступные для прикосновения персонала, не должны нагреваться от воздействия электрического тока выше 60 °С | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Строительные конструкции, доступные для прикосновения персонала, не должны нагреваться от воздействия электрического тока выше 70 °С | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Строительные конструкции, доступные для прикосновения персонала, не должны нагреваться от воздействия электрического тока выше 80 °С | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 20 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какое расстояние должно быть в земле между точкой заземления молниеотвода и точкой заземления нейтрали или бака трансформатора? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 2,5 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 1,0 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 3,0 м | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 2,0 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 21 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В каком случае защита от грозовых перенапряжений неиспользуемых обмоток низшего и среднего напряжения силовых трансформаторов не требуется? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В случае, если к ним постоянно присоединена кабельная линия длиной не менее 30 м, имеющая заземленную оболочку или броню | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В случае, если к ним постоянно присоединена кабельная линия длиной не менее 20 м, имеющая заземленную оболочку или броню | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В случае, если к ним постоянно присоединена кабельная линия длиной не менее 25 м, имеющая заземленную оболочку или броню | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В случае, если к ним постоянно присоединена кабельная линия длиной не менее 15 м, имеющая заземленную оболочку или броню | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 22 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какая температура должна поддерживаться для нормальной работы компрессоров в помещении компрессорной установки? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не ниже +10 °С и не выше +45 °С | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не ниже +55 °С и не выше +45 °С | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не ниже +10 °С и не выше +40 °С | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не ниже +55 °С и не выше +30 °С | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 23 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В каком объеме на преобразовательных подстанциях и установках следует предусматривать устройства для компенсации реактивной мощности? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В объеме, определяемом технико-экономическим расчетом | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В объеме, определяемом расчетом затрат на оборудование | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В объеме, определяемом расчетом электроэнергетических процессов | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В объеме, определяемом расчетом балансов активной и реактивной мощности | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 24 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Трансформаторы какой мощности должны быть оборудованы защитой от повышения давления (реле давления) герметичных трансформаторов с действием ее на сигнал? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
До 0,63 MB·А | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
До 0,40 MB·А | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Более 0,63 MB·А | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Более 0,40 MB·А | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 25 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При каком вторичном напряжении для трансформатора преобразовательного агрегата выполняется защита от перенапряжений на стороне вторичного напряжения трансформатора? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При выпрямленном напряжении 600 В и выше | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При напряжении 150 В и выше | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При выпрямленном напряжении 300 В и выше | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При напряжении 220 В и выше | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 26 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При каком значении концентрации пыли в воздухе при воздушном охлаждении преобразователей должна быть предусмотрена очистка воздуха? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Свыше 0,7 мг/м | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Свыше 0,6 мг/м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Свыше 0,5 мг/м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Свыше 0,4 мг/м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 27 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какую температуру должно обеспечивать отопление в холодное время при неработающем оборудовании в помещении преобразовательных агрегатов? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не ниже +20 °С | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не ниже +16 °С | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не ниже +10 °С | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не ниже +25 °С | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 28 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
К какому классу по взрывоопасности относятся помещения аккумуляторных батарей, в которых производится заряд аккумуляторов при напряжении более 2,3 В на элемент? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В-Iа | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В-Iб | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В-Iг | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В-IIа | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 29 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какая ширина проходов для обслуживания аккумуляторных батарей должна быть в свету между аккумуляторами при двустороннем расположении аккумуляторов? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 1,0 м | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 1,2 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 0,8 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее 0,6 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 30 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Каким должно быть напряжение между токоведущими частями соседних аккумуляторов разных рядов в период нормальной работы (не заряда) при установке аккумуляторов в два ряда без прохода между рядами? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не должно превышать 80 В | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не должно превышать 75 В | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не должно превышать 70 В | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не должно превышать 65 В | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 31 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При каком значении температуры в помещении уменьшается емкость аккумуляторной батареи? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Ниже +15 °С | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Выше +15 °С | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Выше +20 °С | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Ниже +10 °С | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 32 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
К производствам какой категории относятся помещения аккумуляторных батарей? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
К производствам категории А | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
К производствам категории Б | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
К производствам категории Г | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
К производствам категории Е | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 33 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какой должна быть температура в помещениях аккумуляторных батарей в холодное время на уровне расположения аккумуляторов на подстанциях без постоянного дежурства персонала, если аккумуляторная батарея выбрана из расчета работы только на включение и отключение выключателей? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не ниже 0 °С | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не ниже +10 °С | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не ниже +5 °С | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не ниже -3 °С | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 34 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какую высоту над уровнем пола для закрытых распределительных устройств (ЗРУ) напряжением выше 1 кВ должны иметь сетчатые и смешанные ограждения токоведущих частей и электрооборудования? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1,2 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1,5 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1,9 м | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 35 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
К производствам какой категории по пожарной и взрывопожарной опасности (в соответствии с Правилами устройств электроустановок) относятся электромашинные помещения? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Г | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Б | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
А | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 36 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В каком случае следует предусматривать выполнение кабельного этажа или кабельного туннеля в подвальном этаже электромашинного помещения? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При открытой прокладке до 200 силовых и контрольных кабелей или более 90 силовых кабелей | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При открытой прокладке более 350 силовых и контрольных кабелей или более 150 силовых кабелей в наиболее загруженном кабелями сечении подвала | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При открытой прокладке более 250 силовых и контрольных кабелей или более 100 силовых кабелей в наиболее загруженном кабелями сечении подвала | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 37 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Что не допускается при оборудовании камер и каналов вентиляции электрических машин? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Прокладка проводов и кабелей с оболочками из несгораемых и трудносгораемых материалов | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Прокладка неизолированных шин | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Установка кабельных муфт | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 38 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В течение какого периода конструкция генераторов и синхронных компенсаторов должна обеспечивать их нормальную эксплуатацию с возможностью замены изнашивающихся и повреждаемых деталей и узлов при помощи основных грузоподъемных механизмов и средств малой механизации без полной разборки машины? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В течение 20-25 лет | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В течение 10-15 лет | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
В течение 30-35 лет | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 39 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Что должно применяться в качестве первичной охлаждающей воды в теплообменниках для гидрогенераторов и синхронных компенсаторов? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Техническая вода | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Конденсат от конденсатных насосов турбины | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вода oт циркуляционных насосов газоохладителей генераторов | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 40 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Для какой системы возбуждения допускается не выполнять систему сигнализации о снижении сопротивления изоляции ниже нормы? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Для тиристорной независимой системы возбуждения | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Для тиристорной системы самовозбуждения | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Для бесщеточной системы возбуждения | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Для системы независимого возбуждения с возбудителем постоянного тока | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 41 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
От каких токов должна быть отстроена защита конденсаторной установки от токов КЗ, действующая на отключение? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
От токов включения установки | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
От тока небаланса | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
От номинального тока | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 42 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
С какой выдержкой времени следует производить отключение конденсаторной установки? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
3-5 мин | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1-2 мин | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
6-8 мин | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
0,1 - 0,7 мин | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 43 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Когда допускается повторное включение конденсаторной установки? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
После снижения напряжения в сети до номинального значения, но не ранее чем через 10 минут после ее отключения | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
После снижения напряжения в сети до номинального значения, но не ранее чем через 4 минуты после ее отключения | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
После снижения напряжения в сети до номинального значения, но не ранее чем через 3 минуты после ее отключения | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
После снижения напряжения в сети до номинального значения, но не ранее чем через 5 минут после ее отключения | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 44 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какую защиту рекомендуется применять для конденсаторной батареи, имеющей две или более параллельные ветви? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Защиту от повышения напряжения в каждой ветви | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Защиту от токов КЗ в каждой ветви отдельно | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Защиту, срабатывающую при нарушении равенства токов ветвей | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Защиту от понижения напряжения в каждой ветви | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Все перечисленные защиты | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 45 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какой маслоприемник должен быть устроен при расположении внутри помещения конденсаторной установки выше 1 кВ с общей массой масла более 600 кг? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Рассчитанный на 20 % общей массы масла во всех конденсаторах | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Рассчитанный на 15 % общей массы масла во всех конденсаторах | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Рассчитанный на 10 % общей массы масла во всех конденсаторах | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При таком расположении устройства маслоприемников под конденсатором не требуется | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 46 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какой маслоприемник должен быть устроен под конденсаторной установкой выше 1 кВ с общей массой масла более 600 кг при расположении ее снаружи помещения? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Рассчитанный на 20 % общей массы масла во всех конденсаторах | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Рассчитанный на 15 % общей массы масла во всех конденсаторах | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Рассчитанный на 10 % общей массы масла во всех конденсаторах | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При таком расположении устройство маслоприемников под конденсаторами не требуется | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 47 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какое минимальное расстояние, согласно Правилам устройства электроустановок, рекомендуется принимать на территориях промышленных предприятий от опоры наружного освещения до проезжей части? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Расстояние не менее 1 м | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Расстояние не менее 1,3 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Расстояние не менее 1,5 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Расстояние не менее 2 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 48 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При какой минимальной ширине разделительных полос, согласно Правилам устройства электроустановок, опоры освещения улиц и дорог могут устанавливаться по центру этих разделительных полос? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
0,5 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1,0 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
2,0 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
4,0 м | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 49 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
К какой категории по надежности электроснабжения, согласно Правилам устройства электроустановок, относятся осветительные установки городских транспортных и пешеходных тоннелей? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
К первой категории | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Ко второй категории | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
К третьей категории | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вне категорий | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 50 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При каком минимальном сечении, согласно Правилам устройства электроустановок, питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При сечении не менее 1,5 мм2 | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При сечении не менее 2,5 мм2 | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При сечении не менее 6 мм2 | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При сечении не менее 12 мм2 | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 51 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При какой категории надежности электроснабжения здания, согласно Правилам устройства электроустановок, противопожарные устройства и охранная сигнализация должны питаться от двух вводов, а при их отсутствии - двумя линиями от одного ввода, причем переключение с одной линии на другую должно осуществляться автоматически? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При 1 категории надежности | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При 2 категории надежности | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При 3 категории надежности | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Независимо от категории надежности | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 52 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Какую степень защиты, согласно Правилам устройства электроустановок, должны иметь устанавливаемые на чердаке электродвигатели, распределительные пункты, отдельно устанавливаемые коммутационные аппараты и аппараты защиты? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Степень защиты не ниже IP20 | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Степень защиты не ниже IP35 | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Степень защиты не ниже IP44 | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Степень защиты не ниже IP14 | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 53 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Как, согласно Правилам устройства электроустановок, следует устанавливать расчетные счетчики электроэнергии в общественных зданиях, в которых размещено несколько потребителей электроэнергии? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Единый счетчик для всех потребителей в здании | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Для групп потребителей, находящихся в определенной части здания | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Для каждого потребителя, обособленного в административно-хозяйственном отношении | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 54 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Во сколько раз уставка и время срабатывания устройства защитного отключения (УЗО), расположенного ближе к источнику питания должны быть больше уставки и времени срабатывания УЗО, расположенного ближе к потребителю, при двух- и многоступенчатой схемах? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее, чем в четыре раза | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее, чем в полтора раза | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее, чем в два раза | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Не менее, чем в три раза | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1

## Спец4
База | Баллы | НТД | до 1000 В | до и выше 1000 В | II | III | IV | V
Вопрос 1 | п.24.12 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В каких из перечисленных случаев не допускается применение экранирующих комплектов? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только при проведении электросварочных работ | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только при работах, не исключающих возможности прикосновения к находящимся под напряжением до 1000 В токоведущим частям | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В любом из перечисленных случаев, а также при испытаниях оборудования | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 1 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие дополнительные средства защиты при выполнении сварочных работ в помещениях с повышенной опасностью использовать запрещено? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Защитные каски | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Диэлектрические перчатки | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Диэлектрические галоши | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Металлические щитки | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 2 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто имеет право проводить электросварочные работы? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работники, прошедшие в установленном порядке обучение и инструктаж по безопасности труда | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работники, прошедшие в установленном порядке обучение и проверку знаний по промышленной безопасности | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работники, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний требований безопасности, имеющие группу по электробезопасности не ниже II и соответствующие удостоверения | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 3 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто имеет право проводить присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Электротехнический персонал данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже III | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Электротехнический персонал данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже II | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Электротехнический персонал данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже IV | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Сами сварщики | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 4 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто имеет право выполнять сварочные работы в замкнутых или труднодоступных местах? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Два сварщика: один работает, второй страхует | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Сварщик под контролем двух наблюдающих, один из которых имеет не ниже III группы по электробезопасности | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Сварщик, имеющий не ниже IV группы по электробезопасности | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Такие работы правилами запрещаются | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 5 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Когда и с какой периодичностью проводят измерение сопротивления изоляции электросварочных установок? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только после длительного перерыва в их работе, согласно инструкции завода-изготовителя | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только при наличии видимых механических повреждений, но не реже 1 раза в 6 мес | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Согласно годового графика технического обслуживания и ремонта | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
После длительного перерыва в их работе, при наличии видимых механических повреждений, но не реже 1 раза в 6 мес | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 6 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто должен обслуживать электротермические установки? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Электротехнический персонал Потребителя | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Электротехнологический персонал Потребителя | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ремонтный персонал Потребителя | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Административно - технический персонал Потребителя | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 7 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В какое время года и с какой периодичностью необходимо контролировать температуру нагрева шин и контактных соединений электротермических установок? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В летнее время года в сроки, обусловленные местными инструкциями, но не реже 1 раза в год | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В весеннее время года в сроки, обусловленные местными инструкциями, но не реже 1 раза в год | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В осеннее время года в сроки, обусловленные местными инструкциями, но не реже 1 раза в год | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В зимнее время года в сроки, обусловленные местными инструкциями, но не реже 1 раза в год | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 1 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
К электроприемникам какой категории, в отношении обеспечения надежности электроснабжения, следует относить электроприемники основного оборудования и вспомогательных механизмов электросварочных установок? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
К III или ко II категории | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
К III категории | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ко II категории | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
К I категории | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 2 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким кабелем должна выполняться кабельная линия первичной цепи переносной (передвижной) электросварочной установки от коммутационного аппарата до источника сварочного тока? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Медным бронированным кабелем | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Жестким кабелем с алюминиевыми или медными жилами | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Переносным гибким шланговым кабелем с алюминиевыми или медными жилами, с изоляцией и в оболочке (шланге) из нераспространяющей горение резины или пластмассы | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 3 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким количеством комплектов органов управления регулирующими устройствами (рукояток, кнопок) рекомендуется оборудовать сварочные автоматы или полуавтоматы с дистанционным регулированием режима работы источника сварочного тока? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Одним комплектом | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Двумя комплектами | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Тремя комплектами | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 4 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что должно быть установлено на электросварочные установки, в которых по условиям электротехнологического процесса не может быть выполнено заземление, а также переносные и передвижные электросварочные установки, заземление оборудования которых представляет значительные трудности? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Заземление одного из выводов вторичной цепи источников сварочного тока | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Устройства защитного отключения или непрерывного контроля изоляции | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Заземление вывода вторичной цепи источника сварочного тока, соединяемого проводником (обратным проводом) с изделием | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 5 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На какое время допускается располагать сварочные посты во взрыво- и пожароопасных зонах? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Постоянно, по согласованию с энергонадзором | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Временно, по согласованию с главным энергетиком эксплуатирующей организации | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только в период производства временных электросварочных работ, выполняемых с соблюдением установленных требований по организации безопасного ведения огневых работ на взрыво- и взрывопожароопасных объектах | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 6 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что должно быть предусмотрено при ручной сварке толстообмазанными электродами, электрошлаковой сварке, сварке под флюсом и автоматической сварке открытой дугой? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Естественное освещение | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Зазор между стенками специальной кабины и полом в 50 мм | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Отсос газов непосредственно из зоны сварки | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 7 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В каком случае над переносными и передвижными сварочными установками, находящимися на открытом воздухе, могут не сооружаться навесы из негорючих материалов для защиты рабочего места сварщика и электросварочного оборудования от атмосферных осадков? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Если электросварочные работы будут производиться в теплое время года и будут вестись сварочными трансформаторами | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только если во время дождя и снегопада электросварочные работы будут прекращаться | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Если электрооборудование электросварочной установки имеет оболочку со степенью защиты, соответствующей условиям работы в наружных установках, и во время дождя и снегопада электросварочные работы будут прекращаться | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 8 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какое расстояние должно быть от одно- и многопостовых источников сварочного тока до стены? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее 0,3 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее 0,4 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее 0,5 м | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 9 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какая должна быть ширина проходов между группами сварочных трансформаторов? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее 0,5 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее 0,8 м | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее 1,0 м | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 10 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Применение какого вида провода не допускается для подвода тока от источника сварочного тока к электрододержателю установки ручной дуговой сварки (резки, наплавки) или к дуговой плазменной горелке прямого действия установки плазменной резки (сварки)? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Гибкого провода с резиновой изоляцией и в резиновой оболочке | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Гибкого провода с медными жилами | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Провода с изоляцией или в оболочке из материалов, распространяющих горение | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 11 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие провода должны использоваться для электрических проводников установок и аппаратов, предназначенных для дуговой сварки сосудов, котлов и трубопроводов? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Алюминиевые провода, помещенные в изоляцию из поливинилхлоридных материалов | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Алюминиевые провода, сечением не менее 16 мм2 | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Провода с медными жилами | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 12 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что не допускается применять в качестве обратного провода, соединяющего свариваемое изделие с источником сварочного тока в установках ручной дуговой сварки (резки, наплавки) или в установках плазменной резки (сварки)? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Гибкие и жесткие провода | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Стальные или алюминиевые шины любого профиля достаточного сечения | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Сварочные плиты, стеллажи и свариваемые конструкции | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Металлические строительные конструкций зданий, трубопроводов, технологического оборудования, проводники сети заземления | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 13 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С помощью чего допускается соединение обратного провода со свариваемым изделием в установках для автоматической дуговой сварки в случае необходимости (например, при сварке круговых швов)? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С помощью болтов | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С помощью скользящего контакта соответствующей конструкции | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С помощью струбцин | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С помощью зажимов | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С помощью сварки | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 14 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какая предельная величина напряжения холостого хода установлена для аппаратов ручной и полуавтоматической дуговой сварки? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Для источников постоянного тока 100 В (среднее значение) и для источников переменного тока (действующее значение) 80 В | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Для источников постоянного тока 100 В (среднее значение) и для источников переменного тока (действующее значение) 120 В | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Для источников постоянного тока 100 В (среднее значение) и для источников переменного тока (действующее значение) 140 В | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 15 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На какую величину импульсный генератор не должен увеличивать напряжение холостого хода сварочного трансформатора (действующее значение)? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Более чем на 1 В | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Более чем на 1,5 В | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Более чем на 2 В | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 16 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока в установках плазменной обработки при номинальном напряжении сети для ручной резки, сварки или наплавки? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не выше 180 В | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не выше 300 В | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не выше 500 В | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 17 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока в установках плазменной обработки при номинальном напряжении сети для полуавтоматической резки или напыления? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не выше 300 В | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не выше 660 В | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не выше 500 В | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 18 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким должно быть напряжение холостого хода вторичной обмотки сварочного трансформатора машины контактной сварки при номинальном напряжении сети? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не выше 50 В | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не выше 60 В | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не выше 70 В | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 19 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
При каком напряжении сети допускается непосредственное подключение сварочного трансформатора подвесных машин точечной и роликовой сварки (без разделяющего трансформатора) к ней, при этом первичная цепь встроенного трансформатора должна иметь двойную (усиленную) изоляцию или же машина должна быть оборудована устройством защитного отключения? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не более 380 В | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не более 220 В | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не более 660 В | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1

## Спец5
База | Баллы | НТД | до 1000 В | до и выше 1000 В | II | III | IV | V
Вопрос 1 | п.32.1 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Что запрещается при выполнении работ на измерительных трансформаторах тока? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
До окончания монтажа вторичных цепей, устройств релейной защиты и электроавтоматики замыкать замкнутыми накоротко вторичные обмотки трансформаторов тока | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При проверке полярности вторичных обмоток присоединять прибор, указывающий полярность к зажимам вторичной обмотки до подачи импульса в первичную обмотку трансформаторов тока | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Использовать шины в цепи первичной обмотки трансформаторов тока в качестве токоведущих при монтажных и сварочных работах | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 2 | п.34.3 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что недопустимо при работе на электрофильтрах? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Включать механизмы встряхивания для опробования и регулировки во время нахождения работников в электрофильтре, если это не оговорено в строке «Отдельные указания» наряда-допуска | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Отключать и заземлять все питающие агрегаты и кабели остальных секций при проведении работ в любой секции электрофильтра, на резервной шине | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Снимать статический заряд с электрофильтра и питающих кабелей посредством заземления после его отключения | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Проводить осмотры и техническое обслуживание электрофильтра согласно инструкций | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 3 | п.39.1 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто допускается к проведению испытаний электрооборудования с подачей повышенного напряжения от постороннего источника? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работники, прошедшие специальную подготовку и проверку знаний и требований комиссией, в состав которой включаются специалисты по испытаниям оборудования, имеющие группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV - в электроустановках напряжением до 1000 В | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Электротехнический персонал, имеющий группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV - в электроустановках напряжением до 1000 В | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работники, прошедшие специальную подготовку и проверку знаний по электробезопасности и охране труда при эксплуатации электроустановок | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 4 | п.39.1 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какой персонал может быть допущен к проведению испытаний электрооборудования в качестве производителя работ? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Прошедший месячную стажировку под контролем опытного работника, стаж которого по испытаниям электрооборудования не должен быть менее года | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Имеющий удостоверение о проверке знаний Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Прошедший специальную подготовку и проверку знаний, прошедший стажировку продолжительностью один месяц под контролем опытного работника, стаж которого составляет не менее одного года и запись в удостоверении на право проведения специальных работ | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 5 | п.39.1 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какова продолжительность стажировки производителя работ перед допуском к проведению испытаний электрооборудования? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
От 2 до 14 смен | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один месяц | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Устанавливается индивидуально | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
От 2 до 7 смен, в зависимости от обслуживаемых установок | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 6 | п.39.2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто осуществляет допуск к испытаниям электрооборудования вне электроустановок, если не назначен ответственный руководитель работ? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Производитель работ | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Оперативный персонал, находящийся на дежурстве | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работник, выдавший наряд | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 7 | п.39.2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Где оговаривается в наряде-допуске проведение испытаний в процессе монтажа или ремонта? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В строке «Отдельные указания» | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В строке «Поручается» | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В таблице «Меры по подготовке рабочих мест» | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 8 | п.39.3 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какую группу должен иметь производитель работ, занятый испытаниями электрооборудования? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не ниже III | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не ниже V | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу IV | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 9 | п.39.3 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какую группу должен иметь член бригады, занятый испытаниями электрооборудования? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Может иметь группу II | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу IV | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу III | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 10 | п.39.3 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какую группу должен иметь работник, выставленный для охраны при испытаниях электрооборудования? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу II | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу III | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу IV | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 11 | п.39.5 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кому разрешается единолично проводить массовые испытания материалов и изделий с использованием стационарных испытательных установок, у которых токоведущие части закрыты сплошными или сетчатыми ограждениями, а двери снабжены блокировкой? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работнику, имеющему группу III | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работнику, имеющему группу III до и выше 1000 В | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работнику, имеющему группу не ниже IV и права оперативно-ремонтного персонала | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 12 | п.39.6 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Чем должны быть оснащены передвижные испытательные установки? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Наружной световой сигнализацией, автоматически включающейся при наличии напряжения на выводе испытательной установки, и звуковой сигнализацией, кратковременно извещающей о подаче испытательного напряжения | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Электроизмерительным эталонным многофункциональным прибором и дополнительными средствами индивидуальной защиты | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Складными стульями, зонтом и тентом | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 13 | п.39.6 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что должна обеспечить блокировка дверей, ведущая в часть испытательной установки напряжением выше 1000 В? |  | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Снятие напряжения с испытательной схемы в случае открывания двери | 2 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Подачу звукового сигнала в случае открывания двери | 0 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Включение заземляющего ножа | 0 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 14 | п.39.8 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Чем должно быть ограждено испытываемое оборудование, испытательная установка и соединительные провода между ними? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Временными ограждениями | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Канатами с предупреждающим плакатом «Опасное электрическое поле. Без средств защиты проход запрещен» | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Щитами, канатами с предупреждающим плакатом «Испытание. Опасно для жизни», обращенным наружу | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 15 | п.39.9 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В каком случае работники, выставленные для охраны испытательной установки и испытываемого оборудования могут покинуть свой пост? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Если на рабочем месте будут находиться два члена бригады с группой III | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
При неблагоприятных погодных условиях | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только с разрешения производителя работ | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 16 | п.39.11 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Могут ли члены бригады находиться отдельно от производителя работ в разных помещениях или на разных участках распредустройства при проведении испытаний оборудования? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Могут, если они имеют III группу по электробезопасности и получили необходимый инструктаж от производителя работ | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Могут, под надзором оперативного персонала | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Членам бригады находиться отдельно от производителя работ запрещено | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 17 | п.39.14 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие требования предъявляются к присоединению испытательной установки к сети напряжением 380/220 В? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Перед присоединением испытательной установки к сети проверить остаточное отклонение указателей приборов от нулевой отметки | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Присоединение должно выполняться через коммутационный аппарат с видимым разрывом цепи или через штепсельную вилку, расположенные на месте управления установкой | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должен быть установлен индивидуальный сигнализатор наличия напряжение | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 18 | п.39.14 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто может подключать к сети передвижную испытательную установку? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ответственный руководитель работ | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Производитель работ | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Представители организации, эксплуатирующей эту сеть | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 19 | п.39.16 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какая последовательность действий должна быть выполнена производителем работ перед каждой подачей испытательного напряжения? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1. Предупредить членов бригады о подаче напряжения словами «Подаю напряжение», проверить правильность сборки схемы и надежность рабочих и защитных заземлений | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1. Проверить правильность сборки схемы и надежность рабочих и защитных заземлений | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1. Предупредить членов бригады о подаче напряжения словами «Подаю напряжение» | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 20 | п.39.17 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В каком случае считается, что вся испытательная установка и испытываемое оборудование находится под напряжением? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Если об этом предупредил производитель работ | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Если об этом предупредил работник из оперативного персонала | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С момента снятия заземления с вывода установки | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 21 | п.39.20 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что необходимо выполнить после испытания оборудования со значительной емкостью? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Снять остаточный заряд специальной разрядной штангой | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Отключить аппарат от сети и вывести бригаду с рабочего места | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Замерить сопротивление изоляции испытываемого оборудования | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 22 | п.39.23 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким составом бригады необходимо проводить работу с измерительными штангами ? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее двух работников: один - имеющий группу IV по электробезопасности, остальные - имеющие группу III по электробезопасности | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один работник, имеющий группу IV, желательно из числа оперативного персонала | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Два работника, имеющие группу III | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 23 | п.39.23 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким образом оформляется работа с измерительными штангами при единичных измерениях с использованием опорных конструкций или телескопических вышек? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается проводить по распоряжению | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается проводить по распоряжению, под надзором ответственного руководителя | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работа должна проводиться по наряду-допуску | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 24 | п.39.28 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Как оформляются работы по измерениям мегаомметром в электроустановках напряжением до 1000 В и во вторичных цепях? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Нарядом | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Технологическими картами | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 25 | п.39.30 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Чем следует пользоваться при присоединении соединительных проводов при измерении мегаомметром? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Защитными очками | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Диэлектрическими галошами | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Диэлектрическими перчатками | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 26 | п.39.31 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что следует выполнить после окончания измерения мегаомметром? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Внести в протокол результаты измерения | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Привести в порядок рабочее место, инструменты и приспособления | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Снять с токоведущих частей остаточный заряд путем их кратковременного заземления | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 27 | п.41.9 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при испытаниях КЛС? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Телефонный аппарат на дальнем конце КЛС должен быть включен до проведения испытаний через разделительные конденсаторы | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Телефонный аппарат и конденсаторы следует располагать вне котлована или колодца на деревянной подставке, покрытой резиновым диэлектрическим ковром и не дотрагиваться до телефонного аппарата и соединительных проводов при испытаниях | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Телефонные разговоры должны проводиться при отсутствии испытательного напряжения на кабеле и только по получении вызова от ответственного руководителя работ | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Необходимо выполнять все перечисленные требования безопасности | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 28 | п.41.41 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто может проводить ремонт оборудования высокочастотных установок, расположенных на воздушной линии электропередачи напряжением выше 1000 В? |  | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Два работника, один из которых должен иметь группу IV | 2 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Два работника с группой IV | 0 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Два работника с группой III и наблюдающий | 0 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 29 | п.41.45 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким образом должны проводиться измерения продолжительностью не более одного часа при обслуживании оборудования высокочастотных установок? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По распоряжению одним работником, имеющему группу IV, под надзором работника из числа оперативного персонала, имеющего группу IV | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По распоряжению одним работником, имеющему группу III, под надзором работника из числа оперативного персонала, имеющего группу IV | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По распоряжению двумя работниками, имеющими группу III, под надзором работника из числа оперативного персонала, имеющего группу IV | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 30 | п.41.4 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
По каким из перечисленных видов работ в устройствах СДТУ запрещено проводить работы по распоряжению? |  | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работы на отключенных ВЛС и КЛС, не подверженных влиянию линий электропередачи и фидерных радиотрансляционных линий 1 класса | 0 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работы по ремонту, монтажу и наладке устройств СДТУ | 0 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работы по ремонту, монтажу и наладке аппаратуры высокочастотной связи, расположенной в РУ, включая элементы обработки и присоединения высокочастотных каналов связи | 2 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 31 | п.41.7- п.41.11 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие из перечисленных требований должны быть выполнены при испытаниях КЛС повышенным напряжением? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Перед подачей испытательного напряжения на кабель ответственный руководитель работ должен предупредить по телефону членов бригады о начале испытаний. Во время испытаний телефонный аппарат у ответственного руководителя работ должен быть отключен | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Испытываемый участок должен быть ограничен. На участках КЛС, не подвергаемых испытаниям, все соединения между ними должны быть сняты | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работники, находящиеся во время испытаний электрической прочности изоляции на разных концах КЛС, должны иметь между собой связь | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Телефонные разговоры должны проводиться при отсутствии испытательного напряжения на кабеле и только по получении вызова от ответственного руководителя работ. Не разрешается дотрагиваться до телефонного аппарата и соединительных проводов при испытаниях | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должны быть выполнены все перечисленные требования | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 32 | п.7.11 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Разрешается ли производителю работ при работах в цепях и устройствах релейной защиты оперировать коммутационными аппаратами, если они находятся под напряжением, а работа регламентирована распоряжением? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Правилами запрещено | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Разрешается оперировать только если работа оформлена нарядом-допуском | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Разрешается оперировать с разрешения оперативного персонала | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Разрешается оперировать с разрешения лица, ответственного за производство работ | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только защита от многофазных замыканий | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Только защита от однофазных замыканий на землю | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Только защита от токов перегрузки | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Только защита минимального напряжения | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Все перечисленные | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 11 |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Для каких электродвигателей должны применяться в цепи управления механические или электрические устройства выдержки времени, обеспечивающие включение электродвигателя при восстановлении напряжения в течение заданного времени? |  | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Для электродвигателей постоянного тока, которые не допускают непосредственного включения в сеть | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Для электродвигателей механизмов, самозапуск которых после останова недопустим по условиям технологического процесса или по условиям безопасности | 0 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Для ответственных электродвигателей, для которых необходим самозапуск, если их включение производится при помощи контакторов и пускателей с удерживающей обмоткой | 2 | ПУЭ | 1 | 1 |  |  | 1 | 1

## Спец6
База | Баллы | НТД | до 1000 В | до и выше 1000 В | II | III | IV | V
Вопрос 1 | п.32.1 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Что запрещается при выполнении работ на измерительных трансформаторах тока? |  | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
До окончания монтажа вторичных цепей, устройств релейной защиты и электроавтоматики замыкать замкнутыми накоротко вторичные обмотки трансформаторов тока | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
При проверке полярности вторичных обмоток присоединять прибор, указывающий полярность к зажимам вторичной обмотки до подачи импульса в первичную обмотку трансформаторов тока | 0 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Использовать шины в цепи первичной обмотки трансформаторов тока в качестве токоведущих при монтажных и сварочных работах | 2 | 903н | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Вопрос 2 | п.34.3 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что недопустимо при работе на электрофильтрах? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Включать механизмы встряхивания для опробования и регулировки во время нахождения работников в электрофильтре, если это не оговорено в строке «Отдельные указания» наряда-допуска | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Отключать и заземлять все питающие агрегаты и кабели остальных секций при проведении работ в любой секции электрофильтра, на резервной шине | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Снимать статический заряд с электрофильтра и питающих кабелей посредством заземления после его отключения | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Проводить осмотры и техническое обслуживание электрофильтра согласно инструкций | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 3 | п.39.1 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто допускается к проведению испытаний электрооборудования с подачей повышенного напряжения от постороннего источника? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работники, прошедшие специальную подготовку и проверку знаний и требований комиссией, в состав которой включаются специалисты по испытаниям оборудования, имеющие группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV - в электроустановках напряжением до 1000 В | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Электротехнический персонал, имеющий группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV - в электроустановках напряжением до 1000 В | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работники, прошедшие специальную подготовку и проверку знаний по электробезопасности и охране труда при эксплуатации электроустановок | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 4 | п.39.1 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какой персонал может быть допущен к проведению испытаний электрооборудования в качестве производителя работ? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Прошедший месячную стажировку под контролем опытного работника, стаж которого по испытаниям электрооборудования не должен быть менее года | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Имеющий удостоверение о проверке знаний Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Прошедший специальную подготовку и проверку знаний, прошедший стажировку продолжительностью один месяц под контролем опытного работника, стаж которого составляет не менее одного года и запись в удостоверении на право проведения специальных работ | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 5 | п.39.1 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какова продолжительность стажировки производителя работ перед допуском к проведению испытаний электрооборудования? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
От 2 до 14 смен | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один месяц | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Устанавливается индивидуально | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
От 2 до 7 смен, в зависимости от обслуживаемых установок | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 6 | п.39.2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто осуществляет допуск к испытаниям электрооборудования вне электроустановок, если не назначен ответственный руководитель работ? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Производитель работ | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Оперативный персонал, находящийся на дежурстве | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работник, выдавший наряд | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 7 | п.39.2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Где оговаривается в наряде-допуске проведение испытаний в процессе монтажа или ремонта? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В строке «Отдельные указания» | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В строке «Поручается» | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В таблице «Меры по подготовке рабочих мест» | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 8 | п.39.3 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какую группу должен иметь производитель работ, занятый испытаниями электрооборудования? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не ниже III | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не ниже V | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу IV | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 9 | п.39.3 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какую группу должен иметь член бригады, занятый испытаниями электрооборудования? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Может иметь группу II | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу IV | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу III | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 10 | п.39.3 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какую группу должен иметь работник, выставленный для охраны при испытаниях электрооборудования? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу II | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу III | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Группу IV | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 11 | п.39.5 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кому разрешается единолично проводить массовые испытания материалов и изделий с использованием стационарных испытательных установок, у которых токоведущие части закрыты сплошными или сетчатыми ограждениями, а двери снабжены блокировкой? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работнику, имеющему группу III | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работнику, имеющему группу III до и выше 1000 В | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работнику, имеющему группу не ниже IV и права оперативно-ремонтного персонала | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 12 | п.39.6 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Чем должны быть оснащены передвижные испытательные установки? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Наружной световой сигнализацией, автоматически включающейся при наличии напряжения на выводе испытательной установки, и звуковой сигнализацией, кратковременно извещающей о подаче испытательного напряжения | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Электроизмерительным эталонным многофункциональным прибором и дополнительными средствами индивидуальной защиты | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Складными стульями, зонтом и тентом | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 13 | п.39.6 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что должна обеспечить блокировка дверей, ведущая в часть испытательной установки напряжением выше 1000 В? |  | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Снятие напряжения с испытательной схемы в случае открывания двери | 2 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Подачу звукового сигнала в случае открывания двери | 0 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Включение заземляющего ножа | 0 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 14 | п.39.8 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Чем должно быть ограждено испытываемое оборудование, испытательная установка и соединительные провода между ними? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Временными ограждениями | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Канатами с предупреждающим плакатом «Опасное электрическое поле. Без средств защиты проход запрещен» | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Щитами, канатами с предупреждающим плакатом «Испытание. Опасно для жизни», обращенным наружу | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 15 | п.39.9 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В каком случае работники, выставленные для охраны испытательной установки и испытываемого оборудования могут покинуть свой пост? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Если на рабочем месте будут находиться два члена бригады с группой III | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
При неблагоприятных погодных условиях | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только с разрешения производителя работ | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 16 | п.39.11 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Могут ли члены бригады находиться отдельно от производителя работ в разных помещениях или на разных участках распредустройства при проведении испытаний оборудования? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Могут, если они имеют III группу по электробезопасности и получили необходимый инструктаж от производителя работ | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Могут, под надзором оперативного персонала | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Членам бригады находиться отдельно от производителя работ запрещено | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 17 | п.39.14 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие требования предъявляются к присоединению испытательной установки к сети напряжением 380/220 В? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Перед присоединением испытательной установки к сети проверить остаточное отклонение указателей приборов от нулевой отметки | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Присоединение должно выполняться через коммутационный аппарат с видимым разрывом цепи или через штепсельную вилку, расположенные на месте управления установкой | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должен быть установлен индивидуальный сигнализатор наличия напряжение | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 18 | п.39.14 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто может подключать к сети передвижную испытательную установку? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ответственный руководитель работ | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Производитель работ | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Представители организации, эксплуатирующей эту сеть | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 19 | п.39.16 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какая последовательность действий должна быть выполнена производителем работ перед каждой подачей испытательного напряжения? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1. Предупредить членов бригады о подаче напряжения словами «Подаю напряжение», проверить правильность сборки схемы и надежность рабочих и защитных заземлений | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1. Проверить правильность сборки схемы и надежность рабочих и защитных заземлений | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1. Предупредить членов бригады о подаче напряжения словами «Подаю напряжение» | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 20 | п.39.17 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В каком случае считается, что вся испытательная установка и испытываемое оборудование находится под напряжением? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Если об этом предупредил производитель работ | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Если об этом предупредил работник из оперативного персонала | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С момента снятия заземления с вывода установки | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 21 | п.39.20 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что необходимо выполнить после испытания оборудования со значительной емкостью? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Снять остаточный заряд специальной разрядной штангой | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Отключить аппарат от сети и вывести бригаду с рабочего места | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Замерить сопротивление изоляции испытываемого оборудования | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 22 | п.39.23 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким составом бригады необходимо проводить работу с измерительными штангами ? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее двух работников: один - имеющий группу IV по электробезопасности, остальные - имеющие группу III по электробезопасности | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Один работник, имеющий группу IV, желательно из числа оперативного персонала | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Два работника, имеющие группу III | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 23 | п.39.23 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким образом оформляется работа с измерительными штангами при единичных измерениях с использованием опорных конструкций или телескопических вышек? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается проводить по распоряжению | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается проводить по распоряжению, под надзором ответственного руководителя | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работа должна проводиться по наряду-допуску | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 24 | п.39.28 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Как оформляются работы по измерениям мегаомметром в электроустановках напряжением до 1000 В и во вторичных цепях? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Нарядом | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Технологическими картами | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 25 | п.39.30 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Чем следует пользоваться при присоединении соединительных проводов при измерении мегаомметром? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Защитными очками | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Диэлектрическими галошами | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Диэлектрическими перчатками | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 26 | п.39.31 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что следует выполнить после окончания измерения мегаомметром? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Внести в протокол результаты измерения | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Привести в порядок рабочее место, инструменты и приспособления | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Снять с токоведущих частей остаточный заряд путем их кратковременного заземления | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 27 | п.41.9 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при испытаниях КЛС? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Телефонный аппарат на дальнем конце КЛС должен быть включен до проведения испытаний через разделительные конденсаторы | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Телефонный аппарат и конденсаторы следует располагать вне котлована или колодца на деревянной подставке, покрытой резиновым диэлектрическим ковром и не дотрагиваться до телефонного аппарата и соединительных проводов при испытаниях | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Телефонные разговоры должны проводиться при отсутствии испытательного напряжения на кабеле и только по получении вызова от ответственного руководителя работ | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Необходимо выполнять все перечисленные требования безопасности | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 28 | п.41.41 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто может проводить ремонт оборудования высокочастотных установок, расположенных на воздушной линии электропередачи напряжением выше 1000 В? |  | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Два работника, один из которых должен иметь группу IV | 2 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Два работника с группой IV | 0 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Два работника с группой III и наблюдающий | 0 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 29 | п.41.45 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким образом должны проводиться измерения продолжительностью не более одного часа при обслуживании оборудования высокочастотных установок? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По распоряжению одним работником, имеющему группу IV, под надзором работника из числа оперативного персонала, имеющего группу IV | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По распоряжению одним работником, имеющему группу III, под надзором работника из числа оперативного персонала, имеющего группу IV | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По распоряжению двумя работниками, имеющими группу III, под надзором работника из числа оперативного персонала, имеющего группу IV | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 30 | п.41.4 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
По каким из перечисленных видов работ в устройствах СДТУ запрещено проводить работы по распоряжению? |  | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работы на отключенных ВЛС и КЛС, не подверженных влиянию линий электропередачи и фидерных радиотрансляционных линий 1 класса | 0 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работы по ремонту, монтажу и наладке устройств СДТУ | 0 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работы по ремонту, монтажу и наладке аппаратуры высокочастотной связи, расположенной в РУ, включая элементы обработки и присоединения высокочастотных каналов связи | 2 | 903н |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 31 | п.41.7- п.41.11 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие из перечисленных требований должны быть выполнены при испытаниях КЛС повышенным напряжением? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Перед подачей испытательного напряжения на кабель ответственный руководитель работ должен предупредить по телефону членов бригады о начале испытаний. Во время испытаний телефонный аппарат у ответственного руководителя работ должен быть отключен | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Испытываемый участок должен быть ограничен. На участках КЛС, не подвергаемых испытаниям, все соединения между ними должны быть сняты | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Работники, находящиеся во время испытаний электрической прочности изоляции на разных концах КЛС, должны иметь между собой связь | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Телефонные разговоры должны проводиться при отсутствии испытательного напряжения на кабеле и только по получении вызова от ответственного руководителя работ. Не разрешается дотрагиваться до телефонного аппарата и соединительных проводов при испытаниях | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Должны быть выполнены все перечисленные требования | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 32 | п.7.11 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Разрешается ли производителю работ при работах в цепях и устройствах релейной защиты оперировать коммутационными аппаратами, если они находятся под напряжением, а работа регламентирована распоряжением? |  | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Правилами запрещено | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Разрешается оперировать только если работа оформлена нарядом-допуском | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Разрешается оперировать с разрешения оперативного персонала | 2 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Разрешается оперировать с разрешения лица, ответственного за производство работ | 0 | 903н | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 1 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Кто в организации устанавливает конкретные сроки испытаний и измерений параметров электрооборудования электроустановок при капитальном ремонте? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Ответственный за электрохозяйство | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Главный энергетик | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Технический руководитель | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Руководитель организации | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 2 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким образом должны устанавливаться нормы испытаний электрооборудования, произведенного за рубежом? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На основе норм испытаний подобного электрооборудования российского производства | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По усмотрению технического руководителя организации | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С учетом указаний фирмы-изготовителя | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В соответствии с рекомендациями организации, выдавшей сертификат по применению | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 3 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В каком объеме проводится испытание электрооборудования после ремонта? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В объеме, указанном в инструкции по эксплуатации | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В объеме, указанном в Нормах испытания электрооборудования | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В объеме, указанном в рекомендациях эксплуатирующей организации | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В объеме, устанавливаемом в зависимости от вида проведенного ремонта и типа электрооборудования | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 4 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что понимается под исходными значениями измеряемых параметров при проведении испытания электрооборудования? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Последние значения измеряемых параметров при нормальной работе оборудования | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Значения, указанные в паспортах и протоколах заводских испытаний и измерений | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Значения, указанные в паспортах и протоколах заводских испытаний и измерений; при проведении капитального или восстановительного ремонта - результаты измерений, полученные при этих ремонтах | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 5 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким образом допускается испытывать электрооборудование распределительных устройств (напряжением до 20 кВ) в случае отсутствия необходимой испытательной аппаратуры переменного тока? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Повышенным выпрямленным напряжением, равным полуторакратному значению испытательного напряжения промышленной частоты | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Повышенным выпрямленным напряжением, равным двукратному значению испытательного напряжения промышленной частоты | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Выпрямленным напряжением, значение которого на 15 % выше испытательного напряжения промышленной частоты | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 6 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким образом должны оформляться результаты испытаний электрооборудования? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Записью в Журнале ремонтов | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Протоколом или актом | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Записью в Паспорте на электрооборудование | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Записью в производственной инструкции | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 7 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В каких случаях при испытаниях рекомендуется использовать линейное напряжение питающей сети? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только при испытаниях электрооборудования повышенным напряжением промышленной частоты | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только при измерениях тока и потерь холостого хода силовых и измерительных трансформаторов | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
При испытаниях электрооборудования повышенным напряжением промышленной частоты, а также при измерениях тока и потерь холостого хода силовых и измерительных трансформаторов | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 8 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какое испытание проводится для силовых трансформаторов до измерения сопротивления изоляции и сопротивления обмоток постоянному току? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Опыт холостого хода | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Опыт короткого замыкания | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Снятие внешней характеристики | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Все перечисленные опыты | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 9 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью должно проводиться измерение переходных сопротивлений контактных соединений сборных и соединительных шин? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1 раз в 8 лет | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1 раз в 6 лет | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1 раз в 4 года | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1 раз в 3 года | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 10 |  | ПТЭЭП |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какая продолжительность работ, связанных с разгерметизацией трансформаторов на напряжение до 35 кВ при относительной влажности до 75% установлена Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей ? |  | ПТЭЭП |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не более 10 часов | 0 | ПТЭЭП |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не более 12 часов | 0 | ПТЭЭП |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не более 16 часов | 0 | ПТЭЭП |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не более 24 часов | 2 | ПТЭЭП |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 11 |  | ПТЭЭП |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какая продолжительность работ, связанных с разгерметизацией трансформаторов на напряжение 110 кВ при относительной влажности до 75 % установлена Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей? |  | ПТЭЭП |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не более 16 часов | 2 | ПТЭЭП |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не более 18 часов | 0 | ПТЭЭП |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не более 20 часов | 0 | ПТЭЭП |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не более 24 часов | 0 | ПТЭЭП |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 12 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Когда производится оценка влажности твердой изоляции первый раз после включения трансформатора? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Через 10-12 лет после включения | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Через 8-10 лет после включения | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Через 6-8 лет после включения | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Через 4-6 лет после включения | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 13 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какое значение влагосодержания твердой изоляции установлено Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей для трансформаторов после капитального ремонта? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допустимое значение - 2 % | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допустимое значение - 3 % | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допустимое значение - 4 % | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допустимое значение - 5 % | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 14 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью должен проводиться химический анализ электролита аккумуляторных батарей? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в три года | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в год | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в полугодие | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в квартал | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 15 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью рекомендуется проводить проверку напряжения при толчковых токах аккумуляторных батарей? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1 раз в год | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
2 раза в год | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
3 раза в год | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
4 раза в год | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 16 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какова периодичность измерения удельного сопротивления питательной (сетевой) воды у электродных котлов при снабжении из открытых водоемов? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже четырех раз в год | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже двух раз в год | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже четырех раз в месяц | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже двух раз в месяц | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 17 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какова периодичность проверки коррозионного состояния элементов заземляющего устройства электроустановок, находящихся в земле? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в 12 лет | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в 10 лет | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в 8 лет | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в 6 лет | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 18 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какова периодичность проверки состояния пробивных предохранителей в установках напряжением до 1000 В? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже 1 раза в 6 лет, а также при предположении о срабатывании | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже 1 раза в 5 лет, а также при предположении о срабатывании | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже 1 раза в 4 года, а также при предположении о срабатывании | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже 1 раза в 3 года, а также при предположении о срабатывании | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 19 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Через какой период времени после доливки масла в трансформатор должна отбираться его проба? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не ранее, чем через 12 часов | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не ранее, чем через 10 часов | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не ранее, чем через 8 часов | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не ранее, чем через 6 часов | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 20 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким должно быть сопротивление изоляции в цепях питания приводов выключателей и разъединителей? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее 1,0 МОм | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее 0,8 МОм | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее 0,5 МОм | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее 0,4 МОм | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 21 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким должно быть сопротивление изоляции на шинках постоянного тока и шинках напряжения на щитах управления? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее 10 МОм | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее 8 МОм | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее 5 МОм | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее 1 МОм | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 22 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким должно быть сопротивление изоляции цепей, содержащих устройства с микроэлектронными элементами, рассчитанными на рабочее напряжение до 60 В? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее 0,5 МОм | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее 1,0 МОм | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее 5 МОм | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не менее 10 МОм | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 23 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какова периодичность измерения сопротивления изоляции кранов и лифтов? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в год | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в полугодие | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в квартал | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в месяц | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 24 |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какова периодичность измерения сопротивления изоляции осветительных сетей наружных установок? |  | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в три года | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в год | 2 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в полугодие | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в квартал | 0 | ПТЭЭП | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1

## Справка
Общие вопросы
| 328н | ПУЭ | ПТЭЭП | ПП в ЭУ | Первая помощь
Общие вопросы | 99 | 85 | 94 | 50 | 9
Непромышленные потребители | 42 | 15 | 34 | 50 | 9 | у них нет спец вопросов
Специальные вопросы для промышленных* потребителей
Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением грузоподъемных кранов | 6 | 2 | 0 | 0 | 0
Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | 17 | 13 | 19 | 0 | 0
Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | 78 | 54 | 77 | 0 | 0
Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | 1 | 19 | 7 | 0 | 0
Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | 7 | 11 | 12 | 0 | 0
Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и cпециалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | 32 | 0 | 24 | 0 | 0
Всего дополнительных вопросов | 141 | 99 | 139
Какие области аттестации и как они строятся