## ПТЭЭСС
Тема 1. ПТЭЭСС. Организация эксплуатации | Баллы
Вопрос 1
Что является основной задачей электростанций и электрических сетей? | п.1.1.5
производство электроэнергии | 2
реализация электроэнергии | 0
потребление электроэнергии | 0
Вопрос 2
Кто осуществляет надзор за техническим состоянием и проведением мероприятий, обеспечивающих безопасное обслуживание оборудования и сооружений, рациональным и эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов? | п.1.1.10
органы государственного контроля и надзор | 2
федеральные органы исполнительной власти | 0
оба варианта верны | 0
Вопрос 3
Какие обязательные испытания должны быть проведены перед приемкой в эксплуатацию энергообъекта (пускового комплекса)? | п.1.2.3
Индивидуальные испытания оборудования | 0
Функциональные испытания отдельных систем | 0
Пробный пуск основного и вспомогательного оборудования | 0
Все обязательные испытания, включая комплексное опробование оборудования | 2
Вопрос 4
Когда должны быть устранены дефекты и недоделки, допущенные в ходе строительства и монтажа, а также дефекты оборудования, выявленные в процессе индивидуальных и функциональных испытаний? | п.1.2.5
до начала комплексного опробования | 2
в процессе проведения комплексного опробования | 0
по окончании комплексного опробования | 0
Вопрос 5
Когда проводятся пробные пуски? | п.1.2.6
до комплексного опробования энергообъектов | 2
при проведении комплексного опробования энергообъектов | 0
Вопрос 6
Что считается началом комплексного опробования энергоустановки? | п.1.2.7
момент включения ее в сеть или под нагрузку | 2
получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 0
Вопрос 7
В течение какого времени проводится комплексное опробование в электрических сетях при условии нормальной и непрерывной работы под нагрузкой линий электропередачи? | п.1.2.7
24 часа | 2
72 часа | 0
36 часов | 0
Вопрос 8
По истечении какого времени считается проведенным комплексное опробование в электрических сетях при условии нормальной и непрерывной работы под нагрузкой оборудования подстанций? | п.1.2.7
72 часа | 2
24 часа | 0
36 часов | 0
Вопрос 9
По истечении какого времени считается проведенным комплексное опробование в тепловых сетях при условии нормальной и непрерывной работы оборудования под нагрузкой с номинальным давлением, предусмотренным в пусковом комплексе? | п.1.2.7
24 часа | 2
72 часа | 0
36 часов | 0
Вопрос 10
Сколько должно быть проведено успешных автоматических пусков для признания положительным комплексного опробования газотурбинных установок (ГТУ) перед их вводом в эксплуатацию? | п.1.2.7
10 пусков | 2
5 пусков | 0
1 пуск | 0
Вопрос 11
Какие виды медицинских осмотров в установленном порядке должны проходить работники организаций, занятые на работах с вредными веществами, опасными и неблагоприятными производственными факторами? | п.1.3.3
внеочередные | 0
периодические | 2
регулярные | 0
Вопрос 12
Какая форма подготовки персонала должна быть проведена в любых случаях при перерыве в работе от 30 дней до 6 месяцев для допуска к самостоятельной работе? | п.1.3.9
должен быть проведен внеплановый инструктаж по безопасности труда | 2
стажировка и дублирование | 0
Вопрос 13
Кто определяет форму подготовки персонала для допуска к самостоятельной работе при перерыве в работе от 30 дней до 6 месяцев? | п.1.3.9
руководитель организации или структурного подразделения | 2
технический руководитель энергообъекта | 0
специалист по охране труда | 0
Вопрос 14
Кто осуществляет ведомственный технический и технологический надзор на энергообъектах, осуществляющих производство, преобразование, передачу и распределение электрической и тепловой энергии? | п.1.5.1
специально уполномоченные органы | 2
комиссия энергообъекта, возглавляемая техническим руководителем энергообъекта или его заместителем | 0
Вопрос 15
По истечении какого срока проводится техническое освидетельствование технологических схем и электрооборудования? | п.1.5.2
срока службы, установленного нормативно-технической документацией | 2
срока, установленного техническим руководителем энергообъекта | 0
Вопрос 16
Не реже какого срока проводится техническое освидетельствование зданий и сооружений? | п.1.5.2
не реже 1 раза в 5 лет | 2
срока, установленного техническим руководителем энергообъекта | 0
Вопрос 17
Кто возглавляет комиссию энергообъекта при проведении технического освидетельствования? | п.1.5.2
технический руководитель энергообъекта или его заместитель | 2
представитель завода-изготовителя | 0
Вопрос 18
Что является основной задачей при техническом обследовании зданий и сооружений энергообъектов? | п.1.5.2
своевременное выявление аварийно опасных дефектов и повреждений и принятие технических решений по восстановлению надежной и безопасной эксплуатации | 2
составление дефектной ведомости | 0
Вопрос 19
Кем производится постоянный контроль технического состояния оборудования энергообъектов? | п.1.5.3
оперативным и оперативно-ремонтным персоналом энергообъекта | 2
специалистами специализированных организаций и органов государственного контроля и надзора | 0
Вопрос 20
В каком объеме осуществляется контроль технического состояния оборудования энергообъектов? | п.1.5.3
установленном в соответствии с положениями нормативных документов | 2
устанавленном местными производственными и должностными инструкциями | 0
Вопрос 21
В какой документ должны быть занесены результаты технического освидетельствования энергообъекта? | п.1.5.2
в технический паспорт энергообъекта | 2
в специальный журнал | 0
Вопрос 22
Кем устанавливается периодичность осмотров оборудования, зданий и сооружений энергообъектов? | п.1.5.4
техническим руководителем энергообъекта | 2
собственником | 0
лицом, контролирующим состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, зданий и сооружений | 0
Вопрос 23
Где должны быть организовано техническое обслуживание, плановые ремонт и модернизация оборудования, зданий, сооружений и коммуникаций энергоустановок? | п.1.6.1
на каждом энергообъекте | 2
на электростанциях и в сетях | 0
Вопрос 24
Кто отвечает за сроки и качество выполненных ремонтных работ? | п.1.6.2
собственник | 2
орган оперативно-диспетчерского управления | 0
Вопрос 25
Чем должен определятся объем технического обслуживания и планового ремонта? | п.1.6.3
необходимостью поддержания исправного и работоспособного состояния оборудования, зданий и сооружений с учетом их фактического технического состояния | 2
предписаниями контролирующих органов | 0
правилами оперативно-диспетчерского управления | 0
Вопрос 26
С кем согласовывается вывод оборудования и сооружений в ремонт и ввод их в работу? | п.1.6.9
с организацией, в оперативном управлении или оперативном ведении которой они находятся | 2
с органами государственного контроля и надзора | 0
Вопрос 27
В течение какого времени подлежит приемо-сдаточным испытаниям под нагрузкой оборудование электростанций, подстанций 35 кВ и выше, прошедшее капитальный и средний ремонт? | п.1.6.11
48 часов | 2
24 часов | 0
36 часов | 0
Вопрос 28
С кем должны быть предварительно согласованы объемы ремонтных работ? | п.1.6.7
с организациями-исполнителями (подрядными организациями) | 2
с органом оперативно-диспетчерского управления | 0
Вопрос 29
В течение какого времени должна быть окончательно завершена оценка качества ремонта, связанная с проверкой работы оборудования на всех режимах, проведением испытаний и наладки всех систем? | п.1.6.12
по результатам месячной подконтрольной эксплуатации | 2
после полного окончания ремонта | 0
Вопрос 30
Что является временем окончания капитального (среднего) ремонта для трансформаторов? | п.1.6.13
время включения трансформатора в сеть | 2
время подписания акта приемной комиссии | 0
Вопрос 31
Что является временем окончания капитального (среднего) ремонта для паровых котлов ТЭС с поперечными связями? | п.1.6.13
время подключения котла к станционному трубопроводу свежего пара | 2
время окончания приемо-сдаточных испытаний | 0
Вопрос 32
Что является временем окончания капитального (среднего) ремонта для энергоблоков с двухкорпусными котлами (дубль-блоков), если растопка и включение второго корпуса котла производятся в соответствии с графиком нагружения энергоблока? | п.1.6.13
время включения энергоблока под нагрузку с одним из корпусов котла | 2
время окончания приемо-сдаточных испытаний | 0
Вопрос 33
Что является временем окончания капитального (среднего) ремонта для электрических сетей? | п.1.6.13
время включения в сеть | 2
время окончания приемо-сдаточных испытаний | 0
Вопрос 34
Что является временем окончания капитального (среднего) ремонта для электрических сетей, производимого без снятия напряжения? | п.1.6.13
момент сообщения дежурному диспетчеру руководителем (производителем) работ об их завершении | 2
время завершения всех проводимых работ | 0
Вопрос 35
Что считается временем окончания ремонта, если приемо-сдаточные испытания оборудования под нагрузкой прерывались для устранения дефектов? | п.1.6.13
время последней в процессе испытаний постановки оборудования под нагрузку | 2
время подписания акта приемной комиссии | 0
Вопрос 36
Когда все изменения, выполненные в процессе эксплуатации энергоустановок, должны быть внесены в инструкции, схемы и чертежи? | п.1.7.5
до ввода в работу | 2
после ввода в работу | 0
Вопрос 37
C какой периодичностью должны проверяться на соответствие фактическим эксплуатационным данным исполнительные технологические схемы (чертежи) и исполнительные схемы первичных электрических соединений? | п.1.7.6
не реже 1 раза в 3 года | 2
ежегодно | 0
не реже 1 раза в 5 лет | 0
Вопрос 38
C какой периодичностью должны пересматриваться инструкции и перечни необходимых инструкций и исполнительных рабочих схем (чертежей)? | п.1.7.6
не реже 1 раза в 3 года | 2
ежегодно | 0
не реже 1 раза в 5 лет | 0
Вопрос 39
Чьим решением, в зависимости от местных условий, может быть изменен объем оперативной документации? | п.1.7.7
технического руководителя энергообъекта или энергосистемы | 2
органа государственного контроля и надзора | 0
Вопрос 40
В течение какого времени подлежат хранению в установленном порядке ленты с записями показаний регистрирующих приборов? | п.1.7.12
3 года | 2
по решению собственника энергообъекта | 0
Вопрос 41
В течение какого времени подлежат хранению в установленном порядке магнитофонные записи оперативных переговоров в нормальных условиях? | п.1.7.12
10 суток | 2
по решению собственника энергообъекта | 0
Вопрос 42
В течение какого времени подлежат хранению в установленном порядке магнитофонные записи оперативных переговоров при авариях и других нарушениях в работе? | п.1.7.12
3 месяца, если не поступит указание о продлении срока | 2
по решению собственника энергообъекта | 0
Вопрос 43
Какой может быть продолжительность опытной эксплуатации автоматизированной системы управления перед вводом ее в промышленную эксплуатацию? | п.1.8.8
не более 6 месяцев | 2
не регламентируется | 0
Вопрос 44
Кем устанавливается периодичность калибровки средств измерения (СИ) энергообъекта? | п.1.9.13
метрологической службой энергообъекта по согласованию с технологическими подразделениями | 2
органом государственного контроля и надзора | 0
Вопрос 45
Какая документация на стадии ее разработки подвергается метрологической экспертизе? | п.1.9.15
проектная документация | 2
отраслевая нормативная документация | 0
Вопрос 46
Кем осуществляются техническое обслуживание и ремонт средств измерения (СИ)? | п.1.9.16
персоналом подразделения, выполняющего функции метрологической службы энергообъекта | 2
оперативным персоналом энергообъекта | 0
Вопрос 47
Кто несет ответственность за работу с персоналом энергообъекта? | п.1.3.7
руководитель энергообъекта | 2
орган государственного контроля и надзора | 0
Территория, производственные здания и сооружения
Вопрос 1
С какой периодичностью должны подвергаться комплексному обследованию производственные здания и сооружения, находящиеся в эксплуатации более 25 лет, независимо от их состояния? | п.2.2.1
по мере необходимости, но не реже 1 раза в 5 лет | 2
не регламентируется | 0
Вопрос 2
Что должно быть обеспечено при наличии на территории энергообъекта блуждающих токов? | п.2.1.3
электрохимическая защита от коррозии подземных металлических сооружений и коммуникаций | 2
наличие комплексов инженерно-технических средств охраны | 0
Вопрос 3
Когда все водоотводящие сети и устройства должны быть осмотрены и подготовлены к пропуску талых вод? | п.2.1.5
весной | 2
зимой | 0
Вопрос 4
С какой периодичностью должен проверяться уровень воды в контрольных скважинах на электростанциях в первых год эксплуатации? | п.2.1.6
не реже 1 раза в месяц | 2
не реже 1 раза в год | 0
Вопрос 5
Допускается ли строительство зданий и сооружений под газоходами, эстакадами? | п.2.1.9
не допускается | 2
допускается с разрешения руководителя энергообъекта | 0
допускается при наличии проекта | 0
Вопрос 6
Кто дает разрешение на выполнение всех строительно-монтажных работ в пределах зоны отчуждения энергообъекта? | п.2.1.9
руководитель энергообъекта | 2
орган государственного контроля и надзора | 0
Вопрос 7
Когда должны подвергаться комплексному обследованию производственные здания и сооружения, находящиеся в эксплуатации более 25 лет, независимо от их состояния? | п.2.2.1
не реже 1 раза в 5 лет | 2
не реже 1 раза в год | 0
не регламентируется | 0
Вопрос 8
Когда должны быть уточнены объемы работ по ремонту зданий, сооружений и санитарно-технических систем, предусматриваемому на летний период, и выявлены объемы работ по капитальному ремонту для включения их в план следующего года. | п.2.2.2
при весеннем осмотре | 2
при осеннем осмотре | 0
Вопрос 9
С какой периодичность на электростанциях должны быть организованы наблюдения за осадками фундаментов зданий, сооружений и оборудования (фундаменты турбоагрегатов, котлов, питательных насосов и молотковых мельниц) в первые два года эксплуатации? | п.2.2.3
2 раза в год | 2
1 раз в 2 года | 0
Вопрос 10
С какой периодичностью должны подвергаться наружному осмотру дымовые трубы и газоходы? | п.2.2.5
2 раза в год | 2
по решению собственника | 0
Электрическое оборудование электростанций и сетей
Вопрос 1
При каком изменении частоты питающей сети допускается работа электродвигателей с номинальной мощностью? | п.5.2.2
± 2,5% номинального значения | 2
± 5 % номинального значения | 0
Вопрос 2
При каком отклонении напряжения на шинах СН электростанции, при необходимости допускается работа электродвигателей с сохранением их номинальной мощности? | п.5.2.2
90 – 110 % номинального | 2
100 – 115 % номинального | 0
Вопрос 3
Какая должна быть периодичность осмотров каждой ВЛ по всей длине? | п.5.7.14
не реже 1 раза в год | 2
не реже 1 раза в 2 года | 0
Вопрос 4
На ВЛ какого класса напряжения, подверженных интенсивному гололедообразованию, должна осуществляться плавка гололеда электрическим током? | п.5.7.22
выше 1000 В | 2
выше 10 кВ | 0
выше 35 кВ | 0
Вопрос 5
На каком расстоянии друг от друга должны быть вывешены бирки с указанием марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии на открыто проложенных кабелях? | п.5.8.9
через 50 м | 2
в соответствии с инструкцией завода-изготовителя | 0
Вопрос 6
Сопротивление изоляции электрически связанных вторичных цепей напряжением выше 60 В относительно земли должно быть не ниже…? | п.5.9.7
1 МОм | 2
10 МОм | 0
Вопрос 7
Допускается ли последовательное соединение заземляющими проводниками нескольких элементов установки? | п.5.10.3
не допускается | 2
допускается при присоединении заземляющих проводников к заземлителю сваркой | 0
Вопрос 8
Каким цветом должны быть окрашены открыто проложенные заземляющие проводники? | п.5.10.5
черным | 2
красным | 0
Вопрос 9
С какой периодичностью должны производиться измерения сопротивления заземляющего устройства с выборочной проверкой со вскрытием грунта для оценки коррозионного состояния элементов заземлителя, находящихся в земле? | п.5.10.6
не реже 1 раза в 12 лет | 2
не реже 1 раза в 6 лет | 0
Вопрос 10
С какой периодичностью должна производиться проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляемыми элементами, соединений естественных заземлителей с заземляющим устройством? | п.5.10.6
не реже 1 раза в 12 лет | 2
не реже 1 раза в 6 лет | 0
Вопрос 11
С какой периодичностью должна производиться проверка (расчетная) соответствия напряжения на заземляющем устройстве требованиям правил устройства электроустановок? | п.5.10.6
не реже 1 раза в 12 лет | 2
не реже 1 раза в 6 лет | 0
Вопрос 12
С какой периодичностью должна производиться проверка пробивных предохранителей и полного сопротивления петли фаза-нуль в установках до 1000 В? | п.5.10.6
не реже 1 раза в 6 лет | 2
ежегодно | 0
Вопрос 13
С какой периодичностью должны производиться измерение напряжения прикосновения в электроустановках, выполненных по нормам на напряжение прикосновения? | п.5.10.8
не реже 1 раза в 6 лет | 2
ежегодно | 0
Вопрос 14
Чем должны отличатся светильники аварийного освещения от светильников рабочего освещения? | п.5.12.1
знаками или окраской | 2
формой | 0
Вопрос 15
Допускается ли присоединение к сети аварийного освещения других видов нагрузок, не относящихся к этому освещению? | п.5.12.3
не допускается | 2
допускается подключение рабочего освещения | 0
допускается подключение эвакуационного освещения | 0
Вопрос 16
От сети какого напряжения должны питаться переносные ручные светильники ремонтного освещения при повышенной опасности поражения электрическим током? | п.5.12.4
не выше 12 В | 2
не выше 42 В | 0
Вопрос 17
Какова периодичность осмотра и проверки исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения? | п.5.12.6
2 раза в год | 2
по решению собственника энергообъекта | 0
Гидротехнические сооружения и водное хозяйство электростанций, гидротурбинные установки
Вопрос 1
С какой периодичностью должен производиться капитальный ремонт гидротурбин? | п.3.3.16
1 раз в 5 - 7 лет | 2
1 раз в 1 - 2 года | 0
Вопрос 2
Какие гидроэлектростанции должны быть оснащены системами группового регулирования активной мощности с возможностью использования их для вторичного автоматического регулирования режима энергосистем по частоте и перетокам мощности? | п.3.3.8
мощностью свыше 30 МВт и с количеством агрегатов более трех | 2
все гидроэлектростанции | 0
мощностью свыше 500 МВт и с количеством агрегатов более трех | 0
Вопрос 3
Гидроагрегаты, находящиеся в резерве, должны быть в состоянии готовности к…? | п.3.3.4
немедленному автоматическому пуску | 2
работе в режиме синхронного компенсатора | 0
Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей
Вопрос 1
Какой эксплуатационный документ должны быть составлен и утвержден техническим руководителем энергообъекта на все приемные емкости и резервуары для хранения жидкого топлива? | п.4.1.33
градуировочные таблицы | 2
паспорта установленной формы | 0
Вопрос 2
Кто руководит пуском котла после его капитального или среднего ремонта? | п.4.3.4
начальник цеха котлотурбинного цеха | 2
начальника смены | 0
старший машинист | 0
Вопрос 3
Кто разрешает эксплуатацию турбин с введенным в работу ограничителем мощности? | п.4.4.13
технический руководитель электростанции | 2
начальник производственно – технического отдела | 0
территориальный орган государственного энергетического надзора | 0
Вопрос 4
Кто руководит пуском турбины после капитального или среднего ремонта? | п.4.4.23
начальник цеха | 2
начальник смены цеха | 0
старший машинист | 0
Вопрос 5
При какой длительности вывода турбины в резерв должны быть приняты меры к консервации оборудования турбоустановки? | п.4.4.32
на срок 7 суток и более | 2
на срок 3 суток и более | 0
на срок 2 суток и более | 0
Вопрос 6
Кто руководит пуском энергоблока после капитального и среднего ремонта? | п.4.5.16
начальник котлотурбинного цеха | 2
старший машинист энергоблока | 0
начальник смены котлотурбинного цеха | 0
Вопрос 7
Как должна обозначаться арматура, установленная на подающем трубопроводе (паропроводе)? | п.4.12.9
нечетным номером | 2
четным номером | 0
Вопрос 8
Какое минимальное значение пробного давления должно быть при проведении гидравлического испытания тепловых сетей в целях проверки плотности и прочности трубопроводов после ремонта до начала отопительного сезона? | п.4.12.31
1,25 рабочего давления | 2
1,5 рабочего давления | 0
1,75 рабочего давления | 0
Вопрос 9
Не более какой величины среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления должна быть среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей в час? | п.4.12.31
0.25% | 2
1% | 0
2% | 0
Вопрос 10
Водой какой температуры должны заполняться трубопроводы тепловых сетей для гидравлических испытаний их на прочность и плотность? | п.4.12.32
не ниже 5 и не выше 40 °С | 2
не ниже 0 и не выше 45 °С | 0
не ниже 10 и не выше 50 °С | 0
Вопрос 11
С какой периодичностью должно осуществляться определение тепловых и гидравлических потерь в тепловых сетях в соответствии с действующими методическими указаниями? | п.4.12.33
1 раз в 5 лет | 2
по решению собственника | 0
1 раз в 7 лет | 0
Вопрос 12
Какая должна быть минимальная температура воды в подающем трубопроводе сети для закрытых схем горячего водоснабжения при наличии нагрузки горячего водоснабжения? | п.4.12.36
не ниже 70 °С | 2
не ниже 40 °С | 0
Оперативно-диспетчерское управление
Вопрос 1
С кем должны быть согласованы графики ремонта тепловых сетей, отключение которых приводит к ограничению горячего водоснабжения в межотопительный период? | п.6.2.7
с местными органами управления | 2
с органами оперативно-диспетчерского управления | 0
Вопрос 2
С какой периодичностью должны производиться контрольные измерения потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения в электрических сетях энергосистем, объединенных единой энергосистем? | п.6.2.8
2 раза в год | 2
4 раза в год | 0
Вопрос 3
На какое время диспетчер энергосистемы имеет право изменить график тепловой сети? | п.6.3.2
не более чем на 3 часа | 2
не более чем на сутки | 0
Вопрос 4
На какую величину допускается понижение температуры сетевой воды по сравнению с ее значением в утвержденном графике? | п.6.3.2
не более чем на 10 °С | 2
не более чем на 15 °С | 0
не более чем на 25 °С | 0
Вопрос 5
Не позднее какого срока должна быть представлена на утверждение и согласование рабочая программа испытаний, в результате которых может существенно измениться режим отдельной, объединенных и единой энергосистем оборудования энергообъектов? | п.6.4.3
за 7 дней до начала испытаний | 2
за 3 дня до начала испытаний | 0
Вопрос 6
Должно ли быть включено в срок ремонта, разрешенного по заявке, время операций, связанных с выводом в ремонт и вводом в работу оборудования и линий электропередачи, а также растопкой котла, пуском турбины и набором на них требуемой нагрузки? | п.6.4.7
Да | 2
Нет | 0
Вопрос 7
Если по какой-либо причине оборудование не было отключено в намеченный срок, длительность ремонта должна…? | п.6.4.7
быть сокращена, а дата включения оставаться прежней | 2
оставаться прежней, а дата включения перенесена | 0
Вопрос 8
Каким оперативно-техническим документом должен руководствоваться персонал на каждом диспетчерском пункте органа оперативно-диспетчерского управления объединенных энергосистем, энергосистемы, щите управления энергообъекта при предотвращении чрезвычайных ситуаций в ходе дежурства? | п.6.5.2
местной инструкцией по предотвращению и ликвидации технологических нарушений | 2
объектовой инструкцией по предотвращению и ликвидации технологических нарушений | 0
Вопрос 9
На кого возлагается руководство ликвидацией технологических нарушений на электростанции? | п.6.5.4
на начальника смены станции | 2
на начальника цеха | 0
на диспетчера энергосистемы | 0
Вопрос 10
На кого возлагается руководство ликвидацией технологических нарушений, охватывающих несколько энергосистем? | п.6.5.4
диспетчером органа оперативно-диспетчерского управления объединенных (единой) энергосистем | 2
на диспетчера энергосистемы | 0
Вопрос 11
Кто из должностных лиц может дать разрешение на приемку и сдачу смены при затянувшейся ликвидации технологического нарушения на оборудовании, находящемся в оперативном управлении или ведении вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала? | п.6.5.5
вышестоящий оперативно-диспетчерский персонал | 2
руководящего административно-технического персонала энергообъекта | 0
Вопрос 12
Кто из должностных лиц может дать разрешение на приемку и сдачу смены при затянувшейся ликвидации технологического нарушения на оборудовании, не находящемся в оперативном управлении или ведении вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала? | п.6.5.5
руководящего административно-технического персонала энергообъекта | 2
вышестоящий оперативно-диспетчерский персонал | 0
Вопрос 13
В каких случаях допускается присоединение потребителей (поселков и пр.) к шинам распределительных устройств СН электростанций? | п.6.6.3
не допускается | 2
допускается с разрешения местных органов самоуправления | 0
Вопрос 14
С какой периодичностью должны утверждаться нормальные и ремонтные схемы соединений электрической сети, подстанции и электростанции техническим руководителем энергообъекта? | п.6.6.4
ежегодно | 2
1 раз в 3 года | 0
1 раз в 5 лет | 0
Вопрос 15
С какой периодичностью должны утверждаться схемы энергосистемы главным диспетчером органа оперативно-диспетчерского управления энергосистемы? | п.6.6.4
ежегодно | 2
1 раз в 3 года | 0
1 раз в 5 лет | 0
Вопрос 16
Кем определяется объем записи в оперативный журнал при наличии магнитофонной записи? | п.6.7.7
административно-техническим руководством | 2
главным диспетчером соответствующего органа оперативно-диспетчерского управления | 0
Вопрос 17
Допускается ли невыполнение или задержка выполнения распоряжения вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала лицами, обязанными выполнять это распоряжение? | п.6.7.11
не допускается | 2
допускается с разрешения руководителей, санкционирующих его невыполнение или задержку | 0
Вопрос 18
Что должен сделать подчиненный оперативно-диспетчерский персонал, если распоряжение вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала представляется ему ошибочным? | п.6.7.12
немедленно доложить об этом лицу, давшему распоряжение | 2
обязан выполнить его и доложить об этом лицу, давшему распоряжение | 0
Вопрос 19
Допускается ли в случае необходимости работа в течение двух смен подряд? | п.6.7.14
не допускается | 2
допускается с разрешения соответствующего административно-технического руководителя | 0
допускается с разрешения вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала | 0
Вопрос 20
Допускается ли в случае необходимости уход с дежурства без сдачи смены? | п.6.7.15
не допускается | 2
допускается с разрешения соответствующего административно-технического руководителя | 0
допускается с разрешения вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала | 0
Вопрос 21
Разрешается ли при ликвидации технологических нарушений производить переключения без бланков переключений? | п.6.8.2
разрешается | 2
разрешается с разрешения соответствующего административно-технического руководителя | 0
разрешается с уведомлением вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала | 0
запрещается | 0
Вопрос 22
Как должны выполняться переключения на электрооборудовании и в устройствах РЗА, находящихся в ведении вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала? | п.6.8.7
с разрешения вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала | 2
по команде вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала | 0
Вопрос 23
Сколько может быть выдано заданий на проведение оперативных переключений, содержащих операции одного целевого назначения? | п.6.8.8
не более одного | 2
не более двух | 0
на усмотрение лица, выдавшего разрешение на проведение переключений | 0
Вопрос 24
С какой периодичностью должны пересматриваться типовые программы для повторяющихся сложных переключений? | п.6.9.8
1 раз в 3 года | 2
1 раз в 5 лет | 0
Вопрос 25
Какое должно быть среднее время восстановления полной работоспособности оперативно-информационного комплекса (ОИК)? | п.6.10.4
4 часа | 2
1 час | 0
Вопрос 26
Какое должно быть время полного цикла обработки информации от поступления параметра в ОИК до архивирования и предоставления информации локальным пользователям? | п.6.10.4
не более 5 секунд | 2
не более 3 секунд | 0
не более 10 секунд | 0
Вопрос 27
Какое должно быть сопротивление изоляции у выходных цепей телеуправления и цепей питания устройств телемеханики напряжением 220 В? | п.6.11.21
не ниже 10 МОм | 2
не ниже 100 МОм | 0
не ниже 1 МОм | 0
Вопрос 28
Какие переключения должны выполнять два лица? | п.6.8.9
сложные переключения | 2
переключения, при которых необходимо отключить и включить под напряжение и в работу присоединение, имеющего в своей цепи выключатель | 0
переключения на электрооборудовании и в устройствах РЗА, находящихся в оперативном управлении или ведении вышестоящего оперативно- диспетчерского персонала | 0
все переключения | 0
Вопрос 29
Какие переключениям относятся к сложным? | п.6.8.2
переключения, требующие строгой последовательности операции с коммутационными аппаратами, заземляющими разъединителями и устройствами релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики | 2
переключения на электроустановках, имеющих неисправные блокировочные устройства | 0
переключения, требующие координации действия подчиненного персонала на двух и более объектах | 0
Вопрос 30
Регулирование частоты, осуществляемое всеми электростанциями путем изменения мощности под воздействием автоматических регуляторов частоты вращения роторов турбоагрегатов и производительности котлов, реакторов АЭС и т.п. - это... ? | п.6.3.4
общее первичное регулирование частоты | 2
вторичное регулирование частоты | 0
нормированное первичное регулирование частоты | 0
третичное регулирование частоты | 0
Вопрос 31
Какое программное обеспечение, реализующее основные функции подсистемы диспетчерского управления и сбора данных (ОИК), должно быть аттестовано уполномоченными организациями на проведение экспертизы средств АСДУ? | п.6.10.6
прикладное программное обеспечение | 2
стандартное программное обеспечение | 0
Вопрос 32
Какие диспетчерские пункты должны быть оснащены автоматизированными системами диспетчерского управления (АСДУ)? | п.6.10.1
диспетчерские пункты всех уровней управления | 2
диспетчерские пункты управления, интегрированные с АСУ энергосистем и АСУ ТП энергообъектов | 0
диспетчерские пункты управления, интегрированные с АСУ энергосистем | 0
Вопрос 33
Какими станциями должно обеспечиваться нормированное первичное регулирование частоты? | п.6.3.4
выделенными электростанциями | 2
всеми электростанциями | 0
Вопрос 34
При каком виде регулирования используется система автоматического регулирования частоты и перетоков мощности (АРЧМ)? | п.6.3.5
вторичном регулировании | 2
первичном регулировании | 0
третичном регулировании | 0
Вопрос 35
Кто должен применять бланки переключений (типовые бланки)? | п.6.8.4
оперативный персонал, непосредственно выполняющий переключения | 2
оперативные руководители при производстве переключений в электроустановках разных уровней управления и разных энергообъектов | 0
Вопрос 36
В каких случаях переключения на электрооборудовании и в устройствах РЗА производятся с разрешения диспетчерского персонала? | п.6.8.7
на электрооборудовании и в устройствах РЗА, находящихся в оперативном ведении диспетчерского персонала | 2
на электрооборудовании и в устройствах РЗА, находящихся в оперативном управлении диспетчерского персонала | 0
Вопрос 37
Как должно осуществляться регулирование частоты и перетоков активной мощности? | п.6.3.3
совместным действием систем первичного (общего и нормированного), вторичного и третичного регулирования | 2
по частоте - действием систем первичного регулирования, по перетокам активной мощности - совместным действием систем вторичного и третичного регулирования | 0
Вопрос 38
Кем должны быть установлены условия подключения к специальной автоматике отключения нагрузки? | п.6.2.11
энергоснабжающей организацией | 2
органами оперативно-диспетчерского управления | 0
Вопрос 39
Кем должны приниматься решения о вводе специальной автоматики отключения нагрузки в работу? | п.6.2.11
органами оперативно-диспетчерского управления | 2
энергоснабжающей организацией | 0
Вопрос 40
Чем определяются аварийные пределы снижения напряжения для контролируемых диспетчером энергосистемы узловых пунктов электростанций и подстанций с синхронными компенсаторами? | п.6.3.17
условиями статической устойчивости энергосистемы | 2
нормами потерь электроэнергии в отдельных, объединенных и единой энергосистемах | 0
требованиями государственных стандартов | 0
Вопрос 41
Как должен осуществляться вывод оборудования из работы по разрешённой диспетчерской заявке? | п.6.4.8
с разрешения диспетчера соответствующего органа оперативно-диспетчерского управления | 2
с уведомлением диспетчера соответствующего органа оперативно-диспетчерского управления | 0
без уведомления диспетчера соответствующего органа оперативно-диспетчерского управления | 0
Вопрос 42
В каких оперативных состояниях может находиться оборудование энергообъектов, принятых в эксплуатацию? | п.6.4.1
ремонт | 2
на холостом ходу | 0
демонтаж | 0
Вопрос 43
В каких пределах электростанции обязаны немедленно изменять нагрузку по команде диспетчера энергосистемы? | п.6.3.2
повышать до полной рабочей мощности | 2
повышать только в пределах заданного диспетчерского графика | 0
снижать только в пределах заданного диспетчерского графика | 0
Вопрос 44
Что такое оперативно-информационный комплекс (ОИК)? | п.6.10.4
программно-аппаратный комплекс, предназначенный для надежного получения данных о текущем режиме энергетической системы (единой, объединенной), высокопроизводительной обработки поступающей информации и выдачи оперативному персоналу всех изменений режима, состояния оборудования и аварийно-предупредительных сообщений в темпе поступления информации | 2
программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий получение данных о средних 30-минутных (коммерческих) значениях электрической мощности и об учтенной электроэнергии по зонам суток за календарные сутки и накопительно за заданный отрезок времени (неделю, месяц, год и т.д.) | 0
Вопрос 45
Каким образом должно осуществляться вторичное регулирование частоты и перетоков активной мощности? | п.6.3.5
с коррекцией по частоте (частотной коррекцией) | 2
под воздействием автоматических регуляторов частоты вращения роторов турбоагрегатов и производительности котлов, реакторов АЭС | 0
Вопрос 46
С какой целью должно осуществляться третичное регулирование в единой энергосистеме Российской Федерации? | п.6.3.6
восстановления израсходованных вторичных резервов и последующей оперативной коррекции диспетчерских графиков | 2
с целью поддержания и восстановления плановых режимов по частоте и перетокам активной мощности | 0
Вопрос 47
В сетях какого напряжения трансформаторы и автотрансформаторы, оборудованные устройствами РПН, должны работать с включенными автоматическими регуляторами напряжения? | п.6.3.13
6 - 35 кВ | 2
110 кВ | 0
220 кВ | 0
Вопрос 48
Кто должен утверждать параметры настройки автоматических регуляторов и положения ответвлений ПБВ трансформаторов в распределительных сетях? | п.6.3.13
технический руководитель энергообъекта | 2
органы оперативно-диспетчерского управления | 0
Вопрос 49
В сетях какого класса напряжения должно осуществляться регулирование напряжения в контрольных пунктах в соответствии с утвержденными на каждый квартал графиками напряжения? | п.6.3.14
110 кВ и выше | 2
6 кВ и выше | 0
35 кВ и выше | 0
Вопрос 50
Что должен оперативный персонал при исчезновении напряжения на электроустановке? | п.6.8.10
быть готов к его подаче без предупреждения | 2
подготовить электроустановку к подаче напряжения | 0
Вопрос 51
Нагрузочный ток какой величины допускается отключать и включать трехполюсными разъединителями наружной установки при напряжении 10 кВ и ниже? | п.6.8.11
до 15 А | 2
до 25 А | 0
до 50 А | 0
Вопрос 52
Какое значение устанавливается для коэффициента готовности ОИК предъявляемым к нему требованиями надежности? | п.6.10.4
не менее 99,98% | 2
не менее 99,99% | 0
не менее 98,99% | 0
Вопрос 53
В каком случае допускается отклонение температуры теплоносителя от заданных значений утвержденного графика, если иное не предусмотрено договорными отношениями между энергосистемой и потребителями тепла? | п.6.3.18
при кратковременном (не более 3 часов) изменении утвержденного графика | 2
по указанию местных органов самоуправления | 0
Вопрос 54
Как выполняются полные, частичные проверки и ремонт СДТУ? | п.6.3.19
по утвержденному графику, согласованному с диспетчерскими службами и вышестоящими эксплуатационными подразделениями СДТУ (в соответствии с оперативной принадлежностью СДТУ) | 2
при необходимости, согласованно с диспетчерскими службами и вышестоящими эксплуатационными подразделениями СДТУ | 0
Вопрос 55
Кто должен следить за правильностью переключений при выполнении переключений двумя лицами? | п.6.8.9
оба лица, производящих переключения | 2
работник из административно-технического персонала, знающий схему данной электроустановки | 0
Вопрос 56
Каким образом должна проводится проверка (испытания) устройств релейной защиты и автоматики, аппаратура которых расположена на двух и более объектах? | п.6.4.9
должна выполняться одновременно на всех этих объектах | 2
должна выполнятся поочередно на каждом объекте | 0
Вопрос 57
Как должен проводиться вывод из работы отдельных элементов подсистем АСДУ? | п.6.6.2
по оперативной заявке с разрешения диспетчера, в ведении которого они находятся | 2
по разрешенной оперативной заявке, с обязательной заменой выводимого из работы элемента подсистемы АСДУ на резервный элемент, с последующим уведомлением диспетчера, в ведении которого находится устройство АСДУ | 0
Вопрос 58
Кто должен ежегодно утверждать нормальные и ремонтные схемы соединений электрической сети? | п.6.6.4
технический руководитель энергообъекта | 2
главный диспетчер органа оперативно-диспетчерского управления энергосистемы | 0
Вопрос 59
Кто должен ежегодно утверждать нормальные и ремонтные схемы соединений энергосистемы? | п.6.6.4
главный диспетчер органа оперативно-диспетчерского управления энергосистемы | 2
технический руководитель энергообъекта | 0
Вопрос 60
В каком качестве при выполнении переключений может привлекаться персонал службы РЗА? | п.6.8.9
третьего человека для операций в цепях РЗА при сложных переключениях | 2
контролирующего лица | 0
лица, непосредственно производящего переключения | 0
Вопрос 61
В каких режимах эксплуатация СДТУ должна обеспечивать установленное качество передачи информации? | п.6.11.1
в нормальных и аварийных режимах | 2
в нормальном режиме | 0
Вопрос 62
Как должно осуществляться вторичное регулирование (с использованием систем автоматического регулирования частоты и перетоков мощности - АРЧМ)? | п.6.3.5
выделенными для этих целей электростанциями | 2
всеми электростанциями | 0
Вопрос 63
Что должны делать диспетчеры соответствующих диспетчерских центров, если напряжение в контролируемых диспетчером узловых пунктах электростанций и подстанций с синхронными компенсаторами снижается до аварийного предела? | п.6.3.17
оказывать электростанциям и электрическим сетям помощь путем мобилизации резервов средств по регулированию напряжения в прилегающих районах | 2
поддерживать напряжение путем ограничения (отключения) потребителей | 0
Вопрос 64
Что должен делать работник из персонала служб РЗА, привлекаемый для операций в цепях РЗА, при сложных переключениях? | п.6.8.9
выполнять каждую операцию по распоряжению лица, выполняющего переключения | 2
выполнять каждую операцию самостоятельно в соответствии с бланком переключений | 0
Вопрос 65
Разрешается ли отключение и включение отделителями, разъединителями, разъемными контактами соединений КРУ (КРУН) нейтралей силовых трансформаторов 110-220 кВ, заземляющих дугогасящих реакторов 6-35 кВ? | п.6.8.11
разрешается при отсутствии в сети замыкания на землю | 2
не разрешается | 0
разрешается | 0
Вопрос 66
Как должна быть организована эксплуатация оборудования СДТУ на узлах всех уровней управления? | п.6.11.9
путём организации круглосуточного дежурства персонала | 2
путём организации дежурства персонала на дому | 0
Вопрос 67
Какие виды и как должны проводиться проверки в случае неправильного действия устройств СДТУ, их повреждения или отклонения параметров от нормированных показателей? | п.6.11.26
дополнительные проверки и устранение указанных нарушений с уведомлением диспетчера и вышестоящего эксплуатационного подразделения СДТУ | 2
частичные проверки и устранение указанных нарушений с уведомлением вышестоящего эксплуатационного подразделения СДТУ | 0
Вопрос 68
За кем должна быть закреплена и эксплуатироваться аппаратура СДТУ, установленная на энергообъектах? | п.6.11.3
за соответствующими подразделениями энергообъектов | 2
за службами телемеханики и связи диспетчерских центров | 0
Вопрос 69
В каких случаях оборудование, находящееся в оперативном управлении или ведении диспетчерского персонала, может быть включено в работу или выведено из работы без разрешения диспетчерского персонала? | п.6.7.6
при явной опасности для людей | 2
при нарушении режима работы субъектов рынка электроэнергии и мощности | 0
при ухудшении надежности эксплуатации оборудования | 0
Вопрос 70
Какие объекты диспетчеризации должны находиться в оперативном управлении диспетчера? | п.6.1.4
операции с которыми требуют координации действий подчиненного оперативного и/или диспетчерского персонала и согласованных изменений на нескольких объектах | 2
состояние и режим которых влияют на располагаемую мощность и резерв электростанций и энергосистемы в целом, режим и надежность сетей, а также настройку противоаварийной автоматики | 0
Вопрос 71
Какие объекты диспетчеризации должны находиться в оперативном ведении диспетчера? | п.6.1.5
состояние и режим которых влияют на располагаемую мощность и резерв электростанций и энергосистемы в целом, режим и надежность сетей, а также настройку противоаварийной автоматики | 2
операции с которыми требуют координации действий подчиненного оперативного и/или диспетчерского персонала и согласованных изменений на нескольких объектах | 0
Вопрос 72
Что должно быть обеспечено при планировании режимов работы? | п.6.2.2
поддержание требуемых резервов активной и реактивной мощности | 2
поддержание перетоков активной мощности в допустимых диапазонах | 0
исполнение заданных диспетчерских графиков активной мощности | 0
Вопрос 73
Что должно рассчитываться при долгосрочном планировании? | п.6.2.4
баланс электрической энергии и мощности на квартал, год | 2
баланс электрической энергии и мощности на каждый день недели | 0
диспетчерский график | 0
Вопрос 74
Что должно рассчитываться при краткосрочном планировании? | п.6.2.5
диспетчерский график | 2
баланс электрической энергии и мощности на квартал, год | 0
баланс электрической энергии и мощности на месяц | 0
Вопрос 75
Какие токи разрешается отключать отделителями, разъединителями силовых трансформаторов 6-500 кВ? | п.6.11.2
намагничивающие токи | 2
токи замыкания на землю | 0
зарядные токи | 0
нагрузочные токи | 0
Вопрос 76
Как называется оперативный документ, в котором указывается строгая последовательность операций при переключениях в электроустановках разных уровней управления или разных энергообъектов? | п.6.8.4
программа переключений | 2
бланк переключений | 0
Вопрос 77
Кто определяет объем нагрузок, подключаемых к специальной автоматике отключения нагрузки? | п.6.2.11
органы оперативно-диспетчерского управления | 2
энергоснабжающие организации | 0
потребители | 0
Вопрос 78
Какие категории управления оборудованием должны быть установлены для каждого уровня оперативно-диспетчерского управления? | п.6.1.2
оперативное управление | 2
технологическое управление | 0
технологическое ведение | 0
Вопрос 79
При каких условиях силовое оборудование и линии электропередач могут находится под напряжением? | п.5.9.5
С включенной релейной защитой от всех видов повреждений | 2
При наличии быстродействующих защит | 0
При наличии устройств резервирования в случае отказа выключателя | 0
Вопрос 80
Кто должен осуществлять контроль правильности положения переключающих устройств на панелях и шкафах РЗА? | п.5.9.16
оперативный персонал | 2
персонал служб РЗА | 0
Вопрос 81
Каким образом должен выполняться учет электроэнергии на всех межсистемных воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше? | п.6.12.6
На обоих концах ВЛ | 2
С любой стороны ВЛ | 0
Для тупиковых ВЛ допускается установка приборов учета со стороны питающего центра | 0

## 328н
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
Вопрос 1 | п.1.1
На кого распространяются Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок?
На работников промышленных предприятий, в составе которых имеются электроустановки | 0
На работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и других физических лиц, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих испытания и измерения | 0
На работодателей - юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала | 2
На работников всех организаций независимо от формы собственности, занятых техническим обслуживанием электроустановок и выполняющих в них строительные, монтажные и ремонтные работы | 0
Вопрос 2 | п.2.4
Каким образом оформляются результаты проверки знаний по охране труда Потребителей?
На основании протокола проверки знаний правил работы в электроустановках - в журнале установленной формы | 0
На основании указаний председателя комиссии по проверке знаний | 0
Фиксируются в "Журнале учета проверки знаний правил работы в электроустановках" рекомендуемого образца | 2
Правилами не регламентировано | 0
Вопрос 3 | п.2.5
Право проведения каких работ должно быть зафиксировано в удостоверении о проверке знаний правил работы в электроустановках в графе «Свидетельство на право проведения специальных работ»?
Отсоединение и присоединение кабеля, проводов электродвигателя и отдельных электроприемников инженерного оборудования зданий и сооружений | 0
Ремонт пусковой и коммутационной аппаратуры | 0
Ремонт отдельно расположенных магнитных станций и блоков управления, уход за щеточным аппаратом электрических машин и смазка подшипников | 0
Работы, выполняемые со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого | 2
Вопрос 4 | п.3.2.
Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением выше 1000 В?
Группу не ниже III | 0
Группу не ниже IV | 2
Группу II | 0
Вопрос 5 | п.3.2.
Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением до 1000 В?
Группу не ниже III | 2
Группу IV | 0
Группу II или III | 0
Вопрос 6 | п.3.3
Каким должно быть расстояние от людей и применяемых ими инструментов и приспособлений до неогражденных токоведущих частей в электроустановках напряжением 1-35 кВ?
Не менее 1,0 м | 0
Не менее 0,6 м | 2
Не менее 0,8 м | 0
Без прикосновения не нормируется | 0
Вопрос 7 | п.3.3
На какое расстояние не допускается приближение механизмов и подъёмных сооружений к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям при выполнении работ в электроустановках 110 кВ?
Менее 2,0 м | 0
Менее 1,5 м | 2
Менее 2,5 м | 0
Вопрос 8 | п.3.3
На какое расстояние не допускается приближаться работникам к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям открытого распределительного устройства 220 кВ?
Ближе 2,0 метров | 2
Ближе 2,5 метров | 0
Ближе 3,0 метров | 0
Вопрос 9 | п.3.5
При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут быть допущены до осмотра электроустановок напряжением выше 1000 В?
В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV, либо работника, имеющего право единоличного осмотра | 2
В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра | 0
В сопровождении опытного работника из числа ремонтного персонала, имеющего группу по электробезопасности не ниже V | 0
Вопрос 10 | п.3.5
При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться в РУ до 1000 В?
В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV, либо работника, имеющего право единоличного осмотра | 0
В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра | 2
В сопровождении опытного работника из числа ремонтного персонала, имеющего группу по электробезопасности не ниже V | 0
Вопрос 11 | п.3.6
Что не запрещено при проведении осмотров РУ выше 1000 В?
Входить в камеры, не оборудованные ограждениями, препятствующими приближению к токоведущим частям на расстояния, менее допустимых | 0
Проникать за ограждения и барьеры электроустановок | 0
Проводить какую-либо работу во время осмотра | 0
Открывать двери щитов, сборок, пультов управления и других устройств | 2
Вопрос 12 | п.3.7
В каких целях допускается приближение на расстояние менее 8 метров к месту возникновения короткого замыкания на землю при работах на воздушной линии электропередачи?
Только для оказания доврачебной помощи людям, попавшим под напряжение | 0
Только для определения визуального расстояния до опоры воздушной линии | 0
Только для оперативных переключений с целью ликвидации замыкания и освобождения людей, попавших под напряжение | 2
Вопрос 13 | п.3.8
Кто дает разрешение на снятие напряжения при несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока?
Разрешение дает оперативный персонал энергообъекта | 0
Разрешение дает вышестоящий оперативный персонал | 0
Разрешение дает административно-технический персонал | 0
Предварительного разрешения оперативного персонала не требуется. Напряжение должно быть снято немедленно | 2
Вопрос 14 | п.3.9
Какие изолирующие электрозащитные средства необходимо использовать при выполнении операций с коммутационными аппаратами с ручным приводом на установках выше 1000 В?
Экранирующие комплекты | 0
Изолирующие накладки | 0
Диэлектрические ковры | 0
Диэлектрические перчатки и средства защиты лица от воздействия электрической дуги. | 2
Вопрос 15 | п.3.10
В каком из перечисленных случаев допускается заменять предохранители под напряжением и под нагрузкой?
Только при снятии и установке предохранителей во вторичных цепях | 0
Только при снятии и установке предохранителей пробочного типа | 0
Только при снятии и установке предохранителей трансформаторов напряжения | 0
В любом из перечисленных случаев | 2
Вопрос 16 | п.3.11.
Какие изолирующие электрозащитные средства необходимо использовать при снятии и установке предохранителей под напряжением в электроустановках выше 1000 В?
Диэлектрические ковры и изолирующие накладки | 0
Изолирующие подставки и ручной изолированный инструмент | 0
Изолирующие клещи (штангу) с применением диэлектрических перчаток и средств защиты лица, глаз от механических воздействий и термических рисков электрической дуги | 2
Вопрос 17 | п.3.13
В каком случае нарушен порядок хранения и выдачи ключей?
Ключи от электроустановок должны быть пронумерованы и храниться в запираемом ящике. Один комплект должен быть запасным | 0
Выдача ключей должна быть заверена подписью работника, ответственного за выдачу и хранение ключей, а также подписью работника, получившего ключи | 0
Ключи от электроустановок должны выдаваться производителю работ при допуске к работам по наряд-допуску-допуску от помещений, вводных устройств, щитов, щитков, в которых предстоит работать | 0
Допускается возвращать ключи от электроустановок оперативному персоналу в течение трех дней после полного окончания работ | 2
Вопрос 18 | п.3.4.
Что принимается за начало и конец воздушной линии?
Первая и последняя анкерные опоры линии | 0
Первая и последняя промежуточные опоры линии | 0
Линейные порталы или линейные вводы электроустановки, служащей для приема и распределения электроэнергии и содержащей коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные), а также устройства защиты, автоматики и измерительные приборы (далее - распределительные устройства, РУ), а для ответвлений - ответвительная опора и линейный портал или линейный ввод распределительного устройства. | 2
Шинные порталы электроустановки, служащей для приема и распределения электроэнергии и содержащей коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства | 0
Вопрос 19 | п.3.4.
Кто имеет право проводить единоличный осмотр электроустановок напряжением выше 1000 В?
Работник, имеющий группу IV и право единоличного осмотра на основании письменного распоряжения руководителя организации | 0
Работник из числа оперативного персонала, имеющий группу по электробезопасности не ниже III, осуществляющий оперативное обслуживание данной электроустановки, находящийся на дежурстве, либо работник из числа административно-технического персонала, на которого возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках (далее - административно-технический персонал), имеющий: группу V по электробезопасности.Право единоличного осмотра предоставляется на основании ОРД организации (обособленного подразделения). | 2
Только работник из числа оперативного персонала, имеющий группу по электробезопасности не ниже IV | 0
Только работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу не ниже IV | 0
Вопрос 20 | п.4.2.
Каким образом не допускается производство работ в действующих электроустановках?
По наряд-допуску-допуску | 0
По распоряжению | 0
На основании перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации | 0
Самовольно | 2
Вопрос 21 | п.4.2.
Допускается ли самовольное проведение работ в действующих электроустановках, а также расширение рабочих мест и объема задания, определенных наряд-допуском, распоряжением или утвержденным работодателем перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации?
Допускается самовольное проведение работ только при возникновении аварийной ситуации с разрешения вышестоящего оперативного персонала | 0
Допускается расширение рабочих мест и объема задания, определенных наряд-допуском или распоряжением при выполнении неотложных работ, для выполнения которых требуется более 1 часа, с разрешения производителя работ | 0
Допускается, учитывая важность электроустановки в технологическом процессе, с обязательной записью в оперативном журнале | 0
Самовольное проведение работ, расширение рабочих мест и объема задания, определенных наряд-допуском, распоряжением или утвержденным работодателем перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации в действующих электроустановках не допускается | 2
Вопрос 22 | п.4.1.
Что включает в себя понятие «Наряд-допуск»?
Задание на производство работы, устанавливающее условия безопасного проведения работы, состав бригады и ответственных исполнителей | 0
Задание на производство работы, определяющее содержание, место работы и условия безопасного проведения | 0
Задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания | 0
Задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение | 2
Вопрос 23 | п.4.3
Каким образом должно оформляться согласование работ, выполняемых в месте проведения работ по другому наряд-допуску?
Согласование обсуждается в устной форме между производителем работ и допускающим после подготовки рабочего места по второму наряд-допуску-допуску | 0
Время и способ согласования определяет ответственный руководитель работ | 0
Выполнение работ в месте проведения работ по другому наряд-допуску должно проводиться под наблюдением ответственного руководителя | 0
Согласование оформляется до начала подготовки рабочего места по второму наряд-допуску записью "Согласовано" на лицевой стороне второго наряд-допуска-допуска, располагаемой в левом нижнем поле документа с подписями работников, согласующих документ. | 2
Вопрос 24 | п.4.5.
Что недопустимо при выполнении работ под напряжением в электроустановках напряжением до 1000 В?
Ограждать токоведущие части, находящихся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение | 0
Пользоваться изолированным инструментом, применять диэлектрические галоши и перчатки | 0
Работать в одежде с короткими или засученными рукавами, а также использовать ножовки, напильники, металлические метры и другие металлические инструменты и приспособления, не предназначенные для выполнения работ под напряжением. | 2
Вопрос 25 | п.5.1.
Какие мероприятия не относятся к организационным, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках?
выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе | 0
оформление работ наряд-допуском-допуском, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации | 0
допуск к работе; надзор во время работы; оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы | 0
Производство необходимых отключений и принятие мер, препятствующих подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов | 2
Вопрос 26 | п.5.2.
Какие из перечисленных работников являются ответственными за безопасное ведение работ в электроустановках?
Только выдающий наряд-допуск-допуск, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации | 0
Только ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий и член бригады | 0
Все перечисленные работники | 0
Все перечисленные работники, а также выдающий разрешение на подготовку рабочего места и на допуск в случаях, определенных в пункте 5.14 Правил | 2
Вопрос 27 | п.5.7.
При выполнении каких работ выдающий наряд-допуск имеет право не назначать ответственного руководителя работ?
Под наведенным напряжением | 0
Без снятия напряжения на токоведущих частях с изоляцией человека от земли | 0
В местах пересечения ВЛ с другими ВЛ и транспортными магистралями, в пролетах пересечения проводов в ОРУ | 0
При выполнении работ в РУ напряжением выше 1000 В с одиночной секционированной или несекционированной системой шин, не имеющей обходной системы шин | 2
Вопрос 28 | п.5.7.
Что входит в обязанности ответственного руководителя при проведении работ в электроустановках?
Он отвечает за дачу команд по отключению и заземлению оборудования и получению подтверждения их выполнения, а также самостоятельные действия по отключению и заземлению оборудования в соответствии с мероприятиями по подготовке рабочего места, определенными наряд-допуском | 0
Он отвечает за выполнение указанных в наряд-допуске-допуске мероприятий по подготовке рабочего места и их достаточность, за принимаемые им дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ, за полноту и качество целевого инструктажа бригады, в том числе проводимого допускающим и производителем работ, а также за организацию безопасного ведения работ. | 2
Он отвечает за координацию времени и места допускаемых к работам в электроустановках бригад, в том числе учет бригад, получение информации от всех допущенных к работам в электроустановках бригад | 0
Вопрос 29 | п.5.7.
Кто назначается ответственным руководителем работ в электроустановках выше 1000 В?
Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу V по электробезопасности | 2
Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу IV по электробезопасности | 0
Работники из числа оперативного персонала, имеющие группу IV по электробезопасности | 0
Вопрос 30 | п.5.7.
Кто назначается ответственным руководителем работ в электроустановках до 1000 В?
Работники из числа оперативного персонала, имеющие группу IV по электробезопасности | 0
Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу III по электробезопасности | 0
Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу IV по электробезопасности | 2
Вопрос 31 | п.5.8.
За что отвечает допускающий?
За достаточность и правильность указанных в наряд-допуске | 0
За правильность и достаточность принятых им мер безопасности по подготовке рабочих мест и соответствие их мероприятиям, указанным в наряд-допуске или распоряжении, характеру и месту работы, за правильный допуск к работе, а также за полноту и качество проводимого им целевого инструктажа | 2
За возможность безопасного осуществления отключения, включения и заземления оборудования, находящегося в его управлении | 0
Вопрос 32 | п.5.8.
Какую группу по электробезопасности должен иметь допускающий в электроустановках напряжением до 1000 В?
Группу IV по электробезопасности | 0
Группу III по электробезопасности | 2
Группу IV или V по электробезопасности | 0
Вопрос 33 | п.5.8.
Какие требования должны соблюдаться при назначении допускающего в электроустановках напряжением выше 1000 В?
Должны назначаться из числа оперативного персонала и иметь группу IV по электробезопасности | 2
Должны назначаться из числа оперативного персонала и иметь группу III по электробезопасности | 0
Должны назначаться из числа оперативного персонала, имеющего право ведения оперативных переговоров | 0
Вопрос 34 | п.5.9.
За выполнение какой из перечисленных функций не несет ответственность производитель работ?
За соответствие подготовленного рабочего места мероприятиям, необходимым при подготовке рабочих мест и отдельным указаниям наряд-допуска; за четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады | 0
За наличие, исправность и правильное применение необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений | 0
За безопасное проведение работы и соблюдение Правил им самим и членами бригады, и за осуществление постоянного контроля за членами бригады | 0
За достаточность и правильность указанных в наряд-допуске (распоряжении) мер безопасности, за качественный и количественный состав бригады | 2
Вопрос 35 | п.5.9.
Какую группу по электробезопасности должен иметь производитель работ, выполняемых по наряд-допуску в электроустановках напряжением выше 1000 В?
Группу III по электробезопасности | 0
Группу IV по электробезопасности | 2
Группу V по электробезопасности | 0
Вопрос 36 | п.5.9.
В каком из перечисленных случаев производитель работ должен иметь IV группу по электробезопасности?
При выполнении работ по наряд-допуску в электроустановках напряжением выше 1000 В | 0
При выполнении работ в подземных сооружениях, где возможно появление вредных газов | 0
При выполнении работ по перетяжке и замене проводов на ВЛ напряжением до 1000 В, подвешенных на опорах ВЛ напряжением выше 1000 В | 0
В любом из перечисленных случаев | 2
Вопрос 37 | п.5.9.
Какие из перечисленных функций не входят в обязанности наблюдающего?
Отвечает за качественный и количественный состав бригады | 2
Отвечает за четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады | 0
Отвечает за наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств приводов | 0
Отвечает за безопасность членов бригады в отношении поражения электрическим током электроустановки | 0
Вопрос 38 | п.5.15
Допускается ли в состав бригады, выполняющей работы по наряд-допуску, включать работников, имеющих II группу по электробезопасности?
Не допускается | 0
На каждого работника, имеющего группу III, допускается включать двух работников, имеющих группу II | 0
На каждого работника, имеющего группу III, допускается включать одного работника, имеющего группу II, но не более трех в бригаду | 2
Вопрос 39 | п.5.15
Сколько работников, имеющих II группу по электробезопасности, допускается включать в бригаду?
По одному на каждого работника, имеющего III группу по электробезопасности | 0
Общее число членов бригады, имеющих II группу, не должно превышать трех человек | 2
Численность работников определяется производителем работ | 0
Численность работников определяется исходя из условий выполнения работ | 0
Вопрос 40 | п.5.16
В каких случаях оперативный персонал, находящийся на дежурстве можно привлекать к работе в бригаде по наряд-допуску?
Можно, по разрешению работника из числа вышестоящего оперативного персонала и оформлением в наряд-допуске | 0
Можно, по разрешению работника из числа вышестоящего оперативного персонала, с записью в оперативном журнале и оформлением в наряд-допуске | 2
Ни в каких случаях | 0
Можно, по разрешению работника из числа вышестоящего оперативного персонала | 0
Вопрос 41 | табл.2.
Какие дополнительные обязанности может выполнять выдающий наряд-допуск, отдающий распоряжение?
Ответственный руководитель работ, производитель работ, допускающий (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала) | 2
Производителя работ, допускающего | 0
Допускающего | 0
Вопрос 42 | табл.2.
Какие дополнительные обязанности может выполнять ответственный руководитель работ?
Ответственного руководителя работ, производителя работ, допускающего | 0
Допускающего | 0
Производитель работ, допускающий (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала) | 2
Вопрос 43 | п.6.1.
Сколько экземпляров наряда-допуска должно оформляться?
Достаточно одного | 0
Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах, а при передаче по телефону, радио, факсимильным или электронным письмом - в трех | 2
Наряд-допуск оформляется в трех экземплярах | 0
Вопрос 44 | п.6.1.
Допускается ли оформлять наряд-допуск в электронном виде?
Наряд-допуск может быть выписан только от руки на специальном бланке установленной формы | 0
Наряд-допуск допускается оформлять только в виде телефонограммы или радиограммы | 0
Допускается, по усмотрению руководителя, в зависимости от расположения диспетчерского пункта | 0
Разрешено оформлять наряд-допуск в электронном виде и передавать по электронной почте | 2
Вопрос 45 | п.6.3.
На какой срок разрешается выдавать наряд-допуск со дня начала работ в действующих электроустановках?
На срок не более 15 календарных дней | 2
На срок не более 10 календарных дней | 0
На срок не более 20 календарных дней | 0
На срок не более 25 календарных дней | 0
Вопрос 46 | п.6.3
На какой срок может быть продлен наряд-допуск на производство работ в электроустановках?
1 раз на срок не более 20 календарных дней со дня продления | 0
1 раз на срок не более 30 календарных дней со дня продления | 0
1 раз на срок не более 15 календарных дней со дня продления | 2
Вопрос 47 | п.6.4.
Кто имеет право на продление наряд-допуска?
Только работник, выдавший наряд-допуск, или имеющий право выдачи наряд-допуска в данной электроустановке | 2
Ответственный руководитель работ в данной электроустановке | 0
Ответственный за электрохозяйство структурного подразделения | 0
Руководитель объекта, на котором проводятся работы | 0
Вопрос 48 | п.6.4.
Каким способом может быть передано разрешение на продление наряд-допуска?
Только по телефону дежурному диспетчеру с записью в оперативном журнале | 0
Только с нарочным допускающему с последующей записью в строке наряд-допуска «Отдельные указания» | 0
Только по радио производителю работ с последующей росписью в таблице наряд-допуска-допуска «Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ» | 0
По телефону, радио или с нарочным допускающему, ответственному руководителю работ, производителю работ или наблюдающему (в случае если ответственный руководитель работ и производитель работ не назначаются). В этом случае допускающий, ответственный руководитель работ, производитель работ или наблюдающий за своей подписью указывает в наряд-допуске фамилию и инициалы работника, продлившего наряд-допуск-допуск. | 2
Вопрос 49 | п.6.5
После какого срока могут быть уничтожены наряд-допуски, работы по которым полностью закончены и не имели место аварии, инциденты и несчастные случаи?
По истечении 30 суток | 0
По истечении 1 года | 2
По истечении 3 месяцев | 0
По истечении 6 месяцев | 0
Вопрос 50 | п.6.6
Каким образом в электроустановках ведется учет производства работ по нарядам-допускам и распоряжениям?
В журнале проведения целевого инструктажа | 0
В журнале произвольной формы | 0
В папке действующих наряд-допусков | 0
В журнале учета работ по наряд-допускам и распоряжениям | 2
Вопрос 51 | п.6.6
Какие требования установлены Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок по ведению журнала учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям?
Форму журнала определяет руководитель структурного подразделения в зависимости от специфики деятельности | 0
Независимо от принятого в организации порядка учета работ по наряд-допускам и распоряжениям факт допуска к работе должен быть зарегистрирован записью в оперативном документе | 2
Ведение журнала учета работ по наряд-допускам и распоряжениям не допускается в электронной форме с применением автоматизированных систем и использованием электронной подписи | 0
Вопрос 52 | п.6.8
На какое число присоединений допускается выдавать наряд-допуск в электроустановках выше 1000 В, где напряжение снято со всех токоведущих частей, в том числе с вводов воздушной линии электропередачи и кабельной линии, и заперт вход в соседние электроустановки
На каждое присоединение - один наряд-допуск | 0
На каждую секцию один наряд-допуск для работы на части присоединений | 0
Один наряд-допуск для одновременной работы на сборных шинах и всех присоединениях | 2
Вопрос 53 | п.6.8
Для выполнения каких работ допускается выдавать один наряд-допуск в электроустановках до 1000 В при полностью снятом напряжении со всех токоведущих частей?
Для одновременного или поочередного выполнения работ на разных рабочих местах одной электроустановки | 0
Для поочередного проведения однотипной работы на нескольких электроустановках | 0
Для выполнения работ на сборных шинах РУ, распределительных щитов, сборок, а также на всех присоединениях этих установок одновременно | 2
Вопрос 54 | п.6.9
Когда допускается выдавать один наряд-допуск-допуск для одновременного или поочередного выполнения работ на разных рабочих местах одной электроустановки?
Для работы на электродвигателях одного напряжения и присоединениях одного РУ | 2
Для выполнения ремонта и обслуживания устройств проводной радио- и телефонной связи | 0
Для работы по обслуживанию сети наружного освещения | 0
Вопрос 55 | п.6.12
В каком из перечисленных случаев допускается выдавать один наряд-допуск для одновременного или поочередного выполнения работ на разных рабочих местах одной электроустановки?
Только при прокладке и перекладке силовых и контрольных кабелей, испытаниях электрооборудования, проверке устройств защиты, измерений, блокировки, электроавтоматики, телемеханики, связи | 0
Только при ремонте отдельного кабеля в туннеле, коллекторе, колодце, траншее, котловане | 0
Только при ремонте коммутационных аппаратов одного присоединения, в том числе когда их приводы находятся в другом помещении | 0
Во всех перечисленных | 2
Вопрос 56 | п.6.9
Когда допускается выдавать один наряд-допуск для одновременного или поочередного выполнения работ на разных рабочих местах одной электроустановки?
Для работы на электродвигателях одного напряжения и присоединениях одного РУ | 2
Для выполнения ремонта и обслуживания устройств проводной радио- и телефонной связи | 0
Для работы по обслуживанию сети наружного освещения | 0
Вопрос 57 | п.6.13
Допустимо ли пребывание одного или нескольких членов бригады отдельно от производителя работ, в случае рассредоточения членов бригады по разным рабочим местам?
Недопустимо в любом случае | 0
Допустимо в любом случае | 0
Допустимо, при наличии у членов бригады III группы по электробезопасности | 2
Допустимо, при проведении соответствующего инструктажа | 0
Вопрос 58 | п.7.10
Кому разрешается работать единолично в электроустановках напряжением до 1000 В, расположенных в помещениях, кроме особо опасных?
Работнику, имеющему IV группу по электробезопасности | 0
Работнику, имеющему III группу по электробезопасности и право быть производителем работ | 2
Работнику, имеющему III группу по электробезопасности | 0
Работать единолично не разрешается | 0
Вопрос 59 | п.8.1
В каких электроустановках могут выполняться работы в порядке текущей эксплуатации?
В электроустановках напряжением до 1000 В | 2
В электроустановках напряжением до и выше 1000 В | 0
В любых электроустановках | 0
Только в электроустановках напряжением не выше 380 В | 0
Вопрос 60 | п.8.6
Какие работы из перечисленных можно отнести к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации в электроустановках напряжением до 1000 В?
Снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерений | 2
Ремонт пусковой и коммутационной аппаратуры, установленной на щитках | 0
Замена ламп и чистка светильников на высоте более 2,5 м | 0
Любые из перечисленных работ | 0
Вопрос 61 | п.8.3
Какие из перечисленных мероприятий необходимо учитывать при оформлении перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации?
Только условия безопасности и возможности единоличного выполнения конкретных работ | 0
Только квалификацию персонала | 0
Только степень важности электроустановки в целом или ее отдельных элементов в технологическом процессе | 0
Необходимо учитывать все перечисленные мероприятия | 2
Вопрос 62 | п.10.6
Что обязан сделать допускающий, осуществляющий первичный допуск бригады к работе по наряд-допуску или распоряжению?
Допускающий должен проверить подготовку рабочего места | 0
Проверить соответствие состава бригады, указанного в наряд-допуске или распоряжении по именным удостоверениям | 0
Доказать бригаде, что напряжение отсутствует, показом установленных заземлений или проверкой отсутствия напряжения, если заземления не видны с рабочего места | 0
Доказать бригаде, что напряжение отсутствует, показом установленных заземлений, а в электроустановках напряжением 35 кВ и ниже | 0
Все перечисленное | 2
Вопрос 63 | п.10.7
Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по распоряжению?
Первичный на рабочем месте | 0
Вводный | 0
Целевой | 2
Повторный | 0
Вопрос 64 | п.10.7
Что должно предшествовать началу работ по наряд-допуску или по распоряжению?
Первичный инструктаж на рабочем месте | 0
Вводный инструктаж | 0
Целевой инструктаж | 2
Повторный инструктаж | 0
Вопрос 65 | п.10.7
Кто проводит целевой инструктаж при работах по распоряжению для членов бригады?
Ответственный руководитель работ | 0
Работник, отдающий распоряжение | 0
Производитель работ - членам бригады. | 2
Все перечисленные лица | 0
Вопрос 66 | п.10.8
Кто инструктирует бригаду по вопросам использования инструмента и приспособлений?
Ответственный руководитель работ | 0
Производитель работ | 2
Допускающий | 0
Вопрос 67 | п.10.7
Кому проводит целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы, выдающий наряд-допуск?
Ответственному руководителю работ или, если ответственный руководитель не назначается, производителю работ (наблюдающему) | 2
Допускающему, ответственному руководителю работ, производителю работ (наблюдающему) | 0
Производителю работ (наблюдающему) и членам бригады | 0
Ответственному руководителю работ, производителю работ (наблюдающему) и членам бригады | 0
Вопрос 68 | п.10.7
Кому проводит целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы, отдающий распоряжение?
Допускающему и членам бригады (исполнителям) | 0
Производителю (наблюдающему) или непосредственному исполнителю работ | 2
Ответственному руководителю и производителю работ | 0
Производителю работ (наблюдающему) и допускающему | 0
Вопрос 69 | п.18.1
Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования?
«Не включать! Работают люди» | 2
«Не открывать! Работают люди» | 0
«Работа под напряжением! Повторно не включать!» | 0
Вопрос 70 | п.35.12
Кто имеет право проводить обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных устройств?
Специально обученный персонал, имеющий II группу по электробезопасности | 0
Любой работник из числа электротехнического персонала, имеющий III группу по электробезопасности | 0
Специально обученный персонал, имеющий III группу по электробезопасности | 2
Вопрос 71 | п.38.37
Каким образом должна быть обеспечена защита от потенциала при работах на проводах, выполняемых с телескопической вышки?
Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 10 мм² , а сама вышка заземлена | 2
Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 12 мм² , а сама вышка заземлена | 0
Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 16 мм² , а сама вышка заземлена | 0
Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 20 мм² , а сама вышка заземлена | 0
Вопрос 72 | п.44.3
Как классифицируются электроинструмент и ручные электрические машины по способу защиты от поражения электрическим током?
Делятся на 4 класса - нулевой, первый, второй и третий | 0
Делятся на 3 класса - первый, второй и третий | 2
Делятся на 4 класса - первый, второй, третий и четвертый | 0
Делятся на 3 класса - нулевой, первый и второй | 0
Вопрос 73 | п.44.3
Электроинструмент какого класса можно применять без использования электрозащитных средств при производстве работ в металлических емкостях с ограниченной возможностью перемещения и выхода?
Класса I | 0
Класса II | 0
Класса III | 2
Вопрос 74 | п.44.3
Каковы условия применения электроинструмента класса II в особо опасных помещениях?
Без применения электрозащитных средств при подключении через устройство защитного отключения | 0
Без применения электрозащитных средств | 2
С применением хотя бы одного электрозащитного средства | 0
Не допускается применять | 0
Вопрос 75 | п.44.9
Что запрещено работнику при выполнении работ с применением переносного электроинструмента?
Выполнять тестирование устройства защитного отключения | 0
Проверять комплектность и надежность крепления деталей | 0
Проверять исправность цепи заземления у машин I класса | 0
Разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, производить какой-либо ремонт | 2
Вопрос 76 | п.46.2
Какие требования предъявляются к командированному персоналу?
Командируемый персонал должен иметь профессиональную подготовку | 0
Командируемый персонал должен иметь удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности. | 2
Командируемый персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда и промышленной безопасности, если это необходимо | 0
Командируемый персонал должен пройти предварительное медицинское обследование | 0
Вопрос 77 | п.46.4
Что должен пройти командированный персонал по прибытии на место своей командировки для выполнения работ в действующих электроустановках?
Индивидуальную теоретическую подготовку | 0
Контрольную противоаварийную тренировку | 0
Вводный и первичный инструктажи по охране труда | 2
Ознакомление с текущими распорядительными документами организации по вопросам аварийности и травматизма | 0
Вопрос 78 | п.46.6
Кто проводит первичный инструктаж командированному персоналу при проведении работ в электроустановках до 1000 В?
Работник организации - владельца электроустановок из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV | 2
Работник организации - владельца электроустановок из числа электротехнического персонала, имеющий группу IV | 0
Работник организации - владельца электроустановок из числа оперативно-ремонтного персонала, имеющий группу IV | 0
Работник командирующей организации из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV | 0
Вопрос 79 | п.47.7
Кем выполняется подготовка рабочего места для выполнения строительно-монтажных работ?
Работниками организации-владельца электроустановки | 2
Работниками строительно-монтажной организации | 0
Работниками строительно-монтажной организации и организации-владельца электроустановок | 0
Вопрос 80 | п.2.3
Кто определяет перечень профессий и рабочих мест, требующих отнесения производственного персонала к группе по электробезопасности I?
Технический руководитель Потребителя | 0
Руководитель организации (обособленного подразделения) | 2
Специалист по охране труда, контролирующий электроустановки | 0
Инспектор по энергетическому надзору | 0
Вопрос 81 | п.2.3
Каким образом производится присвоение группы I персоналу, усвоившему требования по электробезопасности?
Путем проведения инструктажа с последующим проведением экзамена с использованием компьютерной техники | 0
Присвоение группы I по электробезопасности производится путем проведения инструктажа, который должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током. | 2
Путем проведения инструктажа, а затем - прохождением стажировки не менее 5 рабочих смен с последующей проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы | 0
Вопрос 82 | п.2.3
Кем проводится присвоение I группы по электробезопасности?
Присвоение I группы по электробезопасности проводится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III по электробезопасности, назначенным распоряжением руководителя организации | 2
Присвоение I группы по электробезопасности проводится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу IV по электробезопасности, назначенным распоряжением руководителя организации | 0
Присвоение I группы по электробезопасности проводится работником из числа электротехнического персонала, прошедшего проверку знаний в комиссии территориального органа Ростехнадзора | 0
Вопрос 83 | п.2.3
Какие существуют возрастные ограничения для присвоения III группы по электробезопасности?
Никаких ограничений по возрасту нет | 0
Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 16-летнего возраста | 0
Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 18-летнего возраста | 2
Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 21-летнего возраста | 0
Вопрос 84 | прил.1
Какой минимальный стаж работы в электроустановках должен быть у работника с высшим профессиональным (техническим) образованием в области электроэнергетики для перехода с третьей группы электробезопасности на четвертую?
3 месяца в предыдущей группе | 0
2 месяца в предыдущей группе | 2
6 месяцев в предыдущей группе | 0
1 месяц в предыдущей группе | 0
Вопрос 85 | п.2.11
В каком случае удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках подлежит замене?
По истечения срока действия группы по электробезопасности | 0
В случае утери удостоверения | 0
При повышении группы по электробезопасности | 0
В случае изменения должности | 2
Вопрос 86 | п.6.32
Что является подтверждением проведения и получения целевого инструктажа членами бригады?
Подписи членов бригады в таблицах регистрации целевых инструктажей | 2
Подписи ответственного руководителя работ в таблицах регистрации целевых инструктажей | 0
Запись в таблице регистрации целевого инструктажа | 0
Вопрос 87 | п.3.4
Какие работники могут выполнять единоличный осмотр электроустановок, электротехнической части технологического оборудования напряжением до 1000 В?
Работник из числа ремонтного персонала, имеющий группу не ниже III | 0
Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV | 0
Работник, имеющий группу III и право единоличного осмотра на основании письменного распоряжения руководителя организации | 0
Работник из числа оперативного персонала, имеющий группу по электробезопасности не ниже III, осуществляющий оперативное обслуживание данной электроустановки, находящийся на дежурстве, либо работник из числа административно-технического персонала, на которого возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках (далее - административно-технический персонал), имеющий: группу IV по электробезопасности | 2
Вопрос 88 | п.3.13
У кого могут быть на учете ключи от электроустановок, не имеющих местного оперативного персонала?
У административно-технического персонала | 2
У руководящих работников и специалистов организации | 0
У специалистов по охране труда организации | 0
Вопрос 89 | п.38.65
Как должны выполняться работы по расчистке трассы воздушной линии электропередачи от деревьев согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок?
Только по распоряжению | 0
Только по плану производства работ | 0
Только по наряду-допуску | 0
По наряду-допуску или распоряжению | 2
Вопрос 90 | п.38.84
Каковы требования Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок при выполнении на воздушной линии электропередачи находящейся под напряжением, работ по удалению с проводов упавших деревьев?
Допускается выполнять с применением изолирующих штанг | 2
Допускается выполнять с применением диэлектрических перчаток | 0
Допускается выполнять с применением диэлектрических перчаток и бот | 0
Работы выполнять не допускается | 0
Вопрос 91 | п.10. 2
Допускается ли производителю работ совмещать обязанности допускающего согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок?
Допускается, в этом случае подготовку рабочего места он должен выполнять с одним из членов бригады, имеющим группу III по электробезопасности | 2
Работы выполнять не допускается | 0
Вопрос 92 | п.38.21
На какое расстояние не допускается приближаться незащищенными от поражения электрическим током частями тела к токоведущим частям, находящихся под напряжением при выполнении работ методом «в изоляции»?
менее 100 мм | 0
менее 150 мм | 2
менее 120 мм | 0
Вопрос 93 | п. 2.10
Какой индекс необходимо указывать при заполнении графы «наименование работ» в поле «Свидетельство на право проведения специальных работ» в удостоверении работника, допущенного к работам под напряжением на токоведущих частях в электроустановках 6-20 кВ?
И1 | 0
И2 | 0
И3 | 2
Вопрос 94 | п.6.2.
При совместном производстве нескольких видов работ, по которым требуется оформление наряда-допуска, допускается ли оформление единого наряда-допуска?
Да | 2
Нет | 0
Вопрос 95 | п. 38.14
Допускается ли закреплять строп страховочной привязи поддерживающих и натяжных многоцепных изолирующих подвесках за гирлянду изолятора?
Допускается закреплять за одну из гирлянд изоляторов, на которой работа не ведется | 2
Допускается закреплять за любую гирлянду | 0
Не допускается | 0
Вопрос 96 | п. 38.14
Сколько схем существует для обеспечения безопасности персонала при выполнении работ под напряжением на токоведущих частях согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок?
Одна | 0
Две | 0
Три | 2
Вопрос 97 | п. 38.23
Какую группу по электробезопасности должны иметь ответственный руководитель работ и производитель работ, имеющие право выполнения работ под напряжением на токоведущих частях, при работах в электроустановках до 1000 В ?
Не ниже IV | 2
Не ниже III | 0
Ответственный руководитель работ не ниже IV, а производитель - III | 0
Вопрос 98 | п. 38. 81
В каких случаях запрещается выполнение (возобновление) работ на ВЛ, ВЛЗ, ВЛИ под напряжением?
аварийного отключения ВЛ, ВЛЗ, ВЛИ действием защит при производстве работ на токоведущих частях | 0
обнаружения повреждения на ВЛ, ВЛЗ, ВЛИ, устранение которого невозможно без нарушения технологии работ под напряжением на токоведущих частях | 0
отсутствия или неисправности технических средств и средств защиты | 0
Во всех перечисленных случаях | 2
Вопрос 99 | п. 10.11
Необходима запись о допуске на подготовленное рабочее место в оперативном журнале согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок?
Да | 2
Нет | 0
Правилами не оговорено | 0

## ПТЭЭП
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей | Баллы
Вопрос 1
Какая электроустановка считается действующей?
Исправная электроустановка | 0
Электроустановка или ее часть, которая находится под напряжением, либо на которую напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов | 2
Электроустановка, которая находится в постоянной эксплуатации | 0
Электроустановка, которая находится под напряжением не ниже 220 В | 0
Вопрос 2
Что является определением термина «Инструктаж целевой»?
Указания по безопасному выполнению конкретной работы в электроустановке, охватывающие категорию работников, определенных нарядом или распоряжением, от выдавшего наряд, отдавшего распоряжение до члена бригады или исполнителя | 2
Указания по безопасному выполнению конкретной работы в электроустановке для членов бригады или исполнителей | 0
Указания по безопасному выполнению разовых работ, не связанных с прямыми должностными обязанностями по специальности | 0
Вопрос 3
Что является определением термина «Глухозаземленная нейтраль»?
Нейтраль трансформатора или генератора, не присоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через большое сопротивление приборов сигнализации, измерения, защиты и других аналогичных им устройств | 0
Нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная к заземляющему устройству непосредственно | 2
Нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная к заземляющему устройству через активные токоограничивающие сопротивления | 0
Вопрос 4
Что является определением термина «Система сборных шин»?
Комплект элементов, связывающих присоединения электрического распределительного устройства | 2
Электрическая цепь, содержащая элементы, функциональное назначение которых состоит в производстве или передаче основной части электрической энергии, ее распределении, преобразовании в другой вид энергии или в электрическую энергию с другими значениями параметров | 0
Устройство, выполненное в виде шин или проводов с изоляторами и поддерживающими конструкциями, предназначенное для передачи и распределения электрической энергии в пределах электростанции, подстанции или цеха | 0
Электрическая сеть переменного или постоянного тока, предназначенная для передачи и распределения электрической энергии, используемой в цепях управления, автоматики, защиты и сигнализации электростанции (подстанции) | 0
Вопрос 5
У каких Потребителей можно не назначать ответственного за электрохозяйство? | п.1.2.3
У Потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В | 0
У Потребителей, занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 660 В | 0
У Потребителей, установленная мощность электроустановок которых превышает 10 кВА | 2
Вопрос 6
Что из перечисленного входит в обязанности ответственного за электрохозяйство? | п.1.2.2
Укомплектование электроустановок защитными средствами, средствами пожаротушения и инструментом | 0
Подбор электротехнического и электротехнологического персонала | 0
Организация обучения, инструктирования, проверки знаний и допуска к самостоятельной работе электротехнического персонала | 0
Все перечисленное здесь входит в обязанности ответственного за электрохозяйство | 2
Вопрос 7
Что из перечисленного не входит в обязанности ответственного за электрохозяйство? | п.1.2.2
Контроль наличия, своевременности проверок и испытаний средств защиты в электроустановках, средств пожаротушения и инструмента | 0
Организация проведения расчетов потребности Потребителя в электрической энергии и осуществление контроля за ее расходованием | 0
Непосредственное обслуживание электроустановок | 2
Организация разработки и ведения необходимой документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок | 0
Вопрос 8
Какую периодичность проверки соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке обязан обеспечить ответственный за электрохозяйство? | п.1.2.6
Не реже одного раза в год | 0
Не реже одного раза в два год | 2
Не реже одного раза в три года | 0
Не реже одного раза в пять лет | 0
Вопрос 9
Какую периодичность пересмотра инструкций и схем обязан обеспечить ответственный за электрохозяйство? | п.1.2.6
Не реже одного раза в год | 0
Не реже одного раза в два года | 0
Не реже одного раза в три года | 2
Не реже одного раза в пять лет | 0
Вопрос 10
Какую периодичность контроля замеров показателей качества электроэнергии должен обеспечить ответственный за электрохозяйство? | п.1.2.6
Не реже одного раза в год | 0
Не реже одного раза в два года | 2
Не реже одного раза в три года | 0
Не реже одного раза в пять лет | 0
Вопрос 11
Какая группа по электробезопасности должна быть у ответственного за электрохозяйство в электроустановках напряжением выше 1000 В? | п.1.2.7
Пятая | 2
Третья | 0
Четвертая | 0
Четвертая или пятая в зависимости от количества обслуживаемых электроустановок | 0
Вопрос 12
За что несут персональную ответственность руководитель и специалисты энергетической службы? | п.1.2.9
За невыполнение требований, предусмотренных Правилами и должностными инструкциями | 0
За неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке | 0
За нарушения в работе электроустановок из-за несвоевременного и неудовлетворительного технического обслуживания, и невыполнения противоаварийных мероприятий | 2
За нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования | 0
Вопрос 13
Какая ответственность предусмотрена за нарушение правил и норм при эксплуатации электроустановок? | п.1.2.10
Уголовная | 0
Административная | 0
Дисциплинарная | 0
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | 2
Вопрос 14
Кто проводит комплексное опробование оборудования перед приемкой в эксплуатацию электроустановок? | п.1.3.4
Организация, осуществляющая строительство и монтаж энергообъекта | 0
Организация-заказчик | 2
Организация-подрядчик с привлечением персонала заказчика | 0
Вопрос 15
Что должно быть выполнено при комплексном опробовании оборудования перед приемкой в эксплуатацию? | п.1.3.7
Проверена работоспособность оборудования и технологических схем, безопасность их эксплуатации | 2
Проведены проверка и настройка всех систем контроля и управления, устройств защиты и блокировок, устройств сигнализации и контрольно-измерительных приборов | 2
Проектные схемы подрядчика (генподрядчика) с привлечением персонала заказчика после окончания всех строительных и монтажных работ по сдаваемой электроустановке | 0
Вопрос 16
У каких Потребителей электрической энергии должно быть организовано оперативное диспетчерское управление электрооборудованием? | п.1.5.8
У Потребителей, имеющих собственные источники электрической энергии | 2
У Потребителей, имеющих электроустановки напряжением свыше 1000 В | 0
У всех Потребителей, независимо от вида используемого электрооборудования | 0
Вопрос 17
Кто может выполнять переключения в распределительных устройствах, на щитах и сборках напряжением до 1000 В? | п.1.5.40
Два работника из числа оперативно-ремонтного персонала с группой по электробезопасности не ниже IV | 0
Два работника из числа оперативно-ремонтного персонала, обслуживающего эти электроустановки с группой по электробезопасности не ниже III | 0
Один работник из числа оперативного персонала с группой по электробезопасности не ниже IV | 0
Один работник из числа оперативного персонала, обслуживающий эти электроустановки | 2
Вопрос 18
Какие требования безопасности должен выполнять оперативный персонал при исчезновении напряжения на электроустановке? | п.1.5.43
Должен быть готов к появлению напряжения без предупреждения в любое время | 2
Должен действовать согласно должностной инструкции | 0
Должен действовать согласно ПЛА | 0
Должен выполнять последовательность операций, определяемую вышестоящим оперативным персоналом | 0
Вопрос 19
На кого возложена обязанность по составлению годовых планов (графиков) по ремонту основного оборудования электроустановок? | п.1.6.3
На технического руководителя организации | 0
На ответственного за электрохозяйство | 2
На оперативный персонал Потребителя | 0
На административно-технический персонал Потребителя | 0
Вопрос 20
На какие виды ремонтов основного оборудования электроустановок должны составляться годовые планы (графики)? | п.1.6.3
На текущие ремонты | 0
На капитальные ремонты | 0
На планово-предупредительные ремонты | 0
На все виды ремонтов | 2
Вопрос 21
Когда возникает необходимость проведения технического освидетельствования электрооборудования? | п.1.6.7
Техническое освидетельствование проводится с периодичностью не реже одного раза в 5 лет | 0
Техническое освидетельствование проводится по истечении установленного нормативно-технической документацией срока службы электрооборудования | 2
Необходимость в техническом освидетельствовании электрооборудования определяется в результате осмотра электрооборудования | 0
Вопрос 22
Какие работы должны быть проведены в организации до вывода основного оборудования электроустановок в капитальный ремонт? | п.1.6.9
Нужно составить ведомости объема работ и смету, график ремонтных работ и подготовить техническую документацию | 0
Заготовить необходимые материалы и запасные части, привести в исправное состояние подручные инструменты и приспособления | 0
Подготовить рабочие места для ремонта, произвести планировку площадки с указанием размещения частей и деталей | 0
Укомплектовать и проинструктировать ремонтные бригады | 0
Необходимо провести все перечисленные подготовительные работы | 2
Вопрос 23
В течение какого времени основное оборудование электроустановок, прошедшее капитальный ремонт подлежит испытаниям под нагрузкой? | п.1.6.13
В течение 12 часов | 0
В течение 24 часов | 2
В течение 36 часов | 0
В течение 48 часов | 0
Вопрос 24
Как часто должна проводиться проверка электрических схем электроустановок на соответствие фактическим эксплуатационным? | п.1.8.5
Не реже одного раза в полгода с отметкой о проверке | 0
Не реже одного раза в год с отметкой о проверке | 0
Не реже одного раза в два года с отметкой о проверке | 2
Не реже одного раза в три года с отметкой о проверке | 0
Не реже одного раза в пять лет с отметкой о проверке | 0
Вопрос 25
Как часто должны пересматриваться производственные инструкции по эксплуатации электроустановок? | п.1.8.8
Периодически, один раз в год | 0
В случае изменений условий эксплуатации, но не реже одного раза в три года | 2
Периодически, но не реже одного раза в пять лет | 0
Вопрос 26
Кто обязан организовать обучение, проверку знаний, инструктаж персонала в соответствии с требованиями государственных стандартов, настоящих Правил, правил безопасности труда и местных инструкций? | п.1.7.8
Руководитель Потребителя | 2
Технический руководитель Потребителя | 0
Ответственный за электрохозяйство Потребителя | 0
Руководители подразделений Потребителя | 0
Вопрос 27
Где проводится проверка знаний работников Потребителя, численность которых не позволяет создать собственную комиссию? | п.1.4.34
В комиссии родственной организации | 0
В территориальной комиссии Ростехнадзора | 2
В образовательных учреждениях, без привлечения инспектора Ростехнадзора | 0
Ответственному за электрохозяйство разрешается единолично проводить проверку знаний | 0
Вопрос 28
Каким образом оформляются результаты проверки знаний персонала по электробезопасности? | п.1.4.39
Результаты проверки заносятся в журнал установленной формы, персоналу, успешно прошедшему проверку знаний, выдается удостоверение установленной формы | 2
Результаты проверки заносятся в журнал установленной формы | 0
Результаты проверки оформляются протоколом установленной формы, персоналу, успешно прошедшему проверку знаний, выдается удостоверение установленной формы | 0
Результаты проверки заносятся в трудовую книжку и в удостоверение установленной формы, которое выдается персоналу, успешно прошедшему проверку знаний | 0
Вопрос 29
Какая проверка знаний проводится у персонала при назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний норм и правил? | п.1.4.23
Первичная | 0
Повторная | 0
Очередная | 0
Внеочередная | 2
Вопрос 30
Когда проводится внеочередная проверка знаний персонала? | п.1.4.23
При введении в действие у Потребителя новых или переработанных норм и правил | 0
По требованию органов государственного надзора и контроля | 0
При проверке знаний после получения неудовлетворительной оценки | 0
При перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев | 0
В любом из перечисленных случаев | 2
Вопрос 31
Какая группа по электробезопасности должна быть у председателя комиссии по проверке знаний персонала организации с электроустановками до 1000 В? | п.1.4.30
Не ниже вторай | 0
Не ниже третьей | 0
Не ниже четвертой | 2

## ПРП
Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Баллы
Вопрос 1
Кто несет ответственность за работу с персоналом? | п.3.4
Лицо, осуществляющее хозяйственную деятельность организации | 0
Руководитель организации или должностное лицо из числа руководящих работников организации, которому руководитель организации передает эту функцию и права | 2
Технический руководитель организации | 0
Вопрос 2
Укажите, в какие сроки проводится проверка знаний вновь назначенных на должность руководителей, руководящих работников и специалистов. | п.4.4
Hе позднее одного месяца после назначения на должность | 2
Не позднее cрока, определенного программой подготовки на должность вновь назначенного работника | 0
Не позднее cрока, определенного приказом по предприятию в зависимости от квалификации вновь назначенного работника | 0
Вопрос 3
Какие формы работы должны использоваться с ремонтным персоналом? | п.4.5.5
Профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения квалификации | 0
Вводный инструктаж по безопасности труда | 0
Все перечисленные формы работы | 2
Вопрос 4
Когда должна осуществляться подготовка персонала для обслуживания строящихся, расширяемых, реконструируемых и технически перевооружаемых объектов? | п.4.11
За полгода до ввода в эксплуатацию | 0
Подготовка должна осуществляться с опережением сроков ввода этих объектов | 2
За год до ввода в эксплуатацию | 0
Вопрос 5
От каких факторов зависит необходимость и длительность каждого этапа подготовки по новой должности оперативного персонала? | п.6.5
От всего перечисленного | 2
От уровня профессионального образования работника и технических знаний | 0
От стажа практической работы по смежным должностям | 0
Вопрос 6
При каких условиях руководитель организации или подразделения может освобождать от стажировки работника? | п.7.2
Если работник имеет стаж по специальности не менее 3 лет, а также при переходе из одного цеха в другой, если характер его работы и тип оборудования, на котором он работал ранее, не меняется | 2
Стажировка проводится обязательно | 0
При переходе из одного предприятия в другое, если характер его работы и тип оборудования, на котором он работал ранее, не меняется | 0
Вопрос 7
Кто определяет порядок обучения и проверки знаний персонала в соответствии с требованиями «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации»? | п.8.2
Руководитель организации | 2
Представитель профсоюзной организации | 0
Руководитель подразделения, ответственного за работу с кадрами | 0
Вопрос 8
В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний? | п.8.6
В любом из перечисленных случаев | 2
При нарушении работниками требований нормативных актов по охране труда | 0
При перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев | 0
Вопрос 9
Кто определяет объем знаний для внеочередной проверки и дату ее проведения? | п.8.6
Руководитель организации | 2
Руководитель структурного подразделения | 0
Технический руководитель организации | 0
Вопрос 10
Для проведения проверки знаний руководитель организации должен назначить постоянно действующую комиссию организации в составе не менее: | п.8.10
5 человек | 2
6 человек | 0
7 человек | 0
Вопрос 11
В какой срок лицо, получившее неудовлетворительную оценку по результатам проверки знаний, должно пройти повторную проверку? | п.8.19
Не позднее одного месяца | 2
Не позднее двух недель | 0
Вопрос о сроках повторной проверки и о возможности сохранения трудового договора с работником решается руководителем организации | 0
Вопрос 12
Укажите, какой персонал должен проходить дублирование. | п.9.1 (п.4.5.4)
Лица из числа оперативного и оперативно-ремонтного персонала после первичной проверки знаний, длительного перерыва в работе и в других случаях по усмотрению руководителя организации или структурного подразделения | 2
Лица, непосредственно связанные с ремонтом и техническим обслуживанием энергетического оборудования, после первичной проверки знаний | 0
Специалисты, связанные с наладкой и испытанием энергоустановок, после первичной проверки знаний | 0
Вопрос 13
Кем устанавливается продолжительность дублирования конкретного работника? | п. 9.4
Комиссией по проверке знаний | 2
Руководителем структурного подразделения | 0
Техническим руководителем организации | 0
Вопрос 14
Каков порядок допуска к самостоятельной работе вновь принятых работников или имевших перерыв в работе более 6 месяцев? | п.10.1
В зависимости от категории персонала, после прохождения необходимых инструктажей по безопасности труда, обучения (стажировки), проверки знаний и дублирования | 2
В зависимости от категории персонала, после прохождения специальной подготовки, программу и порядок проведения которой определяет руководитель организации | 0
В зависимости от категории персонала, после ознакомления с изменениями в схемах и режимах работы энергоустановок, с вновь введенными в действие HТД, приказами и распоряжениями | 0
Вопрос 15
С какими документами должен быть ознакомлен перед допуском к самостоятельной работе персонал, имевший длительный перерыв в работе, независимо от проводимых форм подготовки? | п.10.8
Со всеми перечисленным | 2
С вновь введенными в действие нормативно-техническими документами | 0
С новыми приказами, техническими распоряжениями и другими материалами по данной должности | 0
Вопрос 16
Укажите, с каким персоналом в организациях должен проводиться вводный инструктаж по безопасности труда. | п.11.3.1
С вновь прининятым на работу | 2
С временными работниками или командированными | 0
Учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику | 0
Вопрос 17
Как часто должен проводиться повторный инструктаж? | п.11.5.1
Не реже одного раза в 6 месяцев | 2
Не реже одного раза в год | 0
Не реже одного раза в 9 месяцев | 0
Вопрос 18
С какой периодичностью каждый работник из числа оперативного и оперативно-ремонтного персонала должен быть проверен в контрольной противоаварийной тренировке? | п.12.1
Один раз в 3 месяца | 2
На усмотрение главного технического руководителя в зависимости от характера выполняемой работы работника | 0
В зависимости от стажа работника, но не реже 1 раза в 6 месяцев | 0
Вопрос 19
Какие действия должны предприниматься в отношении работников, получивших неудовлетворительную оценку действий при проведении тренировки (противоаварийной или противопожарной)? | п.12.7
Повторная тренировка в сроки, определяемые руководителем организации или структурного подразделения | 2
Проведение специальной подготовки по выполнению противоаварийных (противопожарных) тренировок, приближенных к производственным | 0
Проведение целевого инструктажа | 0
Вопрос 20
На какой персонал распространяются требования специальной подготовки? | п.13.1
На работников из числа оперативного и оперативно-ремонтного персонала | 2
На управленческий персонал и специалистов производственных подразделений | 0
На ремонтный персонал, связанный с техническим обслуживанием, ремонтом, наладкой и испытанием энергоустановок | 0
Вопрос 21
С какой периодичностью должно проводиться длительное периодическое обучение руководящих работников организации, руководителей структурных подразделений и специалистов? | п.14.3
Не реже 1 раза в 5 лет | 2
По мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 года | 0
В зависимости от образования и стажа работника по решению руководителя организации, а для самих руководителей по решению вышестоящей организации. | 0
Вопрос 22
Укажите, как часто должны осуществляться обходы и осмотры рабочих мест руководящие работники организаций, руководителями структурных подразделений, их заместители и другие работники организаций. | п.15.1
Порядок их организации и проведения определяет руководитель организации | 2
Не менее раза в месяц | 0
Не менее одного раза в 10 дней | 0
Вопрос 23
Как учитывается время, затраченное на проведение противоаварийных и противопожарных тренировок в соответствии с требованиями «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации»? | п.12.4
Включается в рабочее время тренирующихся | 2
Учитывается и оплачивается как работа в выходной или не рабочий праздничный день | 0
Вопрос 24
В какой срок должен быть проверен каждый работник из числа оперативного, оперативно - ремонтного и ремонтного персонала электростанций, электрических и тепловых сетей, персонал постоянных участков ремонтных подразделений, обслуживающих эти объекты в одной контрольной противопожарной тренировке в соответствии с требованиями «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации»? | п.12.2
Один раз в полугодие | 2
Один раз в квартал | 0
Один раз в год | 0
Вопрос 25
Допускается ли совмещение противоаварийных тренировок с противопожарными в соответствии с требованиями «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации»? | п.12.4
Да | 2
Нет | 0
По согласованию с МЧС | 0
Вопрос 26
Где проводятся противоаварийные тренировки в соответствии с требованиями «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации»? | п.12.5
на рабочих местах или на тренажерах | 2
на улице | 0

## ППР РФ 937
Постановление Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" | Баллы
Вопрос 1
Каким документом определен Перечень технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем и соответствующих субъектов оперативно-диспетчерского управления? | п.5
Правилами оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 854 | 2
Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем от 13.08.2018 № 937 | 0
Федеральным законом об электроэнергетике от 26.03.2003 № 35-ФЗ | 0
Вопрос 2
Назовите условия осуществления параллельной или совместной работы ЕЭС России с энергосистемами иностранных государств. | п.8
наличие действующих договоров об организации параллельной или совместной работы | 2
наличие действующих соглашений об организации параллельной или совместной работы | 0
наличие действующих положений об организации параллельной или совместной работы | 0
Вопрос 3
Назовите основные параметры электроэнергетического режима энергосистемы. | п.10
Перетоки активной мощности в электрической сети, в том числе в контролируемых сечениях | 2
Токовая нагрузка электрооборудования | 0
Перетоки активной и реактивной мощности в электрической сети | 0
Yапряжение на шинах электрических станций и подстанций | 0
Вопрос 4
Как нормируются параметры частоты в первой синхронной зоне Единой энергетической системы России? | п.11
в пределах 50±0,05 герц | 2
в пределах 50±0,05 герц не более 15 минут | 0
в пределах 50±0,2 герц | 0
Вопрос 5
Какие требования предъявляются к нормальному режиму работы энергосистемы? | п.16
напряжение на объектах электроэнергетики должно быть выше минимально допустимых значений, но не должно превышать наибольшие рабочие значения | 2
токовые нагрузки линий электропередачи и электросетевого оборудования не должны превышать аварийно допустимые значения | 0
напряжение на объектах электроэнергетики должно быть выше аварийно допустимых значений, но не должно превышать наибольшие рабочие значения | 0
Вопрос 6
В соответствии с каким документом осуществляется определение максимально допустимых перетоков активной мощности и аварийно допустимых перетоков активной мощности в контролируемых сечениях? | п.20
Методическими указаниями по устойчивости энергосистем | 2
Методическими указаниями по проектированию развития энергосистем | 0
Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ | 0
Правилами перехода энергосистемы на работу в вынужденном режиме и условия работы в вынужденном режиме | 0
Вопрос 7
Укажите минимальные коэффициенты запаса устойчивости энергосистем для различных электроэнергетических режимов. | Приложение 2
В послеаварийном режиме: по активной мощности 0,08; по напряжению 0,1 | 2
В послеаварийном режиме: по активной мощности 0,08; по напряжению 0,15 | 0
В нормальном режиме: по активной мощности 0,2; по напряжению 0,1 | 0
В вынужденном режиме: по активной мощности 0,2; по напряжению 0,15 | 0
Вопрос 8
Кто принимает решение о проведении системных испытаний в целях исследования свойств Единой энергетической системы России, технологически изолированной территориальной электроэнергетической системы, отдельных территориальных энергосистем или объединенных энергосистем, а также для проверки функционирования систем автоматического регулирования и управления электроэнергетическими режимами? | п.29
Субъект оперативно-диспетчерского управления | 2
Министерство энергетики РФ | 0
Владельцы объектов электроэнергетики | 0
Вопрос 9
Кем определяется форма организации круглосуточного оперативного обслуживания объекта электроэнергетики? | п.39
Владельцем объекта электроэнергетики | 2
Субъектом оперативно-диспетчерского управления | 0
Владельцем объекта электроэнергетики по согласованию с субъектом оперативно- диспетчерского управления | 0
Вопрос 10
Какое время прибытия оперативного персонала на объект электроэнергетики должно быть, в случае организации оперативного обслуживания объекта электроэнергетики в форме, не предполагающей постоянного дежурства оперативного персонала на объекте? | п.39
Не должно превышать 60 минут | 2
Не должно превышать 120 минут | 0
Не должно превышать 90 минут | 0
Вопрос 11
Кем определяется изменение формы организации круглосуточного оперативного обслуживания объекта электроэнергетики, в состав которого входят объекты диспетчеризации? | п.39
Владельцем объекта электроэнергетики по согласованию с субъектом оперативно- диспетчерского управления | 2
Владельцем объекта электроэнергетики | 0
Субъектом оперативно-диспетчерского управления | 0
Вопрос 12
За какое время до планируемого изменения формы организации оперативного обслуживания объекта электроэнергетики владелец объекта электроэнергетики обязан уведомить соответствующий диспетчерский центр? | п.39
Не менее чем за 3 месяца | 2
Не менее чем за 2 месяца | 0
Не менее чем за месяц | 0
Вопрос 13
В каком эксплуатационном состоянии могут находиться линии электропередачи и оборудование объектов электроэнергетики? | п.44
в ремонте | 2
в вынужденном простое | 0
введено в работу | 0
на реконструкции | 0
Вопрос 14
В каком эксплуатационном состоянии могут находиться устройства релейной защиты и автоматики? | п.44
введены в работу | 2
на профилактике | 0
в консервации | 0
в вынужденном простое (не для производства работ) | 0
Вопрос 15
Какие требования предъявляются к владельцам объектов электроэнергетики и потребителям, участвующим в противоаварийном управлении, линии электропередачи, оборудование и устройства которых относятся к объектам диспетчеризации, в части организации каналов связи от принадлежащих им объектов электроэнергетики до каждого ДЦ, к объектам диспетчеризации которого относятся соответствующие линии электропередачи, оборудование и устройства? | п.51
Должны организовать наличие и обеспечить функционирование двух независимых каналов связи до узлов доступа сетей связи, определенных субъектом оперативно-диспетчерского управления, а организация каналов связи от указанных узлов доступа до ДЦ осуществляется субъектом оперативно -диспетчерского управления | 2
Должны организовать наличие и обеспечить функционирование двух независимых каналов связи до ДЦ субъекта оперативно-диспетчерского управления | 0
Вопрос 16
С какими объектами электроэнергетики не требуется организация телефонной связи для оперативных переговоров диспетчерского персонала с оперативным персоналом объект? | п.50
подстанции с высшим классом напряжения 110 кВ, присоединенных к линиям электропередачи ответвлениями (отпайками), при условии, что на указанные подстанции организована передача диспетчерских команд и разрешений через центры управления сетями соответствующих сетевых организаций | 2
подстанции с высшим классом напряжения 220 кВ, присоединенных к линиям электропередачи ответвлениями (отпайками), при условии, что на указанные подстанции организована передача диспетчерских команд и разрешений через центры управления сетями соответствующих сетевых организаций | 0
подстанции с высшим классом напряжения 220 кВ, присоединенных к линиям электропередачи ответвлениями (отпайками) | 0
подстанции с высшим классом напряжения 220 кВ, в составе которых отсутствуют объекты диспетчеризации, находящиеся в диспетчерском управлении ДЦ | 0
подстанции с высшим классом напряжения 110 кВ, присоединенных к линиям электропередачи ответвлениями (отпайками) | 0
Вопрос 17
В течение какого времени осуществляется сохранность оперативных переговоров диспетчерского персонала ДЦ, оперативного персонала ЦУС, оперативного персонала объектов электроэнергетики? | п.54
В течение не менее чем 3-х месяцев со дня регистрации | 2
В течение не менее чем 2-х месяцев со дня регистрации | 0
В течение не менее чем 6-ти месяцев со дня регистрации | 0
В течение не менее чем 1-го месяца со дня регистрации | 0
Вопрос 18
В течение какого времени осуществляется сохранность информации о произведенном воздействии на оборудование и устройства объектов электроэнергетики, осуществленное с использованием средств дистанционного управления из диспетчерских центров и центров управления сетями? | п.54
В течение не менее чем 12-ти месяцев со дня регистрации | 2
В течение не менее чем 18-ти месяцев со дня регистрации | 0
В течение не менее чем 6-ти месяцев со дня регистрации | 0
В течение не менее чем 3-х месяцев со дня регистрации | 0
Вопрос 19
Какой период планирования электроэнергетического режима энергосистемы используют в качестве основы для планирования ремонтной кампании владельцами объектов электроэнергетики, линии электропередачи, оборудование и устройства которых относятся к объектам диспетчеризации? | п.57
год | 2
пять лет | 0
месяц | 0
семь лет | 0
Вопрос 20
Кем осуществляется выбор состава включенного генерирующего оборудования и генерирующего оборудования, находящегося в резерве? | п.65
Субъектом оперативно-диспетчерского управления | 2
Владельцем генерирующего оборудования по согласованию с субъектом оперативно- диспетчерского управления | 0
Владельцем генерирующего оборудования | 0
Вопрос 21
Каким документом устанавливается порядок выбора состава включенного генерирующего оборудования и генерирующего оборудования, находящегося в резерве? | п.65
Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности | 2
Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем | 0
Правилами оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 0
Правилами вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации | 0
Вопрос 22
Что учитывается при размещении резервов первичного, вторичного, третичного регулирования на генерирующем оборудовании? | п.75
Стоимость услуг по нормированному первичному регулированию частоты | 2
Стоимость услуг по общему первичному регулированию частоты | 0
Уровни напряжения в контрольных пунктах | 0
Объемы невыпускаемых резервов мощности | 0
Стоимость услуг по автоматическому вторичному регулированию частоты и перетоков активной мощности, для генерирующего оборудования гидроэлектростанций | 0
Вопрос 23
На какой период разрабатываются графики напряжения в контрольных пунктах субъекта оперативно-диспетчерского управления? | п.83
На календарный месяц | 2
На календарную неделю | 0
На календарный год | 0
На квартал | 0
Вопрос 24
Посредством каких действий осуществляется управление электроэнергетическим режимом энергосистемы во всех режимах ее работы? | п.86
Выдача диспетчерским персоналом диспетчерских команд, направленных на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования, энергопринимающих установок | 2
Выдача оперативным персоналом диспетчерских команд, направленных на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования, энергопринимающих установок | 0
Действия сетевой автоматики | 0
Выдача оперативным персоналом диспетчерских команд (распоряжений) на введение в действие графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) | 0
Вопрос 25
Что должно быть обеспечено при управлении электроэнергетическим режимом энергосистемы в нормальном режиме? | п.87
Баланс производства и потребления электрической мощности при соблюдении установленных параметров электроэнергетического режима | 2
Нормативный перспективный резерв мощности энергосистемы | 0
Приоритетность реализации плановых ремонтов перед внеплановыми | 0
Нормальная схема электрических соединений объектов электроэнергетики | 0
Вопрос 26
Какие требования необходимо соблюдать при работе энергосистемы в вынужденном режиме? | п.90
Перетоки активной мощности в контролируемых сечениях не превышают аварийно допустимые значения | 2
Отклонения частоты электрического тока от номинального значения могут превышать предельно допустимые значения (+/- 0,4 Гц), но не более 15 минут | 0
Перетоки активной мощности в контролируемых сечениях могут превышать аварийно допустимые значения, по согласованию с главным диспетчером | 0
Токовые нагрузки линий электропередачи и электросетевого оборудования могут превышать аварийно допустимые значения с учетом разрешенной длительности перегрузки | 0
Напряжение на объектах электроэнергетики выше минимально допустимых значений, но не превышает наибольшие рабочие значения | 0
Вопрос 27
Каким документом определен порядок действий диспетчерских центров субъекта оперативно-диспетчерского управления и владельцев объектов электроэнергетики в условиях режима с высокими рисками нарушения электроснабжения? | п.96
Правилами оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 2
Правилами предоставления информации, необходимой для осуществления оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике | 0
Правилами предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики | 0
Правилами перехода на работу в вынужденном режиме и условия работы в вынужденном режиме | 0
Вопрос 28
Гидроэлектростанции с какими техническими параметрами должны оснащаться устройствами группового регулирования активной мощности и быть готовы к участию в автоматическом вторичном регулировании частоты и перетоков активной мощности? | п.107
Гидроэлектростанции (за исключением водохранилище которых является элементом системы технического водоснабжения тепловых электростанций) с установленной мощностью более 30 МВт и количеством гидроагрегатов более 3-х | 2
Гидроэлектростанции (в том числе водохранилище которых является элементом системы технического водоснабжения тепловых электростанций) с установленной мощностью более 30 МВт и количеством гидроагрегатов более 3-х | 0
Гидроэлектростанции (в том числе без водохранилищ) с установленной мощностью более 15 МВт и количеством гидроагрегатов более 3-х | 0
Гидроэлектростанции (в том числе без водохранилищ) с установленной мощностью более 30 МВт и количеством гидроагрегатов более 3-х | 0
Гидроэлектростанции (за исключением гидроэлектростанций без водохранилищ) с установленной мощностью более 15 МВт и количеством гидроагрегатов более 3-х | 0
Вопрос 29
Укажите диапазон планового цикла изменения активной мощности энергоблока атомной электростанции с реакторными установками типа ВВЭР ТОИ и общее количество циклов в год. | п.111
от 100 до 50 процентов номинальной мощности энергоблока и обратно с общим количеством циклов изменения активной мощности до 250 раз в течение одного года | 2
от 100 до 50 процентов номинальной мощности энергоблока и обратно с общим количеством циклов изменения активной мощности до 200 раз в течение одного года. | 0
от 100 до 80 процентов номинальной мощности энергоблока и обратно с общим количеством циклов изменения активной мощности до 250 раз в течение одного года. | 0
Вопрос 30
Укажите диапазон планового цикла изменения активной мощности энергоблока атомной электростанции с реакторными установками типа ВВЭР-1200 и общее количество циклов в год. | п.111
от 100 до 80 процентов номинальной мощности энергоблока и обратно с общим количеством циклов изменения активной мощности до 200 раз в течение одного года | 2
от 100 до 50 процентов номинальной мощности энергоблока и обратно с общим количеством циклов изменения активной мощности до 200 раз в течение одного года. | 0
от 100 до 80 процентов номинальной мощности энергоблока и обратно с общим количеством циклов изменения активной мощности до 250 раз в течение одного года. | 0
Вопрос 31
Укажите минимальное значение частоты, при которой энергоблок атомной электростанции должен иметь техническую возможность синхронизироваться с энергосистемой. | п.113
49 Гц | 2
50 Гц | 0
49,2 Гц | 0
49,6 Гц | 0
Вопрос 32
Укажите минимальное количество энергоблоков (турбоагрегатов) тепловой электростанции (в том числе с общим паропроводом), одновременный пооперационный пуск которых должен быть обеспечен после любой продолжительности простоя. | п.114
2 | 2
1 | 0
3 | 0
Вопрос 33
В течении какого времени при выделении генераторов тепловых электростанций на собственные нужды или сбалансированную нагрузку действием частотной делительной автоматики должна обеспечиваться устойчивая работа выделяемого генерирующего оборудования? | п.115
не менее 30 минут | 2
не менее 20 минут | 0
Вопрос 34
С какой скоростью ветроэнергетические установки, фотоэлектрические солнечные модули или их группы, работающие в составе энергосистемы через один преобразователь постоянного тока или на одно распределительное устройство напряжением 10 киловольт и выше, обеспечивают возможность разгрузки по активной мощности в пределах регулировочного диапазона? | п.123
не менее 10 процентов в минуту | 2
не менее 20 процентов в минуту | 0
не менее 15 процентов в минуту | 0
Вопрос 35
Какое значение и время допускают аварийную перегрузку автотрансформаторы (трансформаторы) в размере и продолжительностью, определяемыми в соответствии с требованиями к перегрузочной способности трансформаторов и автотрансформаторов, установленных на объектах электроэнергетики, и ее поддержанию, утвержденными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти? | п.126
50 процентов в течение 20 минут | 2
60 процентов в течение 30 минут | 0
100 процентов в течение 5 минут | 0
Вопрос 36
Какой категории допускается подключение под действие противоаварийной автоматики энергопринимающих установок потребителей электрической энергии? | п.153
всех категорий надежности электроснабжения независимо от уровня напряжения и мощности таких установок | 2
второй и третьей категорий надежности электроснабжения | 0
всех категорий надежности электроснабжения напряжением 6 кВ и выше | 0
всех категорий надежности электроснабжения, кроме особой группы электроприемников 1 категории | 0
Вопрос 37
Участвуют ли в общем первичном регулировании частоты ветроэнергетические установки и фотоэлектрические солнечные модули или их группы, работающие в составе энергосистемы через один преобразователь постоянного тока или на одно распределительное устройство напряжением 10 киловольт и выше, и если да, то каким образом? | п.160
участвуют путем автоматического снижения выдаваемой в электрическую сеть активной мощности электростанции при увеличении частоты | 2
участвуют путем отключения части генерирующего оборудования ветровой (солнечной) электростанции при увеличении частоты | 0
не участвуют | 0
участвуют путем автоматического увеличения выдаваемой в электрическую сеть активной мощности электростанции при снижении частоты | 0
Вопрос 38
На каком оборудовании должны быть установлены быстродействующие системы возбуждения с автоматическими регуляторами возбуждения сильного действия с кратностью форсировки не менее 2? | п.166
на синхронных компенсаторах мощностью 100 мегавар и более | 2
на синхронных компенсаторах мощностью 60 мегавар и более | 0
на генераторах мощностью 100 мегаватт и более | 0
Вопрос 39
Укажите продолжительность работы по времени генерирующего оборудования электрических станций, за исключением атомных электростанций, с частотой 46 герц | п.110
продолжительность работы не менее 1 секунды | 2
продолжительность работы не менее 40 секунд | 0
продолжительность работы не менее 5 минут | 0
Вопрос 40
На кого не распространяются Правила технологического функционирования электроэнергетических систем? | п.2
субъекты электроэнергетики и потребителей электрической энергии, которые владеют на праве собственности или ином законном основании входящими в состав энергосистемы объектами электросетевого хозяйства классом напряжения 35 киловольт и выше (для объектов электросетевого хозяйства, входящих в состав технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, - независимо от класса напряжения таких объектов) и (или) объектами по производству электрической энергии (далее - владельцы объектов электроэнергетики) | 0
потребителей электрической энергии, энергопринимающие установки которых подключены под действие противоаварийной автоматики и (или) включены в графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии и мощности, и потребителей электрической энергии, владеющих на праве собственности или ином законном основании энергопринимающими установками максимальной мощностью 5 мегаватт или более, изменение нагрузки энергопринимающих установок которых отнесено к объектам диспетчеризации субъекта оперативно-диспетчерского управления (далее - потребители, участвующие в противоаварийном управлении) | 0
системного оператора и субъекты оперативно- диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах | 0
гарантирующих поставщиков, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, организации, осуществляющие экспортно-импортные операции по купле-продаже электрической энергии (мощности) | 0
проектные организации | 0
на субъекты электроэнергетики и потребителей электрической энергии, владеющих на праве собственности или ином законном основании входящими в состав энергосистемы объектами электроэнергетики независимо от их класса напряжения, в том числе объектами электросетевого хозяйства классом напряжения ниже 35 киловольт, а также на иных потребителей электрической энергии, в случаях, установленных настоящими Правилами | 0
строительно-монтажные организации | 2
Вопрос 41
Укажите правильное определение понятия «алгоритм функционирования устройства релейной защиты и автоматики» | п.3
логический порядок взаимодействия функций (блокировок) в устройстве релейной защиты и автоматики, определяющий принцип его действия | 2
логический порядок взаимодействия функций в устройстве релейной защиты и автоматики, определяющий принцип его действия (бездействия) | 0
Вопрос 42
Какие энергосистемы не входят в состав Единой энергетической системы России? | п.6
территориальные энергосистемы | 0
объединенные энергосистемы | 0
все ответы неправильные | 0
технологически изолированные территориальные электроэнергетические системы | 2
Вопрос 43
На основании каких показателей оценивается выполнение требований к устойчивости энергосистем при проведении расчетов устойчивости? | п.22
минимальный коэффициент запаса статической апериодической устойчивости по активной мощности в контролируемых сечениях | 2
минимальный коэффициент запаса статической апериодической устойчивости по активной мощности в узлах нагрузки | 0
минимальный коэффициент запаса статической устойчивости по напряжению в контролируемых сечениях | 0
Вопрос 44
Являются ли обязательными для владельцев объектов электроэнергетики и потребителей, участвующих в противоаварийном управлении, инструктивно-технические документы, утвержденные диспетчерскими центрами субъекта оперативно-диспетчерского управления по вопросам организации и осуществления оперативно-диспетчерского управления, выполнения функций, возложенных на указанного субъекта законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, организации и осуществления технологического взаимодействия с другими субъектами электроэнергетики и потребителями электрической энергии в процессе оперативно- диспетчерского управления? | п.42
Да, являются | 2
Нет, не являются | 0

## Минэнерго 548
Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго от 12.07.2018 № 548 | Баллы
Вопрос 1
Когда диспетчерский персонал имеет право корректировать действия подчиненного диспетчерского и (или) оперативного персонала, при действиях с ЛЭП и оборудованием, не являющимися объектами диспетчеризации. | п.12
при ликвидации нарушений нормального режима | 2
при проведении плановых переключений | 0
Вопрос 2
О чем диспетчерский и оперативный персонал одновременно с ликвидацией нарушений нормального режима должен незамедлительно информировать? | п.13
обо всех изменениях технологического режима и эксплуатационного состояния ЛЭП, оборудования и устройств, связанных с ликвидацией нарушений нормального режима диспетчерский и оперативный персонал, в диспетчерском и технологическом (соответственно) управлении или ведении которого оно находится | 2
о ходе ликвидации нарушений нормального режима вышестоящий диспетчерский и оперативный персонал соответственно. | 2
обо всех плановых переключениях | 0
Вопрос 3
При разделении энергосистемы (отделении части синхронной зоны на изолированную работу или электрической станции (генерирующего оборудования) на изолированный район), в части синхронной зоны или изолированном районе должен быть определен? | п.30
диспетчерский персонал, ответственный за регулирование частоты, и электрическая станция, осуществляющая регулирование частоты. | 2
состав электрических станций, имеющих возможность регулирования частоты | 0
диспетчерский персонал, ответственный за ликвидацию аварии | 0
Вопрос 4
Кем определяется электрическая станция, осуществляющая регулирование частоты при разделении энергосистемы (отделении части синхронной зоны на изолированную работу или электрической станции (генерирующего оборудования) на изолированный район), в части синхронной зоны или изолированном районе? | п.30
диспетчерским персоналом, ответственным за регулирование частоты в изолированном районе (части синхронной зоны). | 2
диспетчерским персоналом, руководящим ликвидацией нарушения нормального режима. | 0
главным диспетчером. | 0
Вопрос 5
Как определяется крутизна статической частотной характеристики синхронной зоны для определения требуемого объема ГВО при отсутствии информации о крутизне статической характеристики синхронной зоны? | п.37
1% мощности нагрузки на 0,05 Гц изменения частоты | 2
2% мощности нагрузки на 0,05 Гц изменения частоты | 0
1% мощности нагрузки на 0,1 Гц изменения частоты | 0
Вопрос 6
Что из нижеперечисленного не должно быть указано в инструктивных документах, разработанных и утвержденных в соответствующем ДЦ, ЦУС, для соответствующего объекта (группы объектов) электроэнергетики? | п.49
допустимые по величине и длительности повышения напряжения для различного вида оборудования, а также данные организаций - изготовителей оборудования | 0
минимально допустимые и аварийно допустимые напряжения в контрольных пунктах | 0
графики плановых и аварийных ремонтов линий электропередачи, электросетевого и генерирующего оборудования | 2
Вопрос 7
Все ли меры персонала, осуществляющего регулирование напряжения, к повышению напряжения при снижении напряжения в контрольных пунктах ниже нижней границы графика напряжения указаны? | п.53
увеличение загрузки по реактивной мощности генерирующего оборудования и СКРМ;
отключение шунтирующих реакторов и СКРМ, работающих только в режиме потребления реактивной мощности;
включение находящихся в резерве СКРМ, работающих в режиме выдачи реактивной мощности.
Да | 2
Нет | 0
Вопрос 8
Укажите правильное действие диспетчерского персонала при синхронных качаниях в энергосистеме. | п.91
Загрузка генерирующего оборудования электростанций в приемной части энергосистемы | 2
Не допускается вмешиваться в работу автоматики, так как при нарушении синхронизма и глубоком понижении частоты электрического тока в дефицитном районе до значения срабатывания АЧР возможна автоматическая ресинхронизация и прекращение синхронного режима | 0
Необходимо дать команду на разделение транзитов | 0
Необходимо дождаться срабатывания АРПМ с отключением потребителей и генерирующей мощности на электростанциях в вышедших из синхронизма частях энергосистемы, ОЭС, региона (вследствие периодических колебаний мощности по загруженные линиям электропередачи). | 0
Вопрос 9
Какая организация утвердила "Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики"? | Заголовок документа
Минэнерго России. | 2
ОАО "Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС" | 0
Системный оператор Единой энергетической системы | 0
ОАО "ФСК ЕЭС". | 0
Правительство РФ | 0
Вопрос 10
Допускается ли работа с токовой нагрузкой ЛЭП и электросетевого оборудования, превышающей длительно допустимую токовую нагрузку? | п.63
допускается по разрешению собственника или иного законного владельца оборудования | 2
допускается. | 0
не допускается | 0
Вопрос 11
Где осуществляется контроль и регулирование напряжения? | п.47
В заданных контрольных пунктах сети | 2
В заданных контрольных районах сети | 0
В заданных контрольных сечениях сети | 0
В заданных контрольных энергосистемах | 0
Вопрос 12
Что необходимо выполнить при отсутствии видимых повреждений в зоне осмотра КВЛ, включающей в себя только кабельный участок или кабельный и воздушный участки КВЛ? | п.82
необходимо произвести испытание кабельного участка | 2
опробовать КВЛ | 0
произвести повторный осмотр кабельного участка, соединительных муфт, оборудования КРУЭ и примыкающего к кабельному участку воздушного участка КВЛ | 0
Вопрос 13
Что должен сделать оперативный персонал объекта электроэнергетики при выявлении неполнофазного режима? | п.84
немедленно сообщить об этом соответствующему диспетчерскому персоналу ДЦ и (или) оперативному персоналу ЦУС | 2
немедленно отключить поврежденный элемент электрической сети | 0
Вопрос 14
Элементы какого класса напряжения должны отключаться в первую очередь по диспетчерской команде диспетчерского персонала для ликвидации непрекращающегося асинхронного режима? | п.90
элементы электрической сети более высокого класса напряжения. | 2
элементы электрической сети более низкого класса напряжения. | 0
Вопрос 15
Все ли мероприятия указаны при невозможности повысить частоту в дефицитной части энергосистемы до необходимого для синхронизации уровня при полном использовании резервов активной мощности? | п.101
ввод ГВО.
перевод, с кратковременным перерывом электроснабжения, участка электрической сети с несколькими подстанциями, находящегося в дефицитной части энергосистемы, на электроснабжение от избыточной части энергосистемы
Да | 2
Нет | 0
Вопрос 16
Укажите неправильное действие, если диспетчерским персоналом, ответственным за регулирование частоты, в части синхронной зоны или изолированном районе назначена электростанция для регулирования частоты. | п.94
создается регулировочный диапазон по активной мощности для электрической станции, осуществляющей регулирование частоты, посредством изменения нагрузки других электростанций | 0
определяется значение частоты, которое должна поддерживать электрическая станция, осуществляющая регулирование частоты | 0
поддержание частоты осуществляется путем работы всех электростанций по плановому диспетчерскому графику | 2
Вопрос 17
Что необходимо выполнить при выявлении признаков зависания контактов выключателя? | п.130
разгрузить присоединение, выключатель которого имеет признаки зависания контактов | 2
подать импульс на включение выключателя от ключа управления | 0
подать импульс на отключение выключателя от ключа управления | 0
Вопрос 18
Что необходимо выполнить при срабатывании предупредительной сигнализации снижения давления (плотности) элегаза в измерительных трансформаторах тока или напряжения, в отсеке КРУЭ с измерительными трансформаторами тока или напряжения? | п.143
организовать наблюдение за ним | 2
незамедлительно снять напряжение с измерительного трансформатора тока или напряжения | 0
вывести в ремонт измерительный трансформатор тока или напряжения | 0
вызвать персонал РЗА | 0
Вопрос 19
Что необходимо выполнить при достижении величины аварийной уставки снижения давления (плотности) элегаза в измерительных трансформаторах тока или напряжения, в отсеке КРУЭ с измерительными трансформаторами тока или напряжения? | п.143
в минимально возможный срок принять меры по снятию напряжения с неисправного измерительного трансформатора тока или напряжения, с последующим его выводом в ремонт | 2
выполнить проверку РЗА | 0
организовать наблюдение за ним | 0
Вопрос 20
Какие необходимо выполнить действия при возникновении замыкания на землю в сети постоянного тока? | п.162
немедленно приступить к его отысканию | 2
приступить к его отысканию после прибытия персонала СРЗА | 0

## ПП в ЭУ
Правила переключений в электроустановках | Баллы
Вопрос 1
В соответствии с какими документами должен выполнять переключения в электроустановках диспетчерский персонал ДЦ, оперативный персонал ЦУС?
Бланкам или типовым бланкам переключений | 0
Программам или типовым программам переключений | 2
Вопрос 2
Какие переключения должны выполняться при наличии рассмотренных и согласованных диспетчерских или оперативных заявок?
Направленные на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния ЛЭП, оборудования, устройств РЗА | 2
Выполняемые в целях предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима в электрической части энергосистем или объектов электроэнергетики | 0
Вопрос 3
При каких условиях допускается производить в ОРУ переключения в электроустановках, не связанные с предотвращением развития и ликвидацией нарушения нормального режима ?
При грозе | 0
При скорости ветра выше 20 м/с | 0
При резких (в течение суток) колебаниях температуры окружающего воздуха (более 15 °C) с переходом через 0 °C и определенных в местных инструкциях по производству переключений | 2
Вопрос 4
Разрешаются ли операции с коммутационными аппаратами, имеющими дистанционное управление, при наличии замыкания на землю в цепях оперативного тока?
Разрешаются | 0
Запрещаются | 0
Запрещаются до устранения замыкания на землю, за исключением операций для предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима | 2
Вопрос 5
Какие операции из перечисленных необходимо произвести при выводе в ремонт ЛЭП, подключенной к РУ через два выключателя с последующим их включением?
Должно выводиться АПВ данных выключателей | 2
Не должно выводиться АПВ данных выключателей | 0
Операции с АПВ производятся в соответствии с местной инструкцией | 0
Должен сниматься оперативный ток с данных выключателей | 0
Цепи напряжения, выводимой в ремонт линии, должны быть переведены со своего ТН на резервный ТН | 0
Вопрос 6
Что следует понимать под отказом средств связи?
Нарушение всех видов связи с ДЦ | 0
Перебои в работе связи, не позволяющие связаться с объектом электроэнергетики более 5 минут | 0
Нарушение всех видов связи с ДЦ, ЦУС, НСО соответственно, а также невозможность связаться с диспетчерским персоналом ДЦ, оперативным персоналом ЦУС, НСО, оперативным персоналом объекта электроэнергетики более 3 минут из-за плохой слышимости и (или) перебоев в работе связи | 2
Вопрос 7
Какому персоналу может быть предоставлено право производить переключения в установленном порядке?
Диспетчерский персонал ДЦ | 2
Административно-технический персонал (руководящие работники и специалисты) владельцев объектов электроэнергетики | 0
Персонал РЗА - при переключениях на объекте электроэнергетики по выводу из работы и вводу в работу только устройств РЗА и наличии в смене одного работника из числа оперативного персонала | 0
Вопрос 8
Допускается выдача команд (разрешений, подтверждений) на производство переключений диспетчерскому или оперативному персоналу, прямая связь с которым нарушилась, через другой диспетчерский или оперативный персонал, который должен зафиксировать команду (разрешение, подтверждение) в своем оперативном журнале, а затем передать команду (разрешение, подтверждение) на производство переключений по назначению?
Да | 2
Нет | 0
Вопрос 9
Какая информация не должна фиксироваться в оперативном журнале ДЦ при операциях с ЛЭП, оборудованием. Устройствами РЗА, находящимися в диспетчерском управлении ДЦ?
Время начала и окончания производства переключений в электроустановках | 0
Фамилия и инициалы лица, выдавшего команду (разрешение, подтверждение) | 0
Фамилия и инициалы лица, которому выдана команда (разрешение, подтверждение) | 0
Номер программы (типовой программы) или бланка (типового бланка) переключений, по которому производятся переключения в электроустановках (указывается в оперативном журнале диспетчерского или оперативного персонала соответственно), и содержание их задания | 0
Операции по включению (отключению) коммутационных аппаратов, заземляющих разъединителей, установке (снятию) переносных заземлений с указанием места установки (снятия) | 0
Проверочные операции с коммутационными аппаратами | 2
Вопрос 10
В каких случаях переключения допускается производить без программ (типовых программ) переключений и (или) бланков (типовых бланков)?
При производстве переключений по выводу в ремонт и вводу в ремонт в работу после ремонта оборудования, при изменении эксплуатационного состояния которого возможно возникновение феррорезонанса | 0
При производстве переключений в целях предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима | 2
При производстве сложных переключений по указанию Главного диспетчера ДЦ, технического руководителя владельца объекта электроэнергетики (его филиала) с учетом местных особенностей | 0
Вопрос 11
Программа (типовая программа) переключений должна содержать (все ли указано): номер программы (типовой программы) переключений; цель переключений в электроустановках; диспетчерские наименования объектов переключений; условия применения программы (типовой программы) переключений; мероприятия по подготовке к выполнению переключений в электроустановках (организационные и режимные); последовательность выполнения операций; мероприятия по контролю соответствия фактического электроэнергетического режима в созданной схеме требованиям инструктивно-технических документов ДЦ; сообщения диспетчерскому и оперативному персоналу об окончании переключений; мероприятия по обеспечению безопасности проведения работ (в том числе операции по вывешиванию на приводах разъединителей, со стороны которых может быть подано напряжение на ЛЭП, запрещающего плаката "Не включать! Работа на линии"); список персонала, участвующего в переключениях в электроустановках; схему организации ремонтных работ (только для программ переключений по выводу в ремонт и вводу в работу ЛЭП).
Да | 2
Нет | 0
Вопрос 12
Какая операция относиться к проверочным операциям, указываемым в разделе "Последовательность выполнения операций" программы (типовой программы) переключений?
коммутационными аппаратами, заземляющими разъединителями (при отсутствии заземляющих разъединителей, должны указываться операции по установке и снятию переносных заземлений) | 0
устройствами РЗА | 0
обобщенными телесигналами | 0
оперативным током приводов коммутационных аппаратов | 0
запрещающими плакатами "Не включать! Работа на линии" | 0
С отсутствием напряжения на токоведущих частях, подлежащих заземлению, перед включением заземляющих разъединителей | 2
Вопрос 13
Какую операцию следует относить к основным операциям, указываемым в разделе "Последовательность выполнения операций" программы (типовой программы)?
Состояния устройств РЗА | 0
Отсутствия напряжения на токоведущих частях, подлежащих заземлению, перед включением заземляющих разъединителей | 0
Отключенного положения заземляющих разъединителей перед включением разъединителей (при наличии нескольких заземляющих разъединителей в одной электрической точке и включенном положении одного из них) | 0
Запрещающими плакатами "Не включать! Работа на линии" | 2
Вопрос 14
Какую операцию следует относить к проверочным операциям, указываемым в разделе "Последовательность выполнения операций" бланка (типового бланка) переключений?
Операция с коммутационными аппаратами | 0
Операция с заземляющими разъединителями | 0
Операция по установке и снятию переносных заземлений | 0
По проверке введенного положения и исправности ДЗШ перед выполнением операций с шинными разъединителями | 2
Вопрос 15
Какую операцию следует относить к основным операциям, указываемым в разделе "Последовательность выполнения операций" бланка (типового бланка) переключений?
Проверку отсутствия напряжения на токоведущих частях перед их заземлением | 0
Проверку включенного и отключенного положения коммутационных аппаратов и заземляющих разъединителей всех типов и конструкций (на месте их установки или по устройствам сигнализации) после завершения операций с ними | 0
Операцию с заземляющими разъединителями | 2
Вопрос 16
На основании каких документов разрабатывается бланк (типовой бланк) переключений по выводу из работы и вводу в работу ЛЭП, оборудования, устройств РЗА, находящихся в диспетчерском управлении ДЦ или технологическом управлении ЦУС, НСО?
Программы (типовой программы) переключений, с необходимой степенью детализации операций, выполняемых на объекте электроэнергетики | 2
Инструкции по производству переключений данного объекта | 0
Вопрос 17
В каких случаях не допускается применение типовой программы (типового бланка) переключений?
В случае несоответствия схем (схемы) электрических соединений объектов (объекта) переключений или состояния устройств РЗА тем схемам (схеме) электрических соединений, для которых была составлена типовая программа (типовой бланк) переключений | 2
В случае несоответствия схем (схемы) электрических соединений объектов (объекта) переключений или состояния устройств РЗА тем схемам (схеме) электрических соединений, для которых была составлена типовая программа (типовой бланк) переключений | 0
Вопрос 18
Какие переключения должны выполняться по программам (типовым программам) и бланкам (типовым бланкам) переключений по выводу из работы (вводу в работу) устройств РЗА?
Сложные переключения по выводу из работы (вводу в работу) устройств РЗА | 2
Переключения по выводу из работы (вводу в работу) устройств РЗА, требующие выполнения не более одной операции | 0
Вопрос 19
Какие операции необходимо выполнить перед выводом из работы по любой причине устройства РЗ, действующего на пуск УРОВ?
Вывести пуск УРОВ от этого устройства РЗ | 2
Ввести пуск УРОВ от этого устройства РЗ | 0
Вопрос 20
Что необходимо выполнить при операциях с шинными разъединителями с ручным приводом?
АПВ шин должно быть выведено из работы на время таких операций | 2
АПВ шин должно быть введено из работы на время таких операций | 0
Вопрос 21
Что необходимо выполнить при выводе в ремонт ЛЭП с установкой заземления на участке ЛЭП после ВЧ-заградителя в сторону ЛЭП?
Должны быть выведены из работы приемники УПАСК по всем выходным цепям со всех сторон ЛЭП до установки заземления | 2
Не должны быть выведены из работы приемники УПАСК по всем выходным цепям со всех сторон ЛЭП до установки заземления | 0
Вопрос 22
Что необходимо выполнить после включения ЛЭП под нагрузку?
Должен быть выполнен обмен ВЧ-сигналами между приемопередатчиками защит | 2
Проверить наличие напряжения по приборам. | 0
Вопрос 23
Что необходимо сделать на время выполнения операций переключающими устройствами в токовых цепях ДЗТ?
ДЗТ необходимо вывести | 2
Вывод ДЗТ не требуется | 0
Вопрос 24
Что требуется сделать на время выполнения операций переключающими устройствами в токовых цепях ДЗШ (ДЗОШ)?
Вывод ДЗШ (ДЗОШ) не требуется | 2
ДЗШ (ДЗОШ) необходимо вывести | 0
Вопрос 25
Что необходимо выполнить перед отключением ЛЭП и оборудования, факт отключения которых является пусковым органом устройства (комплекса) ПА, а также перед отключением (включением) отдельных выключателей и разъединителей, повреждение которых может привести к отключению этих ЛЭП или оборудования?:
Должен быть выполнен контроль несработанного состояния ступеней КПР (отсутствия набранных управляющих воздействий) в соответствующем устройстве (комплексе) ПА | 2
Контроль несработанного состояния ступеней КПР (отсутствия набранных управляющих воздействий) в соответствующем устройстве (комплексе) ПА выполнять не требуется | 0
Вопрос 26
Как допускается проводить переключения в электроустановках для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима?
Допускается выполнение переключений без использования программ (типовых программ) и бланков (типовых бланков) переключений с последующей фиксацией выполненных операций в оперативном журнале | 2
Переключения должны выполняться только с использованием программ (типовых программ) и бланков (типовых бланков) переключений | 0
Вопрос 27
Что разрешается делать оперативному персоналу при возникновении (угрозе возникновения) повреждения ЛЭП, оборудования, а также при возникновении несчастного случая и иных обстоятельств, создающих угрозу жизни людей?
Разрешается самостоятельно выполнять переключения в электроустановках без получения команды (разрешения, подтверждения) диспетчерского или оперативного персонала ЦУС, НСО, но с последующим незамедлительным уведомлением его обо всех выполненных операциях | 2
Не разрешается самостоятельно выполнять переключения в электроустановках без получения команды (разрешения, подтверждения) диспетчерского или оперативного персонала ЦУС, НСО | 0
Вопрос 28
Что следует понимать под отказом всех видов связи?
Нарушение всех видов связи с ДЦ, ЦУС, НСО соответственно, а также невозможность связаться с диспетчерским персоналом ДЦ, оперативным персоналом ЦУС, НСО, оперативным персоналом объекта электроэнергетики более 3 минут из-за плохой слышимости и (или) перебоев в работе связи | 2
Нарушение всех видов связи с ДЦ, ЦУС, НСО соответственно, а также невозможность связаться с диспетчерским персоналом ДЦ, оперативным персоналом ЦУС, НСО, оперативным персоналом объекта электроэнергетики более 5 минут из-за плохой слышимости и (или) перебоев в работе связи | 0
Вопрос 29
Кто выдаёт разрешение на операции по деблокированию оперативному персоналу объекта электроэнергетики для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима, связанных с отказом выключателя, когда для исключения его из схемы требуются операции с разъединителями?
Диспетчерским персоналом, руководящим ликвидацией нарушения нормального режима | 2
Диспетчер ЦДУ, ОДУ, РДУ | 0
Оперативный персонал ЦУС, НСО | 0
Вопрос 30
Когда разрешается диспетчерскому и оперативному персоналу отдавать команду (разрешение, подтверждение) на производство переключений для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима?
При наличии необходимой информации об оперативном состоянии схемы объекта электроэнергетики и о фактическом состоянии оборудования по результатам осмотра | 2
При наличии необходимой информации об оперативном состоянии схемы объекта электроэнергетики и о состоянии оборудования в схеме ОИК | 0
Вопрос 31
Когда при отключении или выводе в ремонт выключателя, ЛЭП, Т (АТ) должно быть зафиксировано ремонтное состояние выключателя, ЛЭП, Т (АТ) в ФОВ, ФОЛ, ФОТ?
До отключения выключателя | 0
После отключения выключателя, до снятия с него оперативного тока | 2
После отключения выключателя и после снятия с него оперативного тока | 0
Вопрос 32
Когда при выводе в ремонт трансформатора (автотрансформатора, шунтирующего реактора) должны ли приниматься меры по предотвращению отключения указанных выключателей от РЗА, в том числе технологических защит выведенного в ремонт трансформатора (автотрансформатора, шунтирующего реактора)?
Должны всегда | 0
Должны при условии, что трансформатор (автотрансформатор, шунтирующий реактор) не имеет собственного выключателя или подключен к РУ, выполненному по полуторной схеме, схеме треугольника, четырехугольника и иным подобным схемам, с последующим включением соответствующих выключателей | 2
Не должны | 0
Вопрос 33
В течение какого срока должны храниться использованные программы (типовые программы) и бланки (типовые бланки) переключений?
Должны храниться до ввода в работу ЛЭП, оборудования и устройств РЗА, но не менее 10 суток | 0
Должны храниться до ввода в работу ЛЭП, оборудования и устройств РЗА, но не менее 20 суток | 2
Должны храниться до ввода в работу ЛЭП, оборудования и устройств РЗА, но не менее 15 суток | 0
Вопрос 34
Как должны производиться переключения в электроустановках при вводе в работу новых (модернизированных, реконструированных) ЛЭП, оборудования, устройств РЗА и при проведении испытаний?
По комплексным программам | 2
По разовым программам | 0
Без использования программ | 0
Вопрос 35
В течение какого времени допускается не вводить оперативное ускорение резервных защит, при необходимости кратковременного вывода ДЗШ?
30 минут | 2
45 минут | 0
55 минут | 0
Вопрос 36
Как должно выполняться отключение и включение ненагруженных трансформаторов, к нейтрали которых подключен дугогасящий реактор, во избежание появления перенапряжений?
После отключения дугогасящего реактора | 2
До отключения дугогасящего реактора | 0
Вопрос 37
Когда проводится осмотр оборудования при выполнении операций в РУ электростанций и подстанций нового поколения с постоянным дежурством оперативного персонала, построенных с применением КРУЭ?
Осмотр оборудования непосредственно перед началом переключений в электроустановках не выполняется | 2
Осмотр оборудования непосредственно перед началом переключений в электроустановках выполняется | 0
Осмотр оборудования непосредственно перед началом переключений в электроустановках выполняется только при температуре ниже -21 °С | 0
Вопрос 38
Где должен быть определен порядок подачи и снятия напряжения с ЛЭП, а также допустимость его изменения с указанием выполнения необходимых мероприятий?
В типовых бланках переключений | 0
В местных инструкциях | 2
В типовых программах переключений | 0
Вопрос 39
Разрешается ли шунтирование и расшунтирование межсекционного реактора развилками шинных разъединителей присоединений в схемах электрических соединений объекта переключений, в которых секции шин нормально замкнуты через межсекционный реактор?
Разрешается | 0
Запрещается | 2
Вопрос 40
Допускается ли выполнять перевод присоединений с одной СШ на другую поочередным включением шинных разъединителей одной СШ с последующим отключением шинных разъединителей от другой СШ в зависимости от конструктивного расположения в РУ шинных разъединителей присоединений?
Нет | 0
Да | 2
Вопрос 41
Как проверяется перед объединением СШ, работающих раздельно, в электроустановках, в которых отсутствуют приборы контроля синхронизма?
Синхронность напряжений должна подтверждаться выверкой схемы в натуре | 0
Синхронность напряжений должна подтверждаться соответствующим диспетчерским персоналом ДЦ или оперативным персоналом ЦУС, НСО | 2
Синхронность напряжений должна подтверждаться местными инструкциями | 0
Вопрос 42
В каких случаях допускается в электроустановках на подстанциях и в распределительных устройствах электростанций нового поколения отключение выключателя, находящегося под рабочим напряжением, с использованием местного управления?
Для предотвращения угрозы жизни людей | 2
Во всех случаях | 0
Для сокращения времени переключений | 0
Вопрос 43
В каких случаях оперативный ток должен быть снят с приводов разъединителей, имеющих дистанционное управление?
Если в процессе переключений в электроустановках необходима фиксация указанных разъединителей во включенном положении | 2
Во всех случаях | 0
При отключении присоединения выключателем | 0
Вопрос 44
С учетом каких особенностей должны выполняться переключения на подстанциях и в распределительных устройствах электростанций нового поколения без постоянного дежурства оперативного персонала?
Переключения в электроустановках должны осуществляться оперативным персоналом ЦУС, НСО или диспетчерским персоналом ДЦ дистанционно с использованием АРМ без присутствия персонала непосредственно на подстанции, РУ электростанции | 2
Переключения в электроустановках должны осуществляться оперативным персоналом ЦУС, НСО или диспетчерским персоналом ДЦ дистанционно с использованием АРМ c присутствием персонала непосредственно на подстанции, РУ электростанции | 0
Проверка соответствия действительных положений коммутационных аппаратов и заземляющих разъединителей операциям, выполненным с ними с использованием АРМ, а также осмотр опорно-стержневой изоляции разъединителей (в РУ, построенных без применения КРУЭ) должны выполняться до окончания переключений непосредственно на месте установки коммутационных аппаратов оперативным персоналом (персоналом ОВБ) после подготовки рабочего места | 0
Вопрос 45
При каком уравнительном токе допускается включение и отключение "кольцующих" разъединителей?
70 А | 2
90 А | 0
55 А | 0

## Первая помощь
Приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н Мероприятия по оказанию первой помощи | Баллы
Вопрос 1
Укажите последовательность действий по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи.
1.Определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего;
2.Определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья;
3.Устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья;
4.Прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего;
5.Оценка количества пострадавших;
6.Извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест;
7.Перемещение пострадавшего.
1,2,3,4,5,6,7 | 0
2,1,3,4,5,6,7 | 2
Вопрос 2
Укажите правильный перечень мероприятий по оказанию первой помощи.
1.Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи
2. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом.
3.Определение наличия сознания у пострадавшего.
4.Придание пострадавшему оптимального положения тела.
5.Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке наружного кровотечения
6.Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни.
7. Мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей.
8.Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей и определению признаков жизни у пострадавшего
9.Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, и по оказанию первой помощи в случае выявления указанных состояний
10. Контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение) и оказание психологической поддержки.
11. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом.
1,2,3,8,6,7,5,9,4,10,11 | 2
2,1,3,8,7,6,4,5,9,10,11 | 0
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 0
Вопрос 3
Укажите последовательность действий по восстановлению проходимости дыхательных путей и определению признаков жизни у пострадавшего.
1.Запрокидывание головы с подъемом подбородка;
2.Выдвижение нижней челюсти;
3. Определение наличия дыхания с помощью слуха, зрения и осязания;
4. Определение наличия кровообращения, проверка пульса на магистральных артериях.
1,2,3,4 | 2
2,1,3,4 | 0
3,1,2,4 | 0
Вопрос 4
Назовите Перечень состояний при которых оказывается первая помощь?
Отсутствие сознания, остановка дыхания и кровообращения. | 2
Степень сильного алкогольного опъянения, нарушение координации. | 0
Вопрос 5
Какое мероприятие выполняется по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни?
Давление руками на грудину пострадавшего | 2
Применение дефибриллятора | 0
Вопрос 6
Какое предпринимается действие по поддержанию проходимости дыхательных путей?
Придание устойчивого бокового положения | 2
Прочистка дыхательных путей посторонними предметами | 0
Вопрос 7
Укажите мероприятие по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке наружного кровотечения.
Пальцевое прижатие артерии | 2
Обрабатывание кровоточащей раны настойкой водного раствора йода | 0
Вопрос 8
Укажите действия оказывающего помощь при подробном осмотре пострадавшего в целях выявления признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью.
Проведение осмотра головы | 2
Проведение осмотра одежды пострадавшего, документов и выяснения его личности | 0

## Инструкция по СИЗ
|  | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 60
Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках | Баллы | до 1000 В | до и выше 1000 В | II | III | IV | V
Вопрос 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие из перечисленных изолирующих электрозащитных средств относятся к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Изолирующие клещи | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Диэлектрические галоши | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Диэлектрические ковры и изолирующие подставки | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Изолирующие колпаки, покрытия и накладки | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 2 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие из перечисленных изолирующих электрозащитных средств относятся к дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Диэлектрические галоши | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Изолирующие штанги всех видов | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Изолирующие клещи | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Указатели напряжения | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 3 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Что необходимо сделать при обнаружении непригодности средств защиты? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Сдать на внеочередной осмотр и испытания | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Поставить в известность непосредственного руководителя | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Изъять из эксплуатации, сделать запись в журнале учета и содержания средств защиты об изъятии или в оперативной документации | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Внести изменения в Положение о продлении срока эксплуатации СИЗ | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 4 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается ли использовать средства защиты с истекшим сроком годности? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не допускается | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается, при отсутствии внешних повреждений | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Допускается, с разрешения непосредственного руководителя | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 5 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие из перечисленных электрозащитных средств и средств индивидуальной защиты не нумеруются для учета при вводе их в эксплуатацию? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каски защитные, диэлектрические ковры, изолирующие подставки, плакаты безопасности, защитные ограждения, штанги для переноса и выравнивания потенциала | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Диэлектрические перчатки, галоши, боты | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Изолирующие накладки и колпаки | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Лестницы приставные и стремянки изолирующие стеклопластиковые | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 6 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью должны проверяться наличие и состояние средств защиты работником, ответственным за их состояние, с записью результатов осмотра в журнал? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже 1 раза в 6 месяцев, а для переносных заземлений - не реже 1 раза в 3 месяца | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Для всех средств защиты 1 раз в 9 месяцев | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1 раз в 9 месяцев, а для переносных заземлений - 1 раз в 6 месяцев | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Только в ходе годовой инвентаризации материальных средств | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 7 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Каким образом работник при непосредственном использовании может определить, что электрозащитные средства прошли эксплуатационные испытания и пригодны для применения? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По протоколам эксплуатационных испытаний | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По штампу или маркировке на средстве защиты | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По записи в Журнале испытаний средств защиты | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
По внешнему виду средств защиты | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 8 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Как должны маркироваться средства защиты, не выдержавшие испытания? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Штамп испытания должен быть перечеркнут красной краской | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Штамп испытания должен быть перечеркнут черной краской | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Штамп испытания должен быть перечеркнут белой краской | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Средство защиты должно быть механически повреждено | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 9 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какое значение напряжения должно применяться для испытания основных изолирующих электрозащитных средств, предназначенных для электроустановок напряжением выше 1 до 35 кВ включительно? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Равное 3-кратному линейному, но не ниже 40 кВ | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Равное 3-кратному линейному, но не более 40 кВ | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Равное 3-кратному фазному | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Равное 2-кратному фазному | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 10 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какая должна быть, как правило, длительность приложения полного испытательного напряжения для изолирующих средств защиты из слоистых диэлектриков? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1 минута | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
2 минуты | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
3 минуты | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
5 минут | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1

## ПТМ
Правила противопожарного режима в Российской Федерации | Баллы | до 1000 В | до и выше 1000 В | II | III | IV | V
Вопрос 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какое обучение в обязательном порядке должны пройти сотрудники, чтобы получить допуск к работе на объекте? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Обучение на курсах повышения квалификации по специальности | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Обучение правилам действия в чрезвычайных ситуациях | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Обучение и инструктаж по санитарно-гигиеническим правилам | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Обучение мерам пожарной безопасности | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 2 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
При каком количестве людей, единовременно находящихся на этаже здания сооружения, должны быть вывешены на видных местах планы эвакуации людей? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
10 и более человек | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
8 и более человек | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
5 и более человек | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 3 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В каком случае, в дополнение к плану эвакуации, должна быть разработана инструкция, определяющая действие персонала по эвакуации людей? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На объектах с массовым пребыванием людей | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На объектах с постоянным пребыванием людей в количестве сорока человек | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На объектах с постоянным пребыванием людей в количестве тридцати человек | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
На объектах с постоянным пребыванием людей в количестве двадцати и более человек | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 4 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью на объектах с массовым пребыванием людей должны проводиться практические тренировки по эвакуации людей при пожаре? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в полугодие | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в девять месяцев | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в год | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже одного раза в три месяца | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 5 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Куда должны складываться использованные промасленные обтирочные материалы? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В специальные контейнеры вместимостью не более 1,0 м3 с надписью "Для ветоши" | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В деревянные закрывающиеся ящики обработанные огнезащитными составами вместимостью не более 1,5 м3 с надписью "Для ветоши" | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
В металлические ведра с крышкой и надписью "Для ветоши" | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 6 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Какие электроустановки и электрические приборы подлежат отключению по окончании рабочего времени? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Дежурное освещение | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Установки пожаротушения и противопожарного водоснабжения | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Установки пожарной и охранно-пожарной сигнализации | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 7 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью должна проводиться перекатка пожарных рукавов? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже 1 раза в год | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже 1 раза в два года | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже 1 раза в три года | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 8 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью руководитель организации должен обеспечивать проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Проверка работоспособности проводится только после ремонта водопроводной сети | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Проверка работоспособности проводится только после подключения новых потребителей к водопроводной сети | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Проверка работоспособности проводится не реже 1 раза в квартал | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Проверка работоспособности проводится не реже 1 раза в год | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 9 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
При каком условии разрешается использовать запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
При условии, что вода используется для хозяйственных нужд, в количестве не более 10 литров | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
При условии, что вода используется для производственных целей с последующим восстановлением израсходованного количества воды | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
При условии, что вода используется для производственных целей в случае аварийного прекращения подачи воды по трубопроводу | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Использование для хозяйственных и (или) производственных целей запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения, запрещается | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Вопрос 10 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
С какой периодичностью производится проверка работоспособности систем оповещения людей о пожаре? |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже 1 раза в месяц | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Это должны делать ответственные за пожарную безопасность в организации каждые 6 месяцев | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже 1 раза в квартал | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Не реже 1 раза в год | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1